## Климат -Кондиционеры
№ | Бренд | Модель | Код (индикация) неисправности | Описание неисправности.
1 | Neoclima | AHTI | Индикация вентилятора на дисплее не вращается | Защита от холодного ветра
2 | Neoclima | AHTI | Код FC на дисплее внутр. Блока, диод на плате наружного блока мигает 7 раз с частотой 1 Гц. | Неисправность драйвера компрессора: Обрыв обмоток компрессора (должно быть 1 - 2 Ом), компрессор не подключен,неисправна плата инвертора наружного блока
3 | Neoclima | AHTI | Код F1 на дисплее внутр. блока , диод на плате наружного блока мигает 15 раз с частотой 1 Гц. | Нет связи между внутренним и наружным блоками. Напряжение между N и S от 3 до 15DCV. Напряжение между P и N +310V.
4 | Neoclima | AHTI | Код F2 на дисплее внутреннего блока | Обрыв или замкнут датчик температуры воздуха внутренний блок.
5 | Neoclima | AHTI | Код F3 на дисплее внутреннего блока | Обрыв или замкнут датчик температуры трубы внутреннего блока.
6 | Neoclima | AHTI | Код F4 на дисплее внутреннего блока | Не работает двигатель внутреннего блока
7 | Neoclima | AHTI | Код F5 на дисплее внутреннего блока | Неисправен модуль инвертора наружного блока.
8 | Neoclima | AHTI | Код F6 на дисплее внутреннего блока | Обрыв или замкнут датчик температуры наружного воздуха.
9 | Neoclima | AHTI | Код F7 на дисплее внутреннего блока | Обрыв или замкнут датчик температуры трубы наружного блока.
10 | Neoclima | AHTI | Код F9 на дисплее внутреннего блока | Обрыв или замкнут датчик загрузки компрессора наружного блока (50 кОм при 25*С).
11 | Neoclima | AHTI | Код FH на дисплее внутреннего блока, 16 раз мигает диод на плате наружки. | Неисправен двигатель DC наружного блока.
12 | Neoclima | AHTI | Код FF на дисплее внутреннего блока | Другие ошибки (нет хладагента, двигатель DC наружки, датчики)
13 | Neoclima | AHTI | Код P1 на дисплее внутреннего блока | Защита испарителя внутреннего блока по температуре.
14 | Neoclima | AHTI | Код P2 на дисплее внутреннего блока , светодиод мигает 10 раз на плате наружного блока | Перегрев, токовая защита модуля инвертора (ток более 10А).
15 | Neoclima | AHTI | Код PA на дисплее внутреннего блока, диод на плате наружного блока мигает 18 раз с частотой 1 Гц. | Защита конденсатора наружного блока по высокой температуре.
16 | Neoclima | AHTI | Код P7 на дисплее внутреннего блока | Напряжение питания низкое или завышено. Должно быть от 170V до 264V.
17 | Neoclima | AHTI | Код PC на дисплее внутреннего блока, диод на плате наружного блока мигает 19 раз с частотой 1 Гц. | Температура наружного воздуха очень низкая или очень высокая.
18 | Neoclima | AHTI | Код 88 на дисплее внутреннего блока | Перезапуск системы, неисправна плата внутреннего блока.
19 | Neoclima | AHTI | Код P4 на дисплее внутреннего блока | Защита компрессора по температуре загрузки.
20 | Neoclima | AHTI | Код Df на дисплее внутреннего блока | Режим разморозки (оттайка).
21 | Neoclima | AHVI | Код dF на дисплее внутреннего блока | Функция оттайки наружного блока в режиме обогрева
22 | Neoclima | AHVI | Код сF на дисплее внутреннего блока | Защита от подачи холодного воздуха в помещение в режиме обогрева
23 | Neoclima | AHVI | Код SC на дисплее внутреннего блока | Активирована функция самоочистки
24 | Neoclima | AHVI | Код FP на дисплее внутреннего блока | Активирована защита от обмерзания
25 | Neoclima | AHVI | Код E0 на дисплее внутреннего блока или Operation мигает 1 раз, Timer не светится | Ошибка програмного обеспечения (EEPROM) внутреннего блока
26 | Neoclima | AHVI | Код E1 на дисплее внутреннего блока или Operation мигает 2 раза, Timer не светится | Нет связи между внутренним и наружным блоками (Напряжение между N и S -25…..+25 V).
27 | Neoclima | AHVI | Код E3 на дисплее внутреннего блока или Operation мигает 4 раза, Timer не светится | Ошибка контроля скорости двигателя вентилятора внутреннего блока
28 | Neoclima | AHVI | Код E4 на дисплее внутреннего блока или Operation мигает 5 раз, Timer не светится | Датчик температуры воздуха в помещении T1 замкнут или оборван, 10 kOm при 25 °C
29 | Neoclima | AHVI | Код E5 на дисплее внутреннего блока или Operation мигает 6 раз, Timer не светится | Датчик температуры теплообменника внутр. Блока T2 замкнут или оборван,10 kOm при 25 °C
30 | Neoclima | AHVI | Код EC на дисплее внутреннего блока или Operation мигает 7 раз, Timer не светится | Утечка хладагента.
31 | Neoclima | AHVI | Код F0 на дисплее внутреннего блока или Operation мигает 1 раз, Timer светится | Токовая перегрузка.
32 | Neoclima | AHVI | Код F1 на дисплее внутреннего блока или Operation мигает 2 раза, Timer светится | Датчик температуры наружного воздуха T4 замкнут или оборван, 10 kOm при 25 °C
33 | Neoclima | AHVI | Код F2 на дисплее внутреннего блока или Operation мигает 3 раза, Timer светится | Датчик температуры теплообменника наружного блока T3 замкнут или оборван 10 kOm при 25 °C
34 | Neoclima | AHVI | Код F3 на дисплее внутреннего блока или Operation мигает 4 раза, Timer светится | Датчик температуры загрузки компрессора T5 замкнут или оборван, 55 kOm при 25 °C.
35 | Neoclima | AHVI | Код F4 на дисплее внутреннего блока или Operation мигает 5 раз, Timer светится | Ошибка програмного обеспечения (EEPROM) наружного блока
36 | Neoclima | AHVI | Код F5 на дисплее внутреннего блока на дисплее внутреннего блока или Operation мигает 6 раз, Timer светится | Ошибка контроля скорости двигателя вентилятора наружного блока.
37 | Neoclima | AHVI | Код P0 на дисплее внутреннего блока или Operation мигает 1 раз, Timer мигает | Неисправен IPM модуль или токовая перегрузка IGBT модуля (плата инвертора)
38 | Neoclima | AHVI | Код P1 на дисплее внутреннего блока или Operation мигает 2 раза, Timer мигает | Защита от завышеного напряжения или очень низкого напряжения питания.
39 | Neoclima | AHVI | Код P2 на дисплее внутреннего блока или Operation мигает 3 раза, Timer мигает | Защита от высокой температуры IPM модуля или перегрев компрессора
40 | Neoclima | AHVI | Код P4 на дисплее внутреннего блока или Operation мигает 5 раз, Timer мигает | Ошибка драйвера компрессора.
41 | Neoclima | AHPI | Код E0 на дисплее внутреннего блока. | Ошибка програмного обеспечения внутреннего блока (прошивка памяти)
42 | Neoclima | AHPI | Код E1 на дисплее внутреннего блока. | Ошибка обмена данными между внутренним и наружным блоками
43 | Neoclima | AHPI | Код E2 на дисплее внутреннего блока. | Не корректное напряжение питания (частота), замена платы.
44 | Neoclima | AHPI | Код E3 на дисплее внутреннего блока. | Ошибка контроля скорости двигателя вентилятора внутреннего блока.
45 | Neoclima | AHPI | Код E4 на дисплее внутреннего блока. | Обрыв или замкнут датчик температуры воздуха внутр. блока (10 кОм)
46 | Neoclima | AHPI | Код E5 на дисплее внутреннего блока. | Обрыв или замкнут датчик температуры трубы испарит. внутр. блока (10 кОм)
47 | Neoclima | AHPI | Код EC на дисплее внутреннего блока. | Обнаружена утечка хладагента (датчик на трубе не фиксир. Изменение температуры).
48 | Neoclima | AHPI | Код F1 на дисплее внутреннего блока. | Обрыв или замкнут датчик температуры воздуха наружный блок(10 кОм)
49 | Neoclima | AHPI | Код F2 на дисплее внутреннего блока. | Обрыв или замкнут датчик температуры трубы теплообм. наружного блока (10 кОм)
50 | Neoclima | AHPI | Код F3 на дисплее внутреннего блока. | Обрыв или замкнут датчик загрузки компрессора наружного блока (56,1 кОм)
51 | Neoclima | AHPI | Код F4 на дисплее внутреннего блока. | Ошибка програмного обеспечения наружного блока (прошивка памяти)
52 | Neoclima | AHPI | Код P0 на дисплее внутреннего блока. | Не работает инверторный преобразователь или токовая перегрузка инвертора.
53 | Neoclima | AHPI | Код P1 на дисплее внутреннего блока. | Защита от завышенного или пониженного напряжения питающей сети.
54 | Neoclima | AHPI | Код P2 на дисплее внутреннего блока. | Защита от высокой температуры компрессора.
55 | Neoclima | AHPI | Код P4 на дисплее внутреннего блока. | Ошибка вращения инверторного компрессора.
56 | Neoclima | AHZI | Код 12 на дисплее внутреннего блока. | Срабатывание защиты по слишком низкой температуре наружного воздыха (ниже "- 15℃")
57 | Neoclima | AHZI | Код 33 на дисплее внутреннего блока. | Датчик температуры воздуха внутреннего блока замкнут или оборван.
58 | Neoclima | AHZI | Код 34 на дисплее внутреннего блока | Датчик температуры теплообменника внутреннего блока замкнут или оборван
59 | Neoclima | AHZI | Код 36 на дисплее внутреннего блока | Нет обмена данными между наружным и внутренним блоком.
60 | Neoclima | AHZI | Код 38 на дисплее внутреннего блока | Неисправна EEPROM на плате внутреннего блока (прошивка или микросхема)
61 | Neoclima | AHZI | Код 39 на дисплее внутреннего блока | Нет контроля скорости двигателя внутреннего блока
62 | Neoclima | AHZI | Код 41 на дисплее внутреннего блока | Ошибка по частоте напряжения питания (плата внутреннего блока)
63 | Neoclima | AHZI | Код Е4 на дисплее внутреннего блока | Проблема с мотором внутреннего блока
64 | Neoclima | AHZI | Код EA/ER на дисплее внутреннего блока | Проблема связи между платой управления и платой индикации внутреннего блока
65 | Neoclima | AHZI | Код 1 на дисплее внутреннего блока. На наружном блоке: LED1- светится, LED 2- не светится , LED3 - светится | Датчик температуры теплообменника наружного блока замкнут или оборван
66 | Neoclima | AHZI | Код 2 на дисплее внутреннего блока. На наружном блоке: LED1- светится, LED 2- не светится , LED3 - не светится | Датчик температуры нагнетания компрессора замкнут или оборван
67 | Neoclima | AHZI | Код 7 на дисплее внутреннего блока. На наружном блоке:LED1-не светится, LED 2- не светится , LED3 - мигает | Нет связи между внутренним и наружным блоками.
68 | Neoclima | AHZI | Код 8 на дисплее внутреннего блока. На наружном блоке: :LED1- светится , LED 2- мигает , LED3 - не светится | Защита по токовой перегрузке.
69 | Neoclima | AHZI | На наружном блоке:LED1- светится , LED 2- мигает , LED3 - светится | Защита по максимальному току
70 | Neoclima | AHZI | Код 10 на дисплее внутреннего блока.. На наружном блоке: LED1- не светится , LED 2- светится , LED3 - светится | Нет обмена данными между контроллером и драйвером
71 | Neoclima | AHZI | Код 11 на дисплее внутреннего блока. На наружном блоке: LED1- светится, LED 2- светится , LED3 - светится | Неисправна EEPROM наружного блока
72 | Neoclima | AHZI | Код 13 на дисплее внутреннего блока. На наружном блоке:LED1- не светится , LED 2- мигает , LED3 - светится | Очень высокая температура на нагнетании компрессора
73 | Neoclima | AHZI | Код 14 на дисплее внутреннего блока.. На наружном блоке:LED1- светится , LED 2- светится , LED3 - не светится | Датчик температуры воздуха наружного блока замкнут или оборван
74 | Neoclima | AHZI | Код 15 на дисплее внутреннего блока. На наружном блоке:LED1-не светится , LED 2- светится , LED3 - мигает | Слишком высокая температура компрессора
75 | Neoclima | AHZI | Код 16 на дисплее внутреннего блока. На наружном блоке::LED1- не светится , LED 2- мигает , LED3 - мигает | Защита от обмерзания при работе на охлаждение, защита от перегрузки при работе на обогрев
76 | Neoclima | AHZI | Код 19 на дисплее внутреннего блока. На наружном блоке:LED1- мигает , LED 2- не светится , LED3 - мигает | Неисправен драйвер компрессора
77 | Neoclima | AHZI | Код 20 на дисплее внутреннего блока. На наружном блоке:LED1- мигает , LED 2- мигает , LED3 - светится | Защита по току двигателя вентилятора наружного блока (заклинил ротор двигателя вентилятора наружного блока)
78 | Neoclima | AHZI | Код 21 на дисплее внутреннего блока. На наружном блоке:LED1- не светится , LED 2- светится , LED3 - не светится | Защита от перегрузки теплообменника наружного блока в режиме охлаждения
79 | Neoclima | AHZI | Код 5 на дисплее внутреннего блока. На наружном блоке: LED1- не светится , LED 2- мигает , LED3 - не светится | Защита модуля инвертора (модуль IPM)
80 | Neoclima | AHZI | Код 17 -на дисплее внутреннего блока. На наружном блоке:LED1- мигает , LED 2- не светится , LED3 - не светится | Защита по PFC
81 | Neoclima | AHZI | На наружном блоке:LED1- мигает , LED 2- не светится , LED3 - мигает | Предварительный прогрев компрессора при низкой температуре на улице
82 | Neoclima | AHZI | На наружном блоке:LED1- светится , LED 2- не светится , LED3 - мигает | Неисправен чип на плате наружного блока
83 | Neoclima | AHZI | Код 6 на дисплее внутреннего блока. На наружном блоке:LED1- светится , LED 2- светится , LED3 - мигает | Защита по напряжению ( напряжение питания очень низкое или очень высокое)
84 | Neoclima | AHZI | Код 18 на дисплее внутреннего блока. На наружном блоке::LED1- мигает , LED 2- мигает , LED3 - не светится | Ошибка запуска DC компрессора
85 | Neoclima | AHDI | Код E1 на дисплее внутреннего блока."Operation" мигает 1 раз | Защита по высокому давлению
86 | Neoclima | AHDI | желтый диод на плате наружного блока мигает 1 раз | компрессор работает (нормальный режим)
87 | Neoclima | AHDI | Код E2 на дисплее внутреннего блока. "Operation" мигает 2 раза, желтый диод на плате наружного блока мигает 3 раза | Защита от обмерзания
88 | Neoclima | AHDI | Код E3 на дисплее внутреннего блока. "Operation" мигает 3 раза, красный диод на плате наружного блока мигает 9 раз | Утечка хладагента, низкое давление
89 | Neoclima | AHDI | Код E4 на дисплее внутреннего блока. "Operation" мигает 4 раза, желтый диод на плате наружного блока мигает 7 раз | Защита от высокой температуры на нагнетании компрессора
90 | Neoclima | AHDI | Код E5 на дисплее внутреннего блока. "Operation" мигает 5 раз, желтый диод на плате наружного блока мигает 5 раз | Токовая перегрузка
91 | Neoclima | AHDI | Код E6 на дисплее внутреннего блока. "Operation" мигает 6 раз | Нет связи между внутренним и наружным блоками
92 | Neoclima | AHDI | Код E8 на дисплее внутреннего блока. "Operation" мигает 8 раз, желтый диод на плате наружного блока мигает 6 раз | Защита по высокой температуре
93 | Neoclima | AHDI | Код EE на дисплее внутреннего блока. "Heating" мигает 15 раз, желтый диод на плате наружного блока мигает 11 раз | Неисправность EEPROM на плате наружного блока.
94 | Neoclima | AHDI | Код EU на дисплее внутреннего блока. "Cool" мигает 6 раз,"Heating" мигает 6 раз. | Снижение частоты компрессора из за высокой температуры модуля
95 | Neoclima | AHDI | Код C5 на дисплее внутреннего блока. "Operation" мигает 15 раз. | Не установлен джампер конфигурации платы
96 | Neoclima | AHDI | Код Fo на дисплее внутреннего блока., "Operation" мигает 1 раз, "Cool" мигает 1 раз | Режим сбора хладагента
97 | Neoclima | AHDI | Код F1 на дисплее внутреннего блока. "Cool" мигает 1 раз | Датчик температуры воздуха внутреннего блока замкнут или оборван
98 | Neoclima | AHDI | Код F2 на дисплее внутреннего блока., "Cool" мигает 2 раза | Датчик температуры теплообменника внутреннего блока замкнут или оборван
99 | Neoclima | AHDI | Код F3 на дисплее внутреннего блока., "Cool" мигает 3 раза, красный диод на плате наружного блока мигает 6 раз | Датчик температуры воздуха наружного блока замкнут или оборван
100 | Neoclima | AHDI | Код F4 на дисплее внутреннего блока., "Cool" мигает 4 раза, красный диод на плате наружного блока мигает 5 раз | Датчик температуры теплообменника наружного блока замкнут или оборван
101 | Neoclima | AHDI | Код F5 на дисплее внутреннего блока., "Cool" мигает 5 раз, красный диод на плате наружного блока мигает 7 раз | Датчик температуры загрузки наружного блока замкнут или оборван
102 | Neoclima | AHDI | Код F6 на дисплее внутреннего блока., "Cool" мигает 6 раз, красный диод на плате наружного блока мигает 3 раз | Снижение частоты из-за перегрузки
103 | Neoclima | AHDI | Код F8 на дисплее внутреннего блока., "Cool" мигает 8 раз, красный диод на плате наружного блока мигает 1 раз | Уменьшена частота из за токовой перегрузки.
104 | Neoclima | AHDI | Код F9 на дисплее внутреннего блока., "Cool" мигает 9 раз, красный диод на плате наружного блока мигает 2 раз | Уменьшена частота из за высокой температуры.(перегрузка, высокая температура, нет хладагента, неисправен ТРВ)
105 | Neoclima | AHDI | Код FH на дисплее внутреннего блока., "Cool" мигает 2 раз,"Heating" мигает 2 раз, красный диод на плате наружного блока мигает 4 раза | Уменьшение частоты из за обмерзания теплообменника
106 | Neoclima | AHDI | Код PH на дисплее внутреннего блока., "Cool" мигает 11 раз,желтый диод на плате наружного блока мигает 13 раз | Слишком высокое постоянное напряжение, DC (переменное напряжение выше 265v)
107 | Neoclima | AHDI | Код PL на дисплее внутреннего блока., "Heating" мигает 21 раз,желтый диод на плате наружного блока мигает 12 раз | Слишком низкое постоянное напряжение, DC (переменное напряжение 150v)
108 | Neoclima | AHDI | Код P0 на дисплее внутреннего блока., "Cool" быстро мигает, "Heating" быстро мигает | Тест компрессора, минимальная частота вращения.
109 | Neoclima | AHDI | Код P1 на дисплее внутреннего блока., "Cool" быстро мигает, "Heating" быстро мигает | Тест компрессора, номинальная частота вращения
110 | Neoclima | AHDI | Код P2 на дисплее внутреннего блока., "Cool" быстро мигает, "Heating" быстро мигает | Тест компрессора, максимальная частота вращения
111 | Neoclima | AHDI | Код P3 на дисплее внутреннего блока , "Cool" быстро мигает, "Heating" быстро мигает | Промежуточная частота компрессора в режимн теста.
112 | Neoclima | AHDI | Код P5 на дисплее внутреннего блока , "Cool" мигает 15 раз | Токовая перегрузка по фазе компрессора
113 | Neoclima | AHDI | Код PU на дисплее внутреннего блока , "Heating" мигает 17 раз | Неисправность зарядки конденсатора.
114 | Neoclima | AHDI | Код P7 на дисплее внутреннего блока , "Heating" мигает 18 раз | Неисправность датчика температуры модуля
115 | Neoclima | AHDI | Код P8 на дисплее внутреннего блока , "Heating" мигает 19 раз | Защита по высокой температуре модуля
116 | Neoclima | AHDI | Код H0 на дисплее внутреннего блока , "Heating" мигает 10 раз | Уменьшена частота работы компрессора из за высокой температуры в режиме обогрева.
117 | Neoclima | AHDI | Код H3 на дисплее внутреннего блока , "Heating" мигает 3 раза, желтый диод на плате наружного блока мигает 8 раз | Токовая защита компрессора.
118 | Neoclima | AHDI | Код H4 на дисплее внутреннего блока , "Heating" мигает 4 раза, желтый диод на плате наружного блока мигает 6 раз | Неисправность системы (перегрузка, высокая температура)
119 | Neoclima | AHDI | Код H5 на дисплее внутреннего блока , "Heating" мигает 5 раза, желтый диод на плате наружного блока мигает 4 раза | Защита по модулю IPM
120 | Neoclima | AHDI | Код H5 на дисплее внутреннего блока , "Heating" мигает 5 раза, желтый диод на плате наружного блока мигает 10 раза | Защита по высокой температуре модуля
121 | Neoclima | AHDI | Код H6 на дисплее внутреннего блока ,"Operation" мигает 11 раз. | Нет обратной связи от двигателя внутреннего блока
122 | Neoclima | AHDI | Код H7 на дисплее внутреннего блока ,"Heating" мигает 7 раз. | Десинхронизация компрессора
123 | Neoclima | AHDI | Код HC на дисплее внутреннего блока ,"Heating" мигает 6 раз, желтый диод на плате наружного блока мигает 14 раз | Защита контура PFC.
124 | Neoclima | AHDI | Код L3 на дисплее внутреннего блока ,"Operation"мигает 23 раза, красный диод на плате наружного блока мигает 14 раз | Неисправность двигателя DC наружного блока
125 | Neoclima | AHDI | Код L9 на дисплее внутреннего блока ,"Operation"мигает 20 раз, желтый диод на плате наружного блока мигает 9 раз | Защита по питанию. Защита электрических компонентов при выявлении высокой мощности.
126 | Neoclima | AHDI | Код LP на дисплее внутреннего блока ,"Operation"мигает 19 раз, желтый диод на плате наружного блока мигает 16 раз | Не совпадают внутренний и наружный блоки
127 | Neoclima | AHDI | Код LC на дисплее внутреннего блока , "Heating"мигает 11 раз | Неисправность запуска
128 | Neoclima | AHDI | Код U1 на дисплее внутреннего блока , "Heating"мигает 13 раз | Не работает цепь определения фазового ограничения компрессора
129 | Neoclima | AHDI | Код U3 на дисплее внутреннего блока , "Heating"мигает 20 раз | Неисправность напряжения DC, напряжение питания не стабильно
130 | Neoclima | AHDI | Код U5 на дисплее внутреннего блока , "Cool"мигает 13 раз | Неисправность детектора полного тока
131 | Neoclima | AHDI | Код U7 на дисплее внутреннего блока , "Cool"мигает 20 раз | Неисправность 4х ходового клапана (напряжение ниже 175V, клапан не подключен, клапан неисправен)
132 | Neoclima | AHDI | Код U9 на дисплее внутреннего блока , "Operation"мигает 18 раз | Неисправность по частоте напряжения питания наружного блока - замена платы
133 | Neoclima | AHDI | красный диод на плате наружного блока мигает 13 раз | ограничение частоты (питание)
134 | Neoclima | AHDI | желтый диод на плате наружного блока мигает 1 раз | обрыв цепи к компрессору
135 | Neoclima | AHDI | красный диод на плате наружного блока мигает 8 раз | температура на внутреннем блоке достигнута для выключения
136 | Neoclima | AHDI | красный диод на плате наружного блока мигает 11 раз | Частота ограничена (температура модуля)
137 | Neoclima | AHDI | зеленый диод на плате наружного блока мигает непрерывно | нормальный обмен данными
138 | Neoclima | AHDI | мигает "Heating" - 10 с. светится, 0,5 с. не светится., желтый диод на плате наружного блока мигает 2 раза. | Режим оттайки. Норма.
139 | Neoclima | AHDI | Код U8 на дисплее внутреннего блока , "Operation"мигает 17 раз каждые 3с | Неисправность перехода через ноль в цепи двигателя внутреннего блока
140 | Neoclima | AHDI | Код F0 на дисплее внутреннего блока , "Cool"мигает 10 раз, желтый диод на плате наружного блока мигает 9 раз. | Утечка хладагента
141 | Neoclima | AHEIw | Код неисправности E0, "Operation" мигает один раз | Неисправна EEPROM на плате внутреннего блока (прошивка или микросхема)
142 | Neoclima | AHEIw | Код неисправности E1, "Operation" мигает два раза | Нет обмена данными между внутренним и наружным блоком
143 | Neoclima | AHEIw | Код неисправности E3, "Operation" мигает четыре раза | Нет контроля скорости вентилятора внутреннего блока (плата или двигатель внутр. блока)
144 | Neoclima | AHEIw | Код неисправности E4, "Operation" мигает пять раз | Неисправен датчик температуры воздуха внутреннего блока T1 (10 кОм при 25℃).
145 | Neoclima | AHEIw | Код неисправности E5, "Operation" мигает шесть раз | Неисправен датчик температуры теплообменника внутреннего блока, T2(10 кОм при 25℃).
146 | Neoclima | AHEIw | Код неисправности EC, "Operation" мигает семь раз | Утечка хладагента, нет перепада температуры на теплообменнике внутр. блока
147 | Neoclima | AHEIw | Код неисправности F0, "Operation" мигает один раз, "Timer"- светится | Защита по токовой перегрузке компрессора.
148 | Neoclima | AHEIw | Код неисправности F1, "Operation" мигает два раза, "Timer"- светится | Неисправен датчик температуры наружного воздуха, T4(10 кОм при 25℃).
149 | Neoclima | AHEIw | Код неисправности F2, "Operation" мигает три раза, "Timer"- светится | Неисправен датчик температуры теплообменника наружного блока, T3(10 кОм при 25℃).
150 | Neoclima | AHEIw | Код неисправности F3, "Operation" мигает четыре раза, "Timer"- светится | Неисправен датчик температуры загрузки компрессора,T5(55 кОм при 25℃).
151 | Neoclima | AHEIw | Код неисправности F4, "Operation" мигает пять раз, "Timer"- светится | Неисправна EEPROM на плате наружного блока (прошивка или микросхема)
152 | Neoclima | AHEIw | Код неисправности F5, "Operation" мигает шесть раз, "Timer"- светится | Нет контроля скорости вентилятора наружного блока (плата или двигатель наруж. блока)
153 | Neoclima | AHEIw | Код неисправности P0, "Operation" мигает один раз, "Timer"- мигает | Не работает модуль IPM или токовая защита IGBT (проблема модуля инвертора)
154 | Neoclima | AHEIw | Код неисправности P1, "Operation" мигает два раза, "Timer"- мигает | Защита от очень низкого или очень высокого напряжения.
155 | Neoclima | AHEIw | Код неисправности P2, "Operation" мигает три раза, "Timer"- мигает | Защита по высокой температуре модуля инвертора (IPM) или компрессора.
156 | Neoclima | AHEIw | Код неисправности P4, "Operation" мигает пять раз, "Timer"- мигает | Ошибка драйвера компрессора.
157 | Neoclima | AHQ | Код ЕС на дисплее внутреннего блока | Утечка хладогента
158 | Neoclima | AHQ | Код Е7 на дисплее внутреннего блока | Нет связи между платой внутренного блока и платой дисплея
159 | Neoclima | AHQ | Код Е5 на дисплее внутреннего блока | Неисправность трубного датчика температуры внутреннего блока
160 | Neoclima | AHQ | Код Е4 на дисплее внутреннего блока | Неисправность воздушного датчика температуры внутреннего блока
161 | Neoclima | AHQ | Код Е3 на дисплее внутреннего блока | Неисправность вентилятора внутреннего блока
162 | Neoclima | AHQ | Код Е2 на дисплее внутреннего блока | Неисправность платы внутреннего блока
163 | Neoclima | AHQ | Код Е0 на дисплее внутреннего блока | Неисправность платы внутреннего блока
164 | Neoclima | AHXI | Код F0 на дисплее внутреннего блока | Проблема с вентилятором наружного блока
165 | Neoclima | AHXI | Код F9 на дисплее внутреннего блока | Проблема с прошивкой памяти в плате наружного блока
166 | Neoclima | AHXI | Код F8 на дисплее внутреннего блока | Проблема с платой питания наружного блока
167 | Neoclima | AHXI | Код F7 на дисплее внутреннего блока | Защита от перенапряжения или от очень низкого напряжения питающей сети
168 | Neoclima | AHXI | Код F6 на дисплее внутреннего блока | Обрыв или замыкание датчика температуры воздуха наружного блока
169 | Neoclima | AHXI | Код F5 на дисплее внутреннего блока | Срабатывание защита компрессора от перегрева
170 | Neoclima | AHXI | Код F4 на дисплее внутреннего блока | Защита от высокой температуры на нагнетании компрессора
171 | Neoclima | AHXI | Код F3 на дисплее внутреннего блока | Неисправность компрессора
172 | Neoclima | AHXI | Код F2 на дисплее внутреннего блока | Код в работе модуля компенсации мощности платы наружного блока
173 | Neoclima | AHXI | Код F1 на дисплее внутреннего блока | Проблемы с инверторным преобразователем платы наружного блока
174 | Neoclima | AHXI | Код Е5 на дисплее внутреннего блока | Нет обмена данными между внутренним и наружным блоком.
175 | Neoclima | AHXI | Код Е4 на дисплее внутреннего блока | Нет сигнала обратной связи от мотора вентилятора внутреннего блока.
176 | Neoclima | AHXI | Код Е3 на дисплее внутреннего блока | Обрыв или замыкание датчика температуры трубы внутреннего блока.
177 | Neoclima | AHXI | Код Е2 на дисплее внутреннего блока | Обрыв или замыкание датчика температуры трубы наружного блока.
178 | Neoclima | AHXI | Код Е1 на дисплее внутреннего блока | Обрыв или замыкание датчика температуры воздуха внутреннего блока
179 | Neoclima | AHXI | Светодиод LED2 на плате наружного блока мигает 1 раз | Неисправен датчик температуры наружного блока
180 | Neoclima | AHXI | Светодиод LED2 на плате наружного блока мигает 2 раз | Неисправен датчик оттайки наружного блока
181 | Neoclima | AHXI | Светодиод LED2 на плате наружного блока мигает 3 раз | Ненормальная температура на нагнетании компрессора
182 | Neoclima | AHXI | Светодиод LED2 на плате наружного блока мигает 4 раз | Очень высокая температура на нагнетании компрессора
183 | Neoclima | AHXI | Светодиод LED2 на плате наружного блока мигает 5 раз | Нет обмена данными с наружным блоком
184 | Neoclima | AHXI | Светодиод LED2 на плате наружного блока мигает 6 раз | Нет обмена данными с модулем IDPU
185 | Neoclima | AHXI | Светодиод LED2 на плате наружного блока мигает 7 раз | Ошибка EEPROM
186 | Neoclima | AHXI | Светодиод LED2 на плате наружного блока мигает 8 раз | Неисправен IPDU, превышение максимального значения вращения
187 | Neoclima | AHXI | Светодиод LED2 на плате наружного блока мигает 9 раз | Неисправен IPDU, сотрясение
188 | Neoclima | AHXI | Светодиод LED2 на плате наружного блока мигает 10 раз | Неисправен IPDU, выключение
189 | Neoclima | AHXI | Светодиод LED2 на плате наружного блока мигает 11 раз | Неисправен IPDU, ненормальное ускорение
190 | Neoclima | AHXI | Светодиод LED2 на плате наружного блока мигает 12 раз | Неисправен IPDU, короткое замыкание силового транзистора
191 | Neoclima | AHXI | Светодиод LED2 на плате наружного блока мигает 13 раз | Неисправен IPDU, ошибка проверки положения
192 | Neoclima | AHXI | Светодиод LED2 на плате наружного блока мигает 14 раз | Неисправен IPDU, неисправность электрического зондирования
193 | Neoclima | AHXI | Светодиод LED2 на плате наружного блока мигает 15 раз | Неисправен IPDU, компрессор блокирован (заклинил)
194 | Neoclima | AHXI | Светодиод LED2 на плате наружного блока мигает 16 раз | Неисправен IPDU, компрессор неисправен
195 | Neoclima | AHSI | Код 1: LED1- светится , LED 2- не светится , LED3 - светится | Датчик температуры теплообменника наружного блока замкнут или оборван
196 | Neoclima | AHSI | Код 2: LED1- светится , LED 2- не светится , LED3 - не светится | Датчик температуры нагнетания компрессора замкнут или оборван
197 | Neoclima | AHSI | Код 3 :LED1- не светится , LED 2- не светится , LED3 - мигает | Нет связи между внутренним и наружным блоками.
198 | Neoclima | AHSI | Код 4:LED1- светится , LED 2- мигает , LED3 - не светится | Защита по токовой перегрузке.
199 | Neoclima | AHSI | Код 5:LED1- светится , LED 2- мигает , LED3 - светится | Защита по максимальному току
200 | Neoclima | AHSI | Код 6:LED1- не светится , LED 2- светится , LED3 - светится | Нет обмена данными между контроллером и драйвером
201 | Neoclima | AHSI | Код 7:LED1- светится, LED 2- светится , LED3 - светится | Неисправна EEPROM наружного блока
202 | Neoclima | AHSI | Код 8:LED1- не светится , LED 2- мигает , LED3 - светится | Очень высокая температура на нагнетании компрессора
203 | Neoclima | AHSI | Код 9:LED1- светится , LED 2- светится , LED3 - не светится | Датчик температуры воздуха наружного блока замкнут или оборван
204 | Neoclima | AHSI | Код 10:LED1-не светится , LED 2- светится , LED3 - мигает | Слишком высокая температура компрессора
205 | Neoclima | AHSI | Код 11:LED1- не светится , LED 2- мигает , LED3 - мигает | Защита от обмерзания при работе на охлаждение, защита от перегрузки при работе на обогрев
206 | Neoclima | AHSI | Код 12:LED1- мигает , LED 2- не светится , LED3 - мигает | Неисправен драйвер компрессора
207 | Neoclima | AHSI | Код 13:LED1- мигает , LED 2- мигает , LED3 - светится | Защита по току двигателя вентилятора наружного блока
208 | Neoclima | AHSI | Код 14 :LED1- не светится , LED 2- светится , LED3 - не светится | Защита от перегрузки теплообменника наружного блока в охлаждении
209 | Neoclima | AHSI | Код 15 :LED1- мигает , LED 2- светится , LED3 - мигает | Прогрев компрессора
210 | Neoclima | AHSI | Код 16:LED1- светится , LED 2- не светится , LED3 - мигает | Неисправен чип на плате наружного блока
211 | Neoclima | AHSI | LED1- мигает , LED 2- мигает , LED3 - мигает - в рабочем режиме | Нормальное увеличение и понижение частоты компрессора без ограничений
212 | Neoclima | AHSI | LED1- не светится , LED 2- не светится , LED3 - светится - в рабочем режиме | Понижение частоты, ограничение увеличения частоты в результате перегрузки
213 | Neoclima | AHSI | LED1- не светится , LED 2- светится , LED3 - светится - в рабочем режиме | Понижение частоты, ограничение увеличения частоты из за обмерзания в режиме охлаждения или перегрузки в режиме обогрева
214 | Neoclima | AHSI | LED1- светится , LED 2- не светится , LED3 - светится - в рабочем режиме | Понижение частоты, ограничение увеличения частоты из за высокой температуры на нагнетании компрессора
215 | Neoclima | AHSI | LED1- не светится , LED 2- светится , LED3 - не светится - в рабочем режиме | Ограничение работы на максимальной частоте вызванное слишком низким напряжением питания
216 | Neoclima | AHSI | LED1- светится , LED 2- светится , LED3 - светится - в рабочем режиме | Работа с фиксированной частотой
217 | Neoclima | AHSI | LED1- светится , LED 2- не светится , LED3 - не светится - в рабочем режиме | Снижение частоты
218 | Neoclima | AHSI | индикация 14 на дисплее внутреннего блока | Датчик температуры наружного воздуха замкнут или оборван
219 | Neoclima | AHSI | индикация 1 на дисплее внутреннего блока | Датчик температуры теплообменника наружного блока замкнут или оборван
220 | Neoclima | AHSI | индикация 2, 13 на дисплее внутреннего блока | Защита компрессора от перегрева. Температура выше 112⁰C.
221 | Neoclima | AHSI | индикация 6 на дисплее внутреннего блока | Не нормальное напряжение питания
222 | Neoclima | AHSI | индикация 33 на дисплее внутреннего блока | Датчик температуры воздуха оборван или замкнут
223 | Neoclima | AHSI | индикация 34 на дисплее внутреннего блока | Датчик температуры теплообменника внутреннего блока замкнут или оборван
224 | Neoclima | AHSI | индикация 36 на дисплее внутреннего блока | Нет обмена данными между внутренним и наружным блоком
225 | Neoclima | AHSI | индикация 38 на дисплее внутреннего блока | Неисправность EEPROM на плате управления.
226 | Neoclima | AHSI | индикация 39 на дисплее внутреннего блока | Неисправность двигателя вентилятора внутреннего блока
227 | Neoclima | AHSI | индикация 41 на дисплее внутреннего блока | Неисправность определения частоты питающей сети
228 | Neoclima | AHSI | индикация EA на дисплее внутреннего блока | Нет обмена данными между платой индикации и платой управления
229 | Neoclima | AHLI | Код E1 на дисплее внутреннего блока, наружный блок LED1 светиться, LED2 мигает, LED3 светится | Датчик температуры воздуха внутренний блок _ 15 кОм
230 | Neoclima | AHLI | Код E2 на дисплее внутреннего блока, наружный блок LED1 светиться, LED2 мигает, LED3 мигает | Датчик температуры трубы наружный блок _ 22 кОм
231 | Neoclima | AHLI | Код E3 на дисплее внутреннего блока,наружный блок LED1 светиться, LED2 мигает, LED3 не светиться | Датчик температуры трубы внутренний блок _ 20 кОм
232 | Neoclima | AHLI | Код E4 на дисплее внутреннего блока | Двигатель вентилятора внутренний блок
233 | Neoclima | AHLI | Код E5 на дисплее внутреннего блока, наружный блок LED1 мигает, LED2 светиться, LED3 светиться. | Нет связи между блоками
234 | Neoclima | AHLI | Код F0 на дисплее внутреннего блока | Двигатель вентилятора наружный блок
235 | Neoclima | AHLI | Код F1 на дисплее внутреннего блока | Модуль инвертора наружный блок
236 | Neoclima | AHLI | Код F2 на дисплее внутреннего блока | Цепь контроля мощности наружный блок
237 | Neoclima | AHLI | Код F3 на дисплее внутреннего блока | Обрыв обмоток компрессора
238 | Neoclima | AHLI | Код F4 на дисплее внутреннего блока,наружный блок LED1 мигает, LED2 не светиться, LED3 мигает | Обрыв датчика на трубе нагнетания наружный блок (высокая температура) – 55 кОм
239 | Neoclima | AHLI | Код F5 на дисплее внутреннего блока, наружный блок LED1 не светиться, LED2 светиться, LED3 не светиться | Перегрев компрессора, обрыв тепловой защиты (таблетки)
240 | SmartWay | SAF/SAN-E07(09,12,18,24)APL | Код неисправности F6 на дисплее внутреннего блока | Обрыв датчика температуры воздуха наружного блока – 16 кОм
241 | Neoclima | AHLI | Код неисправности F6 на дисплее внутреннего блока | Обрыв датчика температуры воздуха наружного блока – 16 кОм
242 | Neoclima | AHLI | наружный блок LED1 не светиться, LED2 не светиться, LED3 мигает | Неисправна плата инвертора наружного блока
243 | Neoclima | AHLI | Код F7 на дисплее внутреннего блока, наружный блок LED1 не светиться, LED2 не светиться, LED3 светиться. | Плата инвертора наружный блок (нет высокого напряжения питания DC)
244 | Neoclima | AHLI | Код F8 на дисплее внутреннего блока, наружный блок LED1 мигает, LED2 светиться, LED3 не светиться | Плата инвертора наружный блок (нет связи с платой инвертора)
245 | Neoclima | AHLI | Код F9 на дисплее внутреннего блока | Ошибка прошивки платы наружного блока
246 | Neoclima | AHLI | Код FA на дисплее внутреннего блока | Обрыв датчика на трубе всасывания наружный блок или не работает четырехходовой клапан
247 | Neoclima | AHKI | Код неисправности E0 на дисплее внутреннего блока | Проблема с прошивкой памяти во внутреннем блоке.
248 | Neoclima | AHKI | Код неисправности E1 на дисплее внутреннего блока | Нет обмена данными между внутренним и наружным блоком.
249 | Neoclima | AHKI | Код неисправности E2 на дисплее внутреннего блока | Ошибка по частоте напряжения питающей сети, замена платы внутреннего блока
250 | Neoclima | AHKI | Код неисправности E3 на дисплее внутреннего блока | Нет сигнала обратной связи от мотора вентилятора внутреннего блока.
251 | Neoclima | AHKI | Код неисправности E5 на дисплее внутреннего блока | Обрыв или замыкание датчика температуры в наружном блоке. На плате наружки: зелёный светодиод - датчик компрессора (41к); зелёный и жёлтый - датчик воздуха (10к); зелёный и красный - датчик трубы(10к).
252 | Neoclima | AHKI | Код неисправности E6 на дисплее внутреннего блока | Обрыв или замыкание датчика температуры воздуха или датчика температуры трубы внутреннего блока
253 | Neoclima | AHKI | Код неисправности P0 на дисплее внутреннего блока | Защита от токовой перегрузки модуля инвертора.
254 | Neoclima | AHKI | Код неисправности P1 на дисплее внутреннего блока | Защита от перенапряжения или от очень низкого напряжения питания.
255 | Neoclima | AHKI | Код неисправности P2 на дисплее внутреннего блока | Защита компрессора от перегрева
256 | Neoclima | AHKI | Код неисправности P4 на дисплее внутреннего блока | Ошибка по драйверу компрессора.
257 | Neoclima | AHK | Код E5 на дисплее внутреннего блока | Обрыв или замыкание датчика температуры воздуха внутреннего блока
258 | Neoclima | AHK | Код E6 на дисплее внутреннего блока | Обрыв или замыкание датчика температуры трубы теплообменника внутреннего блока
259 | Neoclima | AHK | Код E3 на дисплее внутреннего блока | Нет сигнала обратной связи от мотора вентилятора внутреннего блока.
260 | Neoclima | AHK | Код H9 на дисплее внутреннего блока | Для моделей 24LHK(AHK),30LHK(AHK)- питание на наружный блок, межблочка 1(L),2(N),3(S)- нет межблочной связи.
261 | Neoclima | LHK | Код E5 на дисплее внутреннего блока | Обрыв или замыкание датчика температуры воздуха внутреннего блока
262 | Neoclima | LHK | Код E6 на дисплее внутреннего блока | Обрыв или замыкание датчика температуры трубы теплообменника внутреннего блока
263 | Neoclima | LHK | Код E3 на дисплее внутреннего блока | Нет сигнала обратной связи от мотора вентилятора внутреннего блока.
264 | Neoclima | LHK | Код H9 на дисплее внутреннего блока | Для моделей 24LHK(AHK),30LHK(AHK)- питание на наружный блок, межблочка 1(L),2(N),3(S)- нет межблочной связи.
265 | Neoclima | AUN | Код E1 на дисплее внутреннего блока | Датчик температуры воздуха внутреннего блока замкнут или оборван, 5 кОм при 25℃
266 | Neoclima | AUN | Код E2 на дисплее внутреннего блока | Датчик температуры теплообменника наружного блока замкнут или оборван
267 | Neoclima | AUN | Код E3 на дисплее внутреннего блока | Датчик температуры теплообменника внутреннего блока замкнут или оборван, 5 кОм при 25℃
268 | Neoclima | AUN | Код E4 на дисплее внутреннего блока | Нет обратной связи от двигателя внутреннего блока
269 | Neoclima | ASN | "SLEEP"( зелёный)-светится ; "TIMER"(жёлтый)-мигает;"RUNNING"(красный) -мигает; | Обрыв или замыкание датчика температуры воздуха внутреннего блока
270 | Neoclima | ASN | "SLEEP"(зелёный)-не светится ;"TIMER"(жёлтый)- мигает;"RUNNING"(красный) -мигает ; | Обрыв или замыкание датчика температуры трубы теплообменника внутреннего блока
271 | Neoclima | ASN | "SLEEP"( зелёный)-мигает; "TIMER"(жёлтый)-светится;"RUNNING"(красный) -светится; | Обрыв или замыкание датчика температуры трубы теплообменника наружного блока
272 | Neoclima | ASN | "SLEEP"( зелёный)-мигает; "TIMER"(жёлтый)-мигает;"RUNNING"(красный) -светится ; | Нет сигнала обратной связи от мотора вентилятора внутреннего блока.(Для моделей до 24)
273 | Neoclima | ASN | "SLEEP"( зелёный)-мигает; "TIMER"(жёлтый)-мигает;"RUNNING"(красный) -не светится; | Проблема с прошивкой в микросхеме памяти на плате внутреннего блока.
274 | Neoclima | ASN | "SLEEP"(зелёный)-не светится;"TIMER"(жёлтый)-не светится;"RUNNING"(красный)-светится; | Проблема с заземлением внутреннего блока.
275 | Neoclima | ASN | "SLEEP"( зелёный)-мигает;"TIMER"(жёлтый)-не светится;"RUNNING"(красный) -мигает; | Защита от переохлаждения
276 | Neoclima | ASN | "SLEEP"( зелёный)-светится; "TIMER"(жёлтый)-мигает; "RUNNING"(красный) -светится; | Защита от перегрева.
277 | Neoclima | LHG | "RUN"(зеленый)-не светится;"TIMER"(жёлтый)-мигает;"DEF"(красный)-не светится | Обрыв или замыкание датчика температуры воздуха внутреннего блока
278 | Neoclima | LHG | "RUN"(зеленый)-мигает;"TIMER"(жёлтый)-не светится;"DEF"(красный)-не светится | Обрыв или замыкание датчика температуры трубы теплообменника внутреннего блока
279 | Neoclima | LHG | "RUN"(зеленый)-не светится;"TIMER"(жёлтый)-не светится;"DEF"(красный)-мигает; | Обрыв или замыкание датчика температуры трубы теплообменника наружного блока
280 | Neoclima | LHG | "RUN"(зеленый)-не светится;"TIMER"(жёлтый)-мигает;"DEF"(красный)-мигает; | Нет сигнала обратной связи от мотора вентилятора внутреннего блока.(Для моделей до 24)
281 | Neoclima | LHG | "RUN"(зеленый)-светится; "TIMER"(жёлтый)-мигает;"DEF"(красный)-не светится; | Проблема с прошивкой в микросхеме памяти на плате внутреннего блока.
282 | Neoclima | LHB | Индикация на дисплее F1, "Cool" - мигает 1 раз каждые 3 секунды | Обрыв или замыкание датчика температуры воздуха внутреннего блока
283 | Neoclima | LHB | Индикация на дисплее F2, "Cool" - мигает 2 раз каждые 3 секунды | Обрыв или замыкание датчика температуры трубы теплообменника внутреннего блока
284 | Neoclima | LHB | Индикация на дисплее H6, "Operation" - мигает 11 раз каждые 3 секунды | Нет сигнала обратной связи от мотора вентилятора внутреннего блока.
285 | Neoclima | LHB | Индикация на дисплее C5, "Operation" - мигает 15 раз каждые 3 секунды | На плате не установлен джампер (съёмная перемычка), конфигурация системы
286 | Neoclima | LHB | Индикация на дисплее H1 | Запущен режим оттайки. Defrost.
287 | Neoclima | LHB | Индикация на дисплее U8, "Operation" - мигает 17 раз каждые 3 секунды | Отображается в случае мгновенного перезапуска, после пропадания питания, когда не успел разрядится конденсатор в цепи сброса.
288 | Neoclima | AHL | Индикация на дисплее Е1, мигает светодиод 1 раз за 8 секунд | Обрыв или замыкание датчика температуры воздуха внутреннего блока
289 | Neoclima | AHL | Индикация на дисплее Е2, , мигает светодиод 2 раза за 8 секунд | Обрыв или замыкание датчика температуры трубы теплообменника наружного блока
290 | Neoclima | AHL | Индикация на дисплее Е3, мигает светодиод 3 раза за 8 секунд | Обрыв или замыкание датчика температуры трубы теплообменника внутреннего блока
291 | Neoclima | AHL | Индикация на дисплее Е4, мигает светодиод 4 раза за 8 секунд | Нет сигнала обратной связи от мотора вентилятора внутреннего блока.
292 | Neoclima | AHC | Индикация на дисплее Е1, мигает светодиод 1 раз за 8 секунд | Обрыв или замыкание датчика температуры воздуха внутреннего блока
293 | Neoclima | AHC | Индикация на дисплее Е2, , мигает светодиод 2 раза за 8 секунд | Обрыв или замыкание датчика температуры трубы теплообменника наружного блока
294 | Neoclima | AHC | Индикация на дисплее Е3, мигает светодиод 3 раза за 8 секунд | Обрыв или замыкание датчика температуры трубы теплообменника внутреннего блока
295 | Neoclima | AHC | Индикация на дисплее Е4, мигает светодиод 4 раза за 8 секунд | Нет сигнала обратной связи от мотора вентилятора внутреннего блока.
296 | Neoclima | AHY | Индикация на дисплее E6 | Обрыв или замыкание датчика температуры трубы теплообменника внутреннего блока
297 | Neoclima | AHY | Индикация на дисплее E5 | Обрыв или замыкание датчика температуры воздуха внутреннего блока
298 | Neoclima | AHY | Индикация на дисплее E3 | Нет сигнала обратной связи от мотора вентилятора внутреннего блока.
299 | Neoclima | AHY | Индикация на дисплее E2 | Ошибка по частоте напряжения питания
300 | Neoclima | AHY | Индикация на дисплее E1 | Сбой програмного обеспечения
301 | Neoclima | LHX | Индикация на дисплее Е4 | Нет сигнала обратной связи от мотора вентилятора внутреннего блока.
302 | Neoclima | LHX | Индикация на дисплее Е1 | Обрыв или замыкание датчика температуры воздуха внутреннего блока
303 | Neoclima | LHX | Индикация на дисплее Е3 | Обрыв или замыкание датчика температуры трубы теплообменника внутреннего блока
304 | Neoclima | LHX | Индикация на дисплее Е2 | Обрыв или замыкание датчика температуры трубы теплообменника наружного блока
305 | Leberg | LBC(LBT, LBD)-_IH2 | Код неисправности 41 (RUN _ красный мигает 4 раза, DEFROST_зеленый миг. 1 раз) | Неисправность перехода через ноль - замена платы управления (PG motor)
306 | Leberg | LBC(LBT, LBD)-_IH2 | Код неисправности 51 (RUN _ красный мигает 5 раза, DEFROST_зеленый миг. 1 раз) | Переполнение дренажного поддона
307 | Leberg | LBC(LBT, LBD)-_IH2 | Код неисправности 52 (RUN _ красный мигает 5 раза, DEFROST_зеленый миг. 2 раз) | Ошибка расположения решетки
308 | Leberg | LBC(LBT, LBD)-_IH2 | Код неисправности 53 (RUN _ красный мигает 5 раза, DEFROST_зеленый миг. 3 раз) | Ошибка расположения верхней фронтальной панели
309 | Leberg | LBC(LBT, LBD)-_IH2 | Код неисправности 54 (RUN _ красный мигает 5 раза, DEFROST_зеленый миг. 4 раз) | Ошибка расположения нижней фронтальной панели
310 | Leberg | LBC(LBT, LBD)-_IH2 | Код неисправности 64 (RUN _ красный мигает 6 раза, DEFROST_зеленый миг. 4 раз) | Нет связи между внутренним и наружным блоками
311 | Leberg | LBC(LBT, LBD)-_IH2 | Код неисправности 65 (RUN _ красный мигает 6 раза, DEFROST_зеленый миг. 5 раз) | Внутренний блок не получает сигнал от проводного контроллера
312 | Leberg | LBC(LBT, LBD)-_IH2 | Код неисправности 72 (RUN _ красный мигает 7 раза, DEFROST_зеленый миг. 2 раз) | Неисправность двигателя внутреннего блока
313 | Leberg | LBC(LBT, LBD)-_IH2 | Код неисправности 73 (RUN _ красный мигает 7 раза, DEFROST_зеленый миг. 3 раз) | Ошибка програмного обеспечения DATA 1 внутреннего блока
314 | Leberg | LBC(LBT, LBD)-_IH2 | Код неисправности 74 (RUN _ красный мигает 7 раза, DEFROST_зеленый миг. 4 раз) | Ошибка програмного обеспечения DATA 2 внутреннего блока
315 | Leberg | LBC(LBT, LBD)-_IH2 | Код неисправности 80 (RUN _ красный мигает 8 раза, DEFROST_зеленый миг. 0 раз) | Неисправность панели управления
316 | Leberg | LBC(LBT, LBD)-_IH2 | Код неисправности 81 (RUN _ красный мигает 8 раза, DEFROST_зеленый миг. 1 раз) | Ошибка по датчику температуры воздуха во внутреннем блоке, 5,5 кОм при 25℃
317 | Leberg | LBC(LBT, LBD)-_IH2 | Код неисправности 82 (RUN _ красный мигает 8 раза, DEFROST_зеленый миг. 2 раз) | Ошибка по датчику температуры на входе теплообменника внутреннего блока, 5,5 кОм(25℃)
318 | Leberg | LBC(LBT, LBD)-_IH2 | Код неисправности 83 (RUN _ красный мигает 8 раза, DEFROST_зеленый миг. 3 раз) | Ошибка по датчику температуры на середине теплообменника внутреннего блока, 5,5 кОм(25℃)
319 | Leberg | LBC(LBT, LBD)-_IH2 | Код неисправности 84 (RUN _ красный мигает 8 раза, DEFROST_зеленый миг. 4 раз) | Ошибка по датчику температуры на выходе теплообменника внутреннего блока, 5,5 кОм(25℃)
320 | Leberg | LBC(LBT, LBD)-_IH2 | Код неисправности 85 (RUN _ красный мигает 8 раза, DEFROST_зеленый миг. 5 раз) | Ошибка по датчику температуры в проводном пульте
321 | Leberg | LBC(LBT, LBD)-_IH2 | Код неисправности 86 (RUN _ красный мигает 8 раза, DEFROST_зеленый миг. 6 раз) | Ошибка по датчику температуры выходящего воздуха во внутреннем блоке, 5,5 кОм(25℃)
322 | Leberg | LBC(LBT, LBD)-_IH2 | Код неисправности 89 (RUN _ красный мигает 8 раза, DEFROST_зеленый миг. 9 раз) | Ошибка по датчику влажности
323 | Leberg | LBC(LBT, LBD)-_IH2 | Код неисправности F0 (240) | Неисправно програмное обеспечение проводного контроллера
324 | Leberg | LBC(LBT, LBD)-_IH2 | Код неисправности F1 (241) | Неисправен датчик температуры в проводном контроллере
325 | Leberg | LBC(LBT, LBD)-_IH2 | Код неисправности F2 (242) | Неисправна микросхема синхронизации по частоте в проводном контроллере
326 | Leberg | LBC(LBT, LBD)-_IH2 | Код неисправности F3 (243) | Неисправен датчик влажности в проводном контроллере
327 | Leberg | LBC(LBT, LBD)-_IH2 | Код неисправности FE (254) | Нет обмена данными между платой управления и проводным контроллером
328 | Leberg | LBC(LBT, LBD)-_IH2 | Код неисправности ER | Нет обмена данными между платой управления и платой индикации (плата дисплея)
329 | Leberg | LBU-_OH2(OHS2) | Led 2 мигает 1 раз, код неисправности 1 | Ошибка по датчику температуры воздуха в наружном блоке, 5,5 кОм(25℃)
330 | Leberg | LBU-_OH2(OHS2) | Led 2 мигает 2 раза, код неисправности 2 | Ошибка по датчику температуры теплообменника наружного блока, 5,5 кОм(25℃)
331 | Leberg | LBU-_OH2(OHS2) | Led 2 мигает 3 раза, код неисправности 3 | Ошибка по токовой перегрузке
332 | Leberg | LBU-_OH2(OHS2) | Led 2 мигает 4 раза, код неисправности 4 | Ошибка EEPROM
333 | Leberg | LBU-_OH2(OHS2) | Led 2 мигает 5 раз, код неисправности 5 | Защита от обмерзания внутр. блока (темп. Теплообменника очень низкая) или защита от перегрева (темп. теплообменника внутр. блока очень высокая)
334 | Leberg | LBU-_OH2(OHS2) | Led 2 мигает 6 раз, код неисправности 6 | Блокирован двигатель вентилятора наружного блока (проверить датчики температуры, плата)
335 | Leberg | LBU-_OH2(OHS2) | Led 2 мигает 7 раз, код неисправности 7 | Нет связи между внутренним и наружным блоками
336 | Leberg | LBU-_OH2(OHS2) | Led 2 мигает 8 раз, код неисправности 8 | Фазное напряжение питания отклоняется от номинального более 4% (перекос тока по фазам)
337 | Leberg | LBU-_OH2(OHS2) | Led 2 мигает 9 раз, код неисправности 9 | Неисправность по току фазы U
338 | Leberg | LBU-_OH2(OHS2) | Led 2 мигает 10 раз, код неисправности 10 | Неисправность по току фазы V
339 | Leberg | LBU-_OH2(OHS2) | Led 2 мигает 11 раз, код неисправности 11 | Неправильное подключение фаз
340 | Leberg | LBU-_OH2(OHS2) | Led 2 мигает 12 раз, код неисправности 12 | Отсутствует напряжение одной из фаз
341 | Leberg | LBU-_OH2(OHS2) | Led 2 мигает 13 раз, код неисправности 13 | Защита от перегрева компрессора
342 | Leberg | LBU-_OH2(OHS2) | Led 2 мигает 14 раз, код неисправности 14 | Защита от высокого давления
343 | Leberg | LBU-_OH2(OHS2) | Led 2 мигает 15 раз, код неисправности 15 | защита от низкого давления
344 | Leberg | LBU-_OH2(OHS2) | Led 2 мигает 16 раз, код неисправности 16 | защита от перегрузки в режиме охлаждения
345 | Leberg | LBU-_OH2(OHS2) | Led 2 мигает 17 раз, код неисправности 17 | неисправен датчик разгрузки (Discharge), 58 кОм при 25 ℃
346 | Leberg | LBU-_OH2(OHS2) | Led 2 мигает 19 раз, код неисправности 19 | неисправен датчик на линии всасывания (Suction)
347 | Leberg | LBU-_OH2(OHS2) | Led 2 мигает 20 раз, код неисправности 20 | неисправен датчик температуры трубы на входе теплообменника наружного блока, 5,5 кОм(25℃)
348 | Leberg | LBU-_OH2(OHS2) | Led 2 мигает 21 раз, код неисправности 21 | неисправен датчик температуры трубы на выходе теплообменника наружного блока, 5,5 кОм(25℃)
349 | Leberg | LBU-_OH2(OHS2) | Led 2 мигает 22 раз, код неисправности 22 | неисправен датчик разморозки
350 | Leberg | LBU-_OH2(OHS2) | Led 2 мигает 42 раз, код неисправности 42 | неисправен датчик напряжения
351 | Leberg | LBU-_OH2(OHS2) | Led 2 мигает 44 раз, код неисправности 44 | неисправен датчик низкого давления
352 | Leberg | LBU-_OH2(OHS2) | Led 2 мигает 47 раз, код неисправности 47 | очень высокая температура на линии нагнетания
353 | Leberg | LBU-_OH2(OHS2) | Led 2 мигает 48 раз, код неисправности 48 | неисправен двигатель постоянного тока наружного блока (верхний двигатель)
354 | Leberg | LBU-_OH2(OHS2) | Led 2 мигает 49 раз, код неисправности 49 | неисправен двигатель постоянного тока наружного блока (нижний двигатель)
355 | Leberg | LBU-_OH2(OHS2) | Led 2 мигает 63 раз, код неисправности 63 | неисправен токовый датчик
356 | Leberg | LBU-_OH2(OHS2) | Led 2 мигает 66 раз, код неисправности 66 | неисправен датчик на радиаторе
357 | Leberg | LBU-_OH2(OHS2) | Led 2 мигает 67 раз, код неисправности 67 | защита по температуре на радиаторе
358 | Leberg | LBU-_OH2(OHS2) | Led 2 мигает 91 раз, код неисправности 91 | Перегрев модуля IPM
359 | Leberg | LBCI(LBTI, LBDI)-_IH2 | Код неисправности 41 (RUN _ красный мигает 4 раза, DEFROST_зеленый миг. 1 раз) | Неисправность перехода через ноль - замена платы управления (PG motor)
360 | Leberg | LBCI(LBTI, LBDI)-_IH2 | Код неисправности 51 (RUN _ красный мигает 5 раза, DEFROST_зеленый миг. 1 раз) | Переполнение дренажного поддона
361 | Leberg | LBCI(LBTI, LBDI)-_IH2 | Код неисправности 52 (RUN _ красный мигает 5 раза, DEFROST_зеленый миг. 2 раз) | Ошибка расположения решетки
362 | Leberg | LBCI(LBTI, LBDI)-_IH2 | Код неисправности 53 (RUN _ красный мигает 5 раза, DEFROST_зеленый миг. 3 раз) | Ошибка расположения верхней фронтальной панели
363 | Leberg | LBCI(LBTI, LBDI)-_IH2 | Код неисправности 54 (RUN _ красный мигает 5 раза, DEFROST_зеленый миг. 4 раз) | Ошибка расположения нижней фронтальной панели
364 | Leberg | LBCI(LBTI, LBDI)-_IH2 | Код неисправности 64 (RUN _ красный мигает 6 раза, DEFROST_зеленый миг. 4 раз) | Нет связи между внутренним и наружным блоками
365 | Leberg | LBCI(LBTI, LBDI)-_IH2 | Код неисправности 65 (RUN _ красный мигает 6 раза, DEFROST_зеленый миг. 5 раз) | Внутренний блок не получает сигнал от проводного контроллера
366 | Leberg | LBCI(LBTI, LBDI)-_IH2 | Код неисправности 72 (RUN _ красный мигает 7 раза, DEFROST_зеленый миг. 2 раз) | Неисправность двигателя внутреннего блока
367 | Leberg | LBCI(LBTI, LBDI)-_IH2 | Код неисправности 73 (RUN _ красный мигает 7 раза, DEFROST_зеленый миг. 3 раз) | Ошибка програмного обеспечения DATA 1 внутреннего блока
368 | Leberg | LBCI(LBTI, LBDI)-_IH2 | Код неисправности 74 (RUN _ красный мигает 7 раза, DEFROST_зеленый миг. 4 раз) | Ошибка програмного обеспечения DATA 2 внутреннего блока
369 | Leberg | LBCI(LBTI, LBDI)-_IH2 | Код неисправности 80 (RUN _ красный мигает 8 раза, DEFROST_зеленый миг. 0 раз) | Неисправность панели управления
370 | Leberg | LBCI(LBTI, LBDI)-_IH2 | Код неисправности 81 (RUN _ красный мигает 8 раза, DEFROST_зеленый миг. 1 раз) | Ошибка по датчику температуры воздуха во внутреннем блоке
371 | Leberg | LBCI(LBTI, LBDI)-_IH2 | Код неисправности 82 (RUN _ красный мигает 8 раза, DEFROST_зеленый миг. 2 раз) | Ошибка по датчику температуры на входе теплообменника внутреннего блока
372 | Leberg | LBCI(LBTI, LBDI)-_IH2 | Код неисправности 83 (RUN _ красный мигает 8 раза, DEFROST_зеленый миг. 3 раз) | Ошибка по датчику температуры на середине теплообменника внутреннего блока
373 | Leberg | LBCI(LBTI, LBDI)-_IH2 | Код неисправности 84 (RUN _ красный мигает 8 раза, DEFROST_зеленый миг. 4 раз) | Ошибка по датчику температуры на выходе теплообменника внутреннего блока
374 | Leberg | LBCI(LBTI, LBDI)-_IH2 | Код неисправности 85 (RUN _ красный мигает 8 раза, DEFROST_зеленый миг. 5 раз) | Ошибка по датчику температуры в проводном пульте
375 | Leberg | LBCI(LBTI, LBDI)-_IH2 | Код неисправности 86 (RUN _ красный мигает 8 раза, DEFROST_зеленый миг. 6 раз) | Ошибка по датчику температуры выходящего воздуха во внутреннем блоке
376 | Leberg | LBCI(LBTI, LBDI)-_IH2 | Код неисправности 89 (RUN _ красный мигает 8 раза, DEFROST_зеленый миг. 9 раз) | Ошибка по датчику влажности
377 | Leberg | LBCI(LBTI, LBDI)-_IH2 | Код неисправности F0 (240) | Неисправно програмное обеспечение проводного контроллера
378 | Leberg | LBCI(LBTI, LBDI)-_IH2 | Код неисправности F1 (241) | Неисправен датчик температуры в проводном контроллере
379 | Leberg | LBCI(LBTI, LBDI)-_IH2 | Код неисправности F2 (242) | Неисправна микросхема синхронизации по частоте в проводном контроллере
380 | Leberg | LBCI(LBTI, LBDI)-_IH2 | Код неисправности F3 (243) | Неисправен датчик влажности в проводном контроллере
381 | Leberg | LBCI(LBTI, LBDI)-_IH2 | Код неисправности FE (254) | Нет обмена данными между платой управления и проводным контроллером
382 | Leberg | LBUI-_OH2(OHS2) | Код неисправности E01 на дисплее наружного блока | Ошибка по датчику температуры воздуха в наружном блоке
383 | Leberg | LBUI-_OH2(OHS2) | Код неисправности E02 на дисплее наружного блока | Ошибка по датчику температуры теплообменника наружного блока
384 | Leberg | LBUI-_OH2(OHS2) | Код неисправности E03 на дисплее наружного блока | Ошибка по токовой перегрузке
385 | Leberg | LBUI-_OH2(OHS2) | Код неисправности E04 на дисплее наружного блока | Ошибка EEPROM
386 | Leberg | LBUI-_OH2(OHS2) | Код неисправности E05 на дисплее наружного блока | Защита от обмерзания внутр. блока (темп. Теплообменника очень низкая) или защита от перегрева (темп. теплообменника внутр. блока очень высокая)
387 | Leberg | LBUI-_OH2(OHS2) | Код неисправности E06 на дисплее наружного блока | Блокирован двигатель вентилятора наружного блока
388 | Leberg | LBUI-_OH2(OHS2) | Код неисправности E07 на дисплее наружного блока | Нет связи между внутр и наружн блоками
389 | Leberg | LBUI-_OH2(OHS2) | Код неисправности E08 на дисплее наружного блока | Фазное напряжение питания отклоняется от номинального более 4%
390 | Leberg | LBUI-_OH2(OHS2) | Код неисправности E09 на дисплее наружного блока | Неисправность по току фазы U
391 | Leberg | LBUI-_OH2(OHS2) | Код неисправности Е10 на дисплее наружного блока | Неисправность по току фазы V
392 | Leberg | LBUI-_OH2(OHS2) | Код неисправности Е11 на дисплее наружного блока | Неправильное подключение фаз
393 | Leberg | LBUI-_OH2(OHS2) | Код неисправности Е12 на дисплее наружного блока | Отсутствует напряжение одной из фаз
394 | Leberg | LBUI-_OH2(OHS2) | Код неисправности Е13 на дисплее наружного блока | Защита от перегрева компрессора
395 | Leberg | LBUI-_OH2(OHS2) | Код неисправности Е14 на дисплее наружного блока | Защита от высокого давления
396 | Leberg | LBUI-_OH2(OHS2) | Код неисправности Е15 на дисплее наружного блока | защита от низкого давления
397 | Leberg | LBUI-_OH2(OHS2) | Код неисправности Е16 на дисплее наружного блока | защита от перегрузки в режиме охлаждения
398 | Leberg | LBUI-_OH2(OHS2) | Код неисправности Е17 на дисплее наружного блока | неисправен датчик разгрузки (Discharge)
399 | Leberg | LBUI-_OH2(OHS2) | Код неисправности Е19 на дисплее наружного блока | неисправен датчик на линии всасывания (Suction)
400 | Leberg | LBUI-_OH2(OHS2) | Код неисправности Е20 на дисплее наружного блока | неисправен датчик температуры трубы на входе теплообменника наружного блока
401 | Leberg | LBUI-_OH2(OHS2) | Код неисправности Е21 на дисплее наружного блока | неисправен датчик температуры трубы на выходе теплообменника наружного блока
402 | Leberg | LBUI-_OH2(OHS2) | Код неисправности Е22 на дисплее наружного блока | неисправен датчик разморозки
403 | Leberg | LBUI-_OH2(OHS2) | Код неисправности Е23 на дисплее наружного блока | неисправен датчик температуры возле ТРВ
404 | Leberg | LBUI-_OH2(OHS2) | Код неисправности Е27 на дисплее наружного блока | неисправен датчик температуры возле ТРВ
405 | Leberg | LBUI-_OH2(OHS2) | Код неисправности Е42 на дисплее наружного блока | неисправен датчик напряжения
406 | Leberg | LBUI-_OH2(OHS2) | Код неисправности Е44 на дисплее наружного блока | неисправен датчик низкого давления
407 | Leberg | LBUI-_OH2(OHS2) | Код неисправности Е45 на дисплее наружного блока | неисправен модуль инвертора (IPM)
408 | Leberg | LBUI-_OH2(OHS2) | Код неисправности Е46 на дисплее наружного блока | нет обмена данными между модулем IPM и платой управления
409 | Leberg | LBUI-_OH2(OHS2) | Код неисправности Е47 на дисплее наружного блока | очень высокая температура на линии нагнетания
410 | Leberg | LBUI-_OH2(OHS2) | Код неисправности Е48 на дисплее наружного блока | неисправен двигатель постоянного тока наружного блока (верхний двигатель)
411 | Leberg | LBUI-_OH2(OHS2) | Код неисправности Е49 на дисплее наружного блока | неисправен двигатель постоянного тока наружного блока (нижний двигатель)
412 | Leberg | LBUI-_OH2(OHS2) | Код неисправности Е66 на дисплее наружного блока | неисправен датчик на радиаторе
413 | Leberg | LBUI-_OH2(OHS2) | Код неисправности Е91 на дисплее наружного блока | защита от перегрева IPM модуль
414 | Leberg | LBUI-_OH2(OHS2) | Код неисправности Е97 на дисплее наружного блока | неисправность подключения 4х ходового клапана
415 | Leberg | LBUI-_OH2(OHS2) | На плате драйвера мигает светодиод 1 раз | Неисправность по току оси Q (компрессор, модуль инвертора)
416 | Leberg | LBUI-_OH2(OHS2) | На плате драйвера мигает светодиод 2 раз | защита по току фазы (компрессор, модуль инвертора)
417 | Leberg | LBUI-_OH2(OHS2) | На плате драйвера мигает светодиод 3 раз | дисбаланс тока по фазе - замена драйвера инвертора
418 | Leberg | LBUI-_OH2(OHS2) | На плате драйвера мигает светодиод 4 раз | неисправность по определению скорости компрессора - компрессор или драйвер компрессора
419 | Leberg | LBUI-_OH2(OHS2) | На плате драйвера мигает светодиод 5 раз | ошибка по выходу модуля IPM - компрессор или драйвер компрессора
420 | Leberg | LBUI-_OH2(OHS2) | На плате драйвера мигает светодиод 6 раз | нет обмена данными между драйвером и модулем управления
421 | Leberg | LBUI-_OH2(OHS2) | На плате драйвера мигает светодиод 7 раз | перегрузка по напряжению AC - проверить напряжение питания AC, плата драйвера инвертора
422 | Leberg | LBUI-_OH2(OHS2) | На плате драйвера мигает светодиод 8 раз | перегрузка по напряжению DC - проверить напряжение DC, плата драйвера инвертора
423 | Leberg | LBUI-_OH2(OHS2) | На плате драйвера мигает светодиод 9 раз | дисбаланс напряжения AC - замена драйвера
424 | Leberg | LBUI-_OH2(OHS2) | На плате драйвера мигает светодиод 10 раз | неисправность по току - замена драйвера
425 | Leberg | LBUI-_OH2(OHS2) | На плате драйвера мигает светодиод 11 раз | ошибка по входящему напряжению AC-проверить напряжение и частоту питания, замена платы драйвера
426 | Leberg | LBUI-_OH2(OHS2) | На плате драйвера мигает светодиод 12 раз | перегрузка по току PFC, низкое напряжение на выходе - проверить систему, неисправен PFC, неисправен драйвер
427 | Leberg | LBUI-_OH2(OHS2) | На плате драйвера мигает светодиод 13 раз | токовая перегрузка при 3х фазном питании - проверить систему, компрессор, драйвер
428 | Leberg | LBUI-_OH2(OHS2) | На плате драйвера мигает светодиод 14 раз | токовая перегрузка инвертора - проверить систему, замена драйвера, замена компрессора
429 | Leberg | LBUI-_OH2(OHS2) | На плате драйвера мигает светодиод 15 раз | токовая перегрузка PFC - перегрузка системы, очень большой ток-проверить систему, замена драйвера, замена PFC
430 | Leberg | LBUI-_OH2(OHS2) | На плате драйвера мигает светодиод 16 раз | дисбаланс фаз, недостаточно фаз,неисправность мгновенной мощности - проверить напряжение питания, замена драйвера
431 | Leberg | LBUI-_OH2(OHS2) | На плате драйвера мигает светодиод 17 раз | неисправность мгновенной мощности - проверить напряжение питания, неисправен драйвер
432 | Leberg | LBUI-_OH2(OHS2) | На плате драйвера мигает светодиод 18 раз | низкое напряжение DC 200V - низкое напряжение питания, неисправен драйвер
433 | leberg | LBS-FRA | Код E1 на дисплее внутреннего блока | Проблема в датчике температуры воздуха
434 | leberg | LBS-FRA | Код E2 на дисплее внутреннего блока | Проблема в датчике температуры трубы
435 | leberg | LBS-FRA | Код E6 на дисплее внутреннего блока | Проблема в двигателе или плате внутр.блока
436 | leberg | LBS-JRD | Код E1 на дисплее внутреннего блока | Проблема в датчике температуры воздуха
437 | leberg | LBS-JRD | Код E2 на дисплее внутреннего блока | Проблема в датчике температуры трубы
438 | leberg | LBS-JRD | Код E6 на дисплее внутреннего блока | Проблема в двигателе или плате внутр.блока
439 | leberg | LBS-ODN | Код E1 на дисплее внутреннего блока | Проблема в датчике температуры воздуха
440 | leberg | LBS-ODN | Код E2 на дисплее внутреннего блока | Проблема в датчике температуры трубы
441 | leberg | LBS-ODN | Код E6 на дисплее внутреннего блока | Проблема в двигателе или плате внутр.блока
442 | leberg | LBS-TBR | Код E1 на дисплее внутреннего блока | Проблема в датчике температуры воздуха
443 | leberg | LBS-TBR | Код E2 на дисплее внутреннего блока | Проблема в датчике температуры трубы
444 | leberg | LBS-TBR | Код E6 на дисплее внутреннего блока | Проблема в двигателе или плате внутр.блока
445 | Leberg | LBS-TOR09(12,18,24) | Код E0 (RUN, TIMER - мигают постоянно) на дисплее внутреннего блока | Нет связи между внутренним и наружным блоками.
446 | Leberg | LBS-TOR09(12,18,24) | Код EC (RUN, TIMER - мигают постоянно) на дисплее внутреннего блока | Нет связи в наружном блоке
447 | Leberg | LBS-TOR09(12,18,24) | Код E1 (RUN - мигает 1 раз за 8 секунд) на дисплее внутреннего блока | Неисправен датчик температуры воздуха внутреннего блока (5 кОм при 25℃)
448 | Leberg | LBS-TOR09(12,18,24) | Код E2 (RUN - мигает 2 раз за 8 секунд) на дисплее внутреннего блока | Неисправен датчик температуры теплообменника внутреннего блока (5 кОм при 25℃)
449 | Leberg | LBS-TOR09(12,18,24) | Код E3 (RUN - мигает 3 раз за 8 секунд) на дисплее внутреннего блока | Неисправен датчик температуры теплообменника наружного блока (5 кОм при 25 ℃)
450 | Leberg | LBS-TOR09(12,18,24) | Код E4 (RUN - мигает 4 раз за 8 секунд) на дисплее внутреннего блока | Не нормальная работа системы
451 | Leberg | LBS-TOR09(12,18,24) | Код E5 (RUN - мигает 5 раз за 8 секунд) на дисплее внутреннего блока | Неправильная конфигурация моделей
452 | Leberg | LBS-TOR09(12,18,24) | Код E6 (RUN - мигает 6 раз за 8 секунд) на дисплее внутреннего блока | Неисправен двигатель внутреннего блока
453 | Leberg | LBS-TOR09(12,18,24) | Код E7 (RUN - мигает 7 раз за 8 секунд) на дисплее внутреннего блока | Неисправен датчик температуры наружного блока
454 | Leberg | LBS-TOR09(12,18,24) | Код E8 (RUN - мигает 8 раз за 8 секунд) на дисплее внутреннего блока | Неисправен датчик температуры (exhaust) на выходе
455 | Leberg | LBS-TOR09(12,18,24) | Код E9 (RUN - мигает 9 раз за 8 секунд) на дисплее внутреннего блока | Неисправна цепь инверторного преобразователя компрессора на плате наружного блока
456 | Leberg | LBS-TOR09(12,18,24) | Код EF (RUN - мигает 10 раз за 8 секунд) на дисплее внутреннего блока | Неисправен двигатель вентилятора наружного блока (DC двигатель)
457 | Leberg | LBS-TOR09(12,18,24) | Код EA (RUN - мигает 11 раз за 8 секунд) на дисплее внутреннего блока | Неисправен токовый датчик, низкий рабочий ток (проверить заправку, перезаправить)
458 | Leberg | LBS-TOR09(12,18,24) | Код EE (RUN - мигает 12 раз за 8 секунд) на дисплее внутреннего блока | Неисправна EEPROM - проверить установку микросхемы памяти на плате внутр. блока
459 | Leberg | LBS-TOR09(12,18,24) | Код EP (RUN - мигает 13 раз за 8 секунд) на дисплее внутреннего блока | Неисправен термопереключатель на поверхности компрессора (термозащита компрессора)
460 | Leberg | LBS-TOR09(12,18,24) | Код EU (RUN - мигает 14 раз за 8 секунд) на дисплее внутреннего блока | Неисправен датчик напряжения - замена платы наружного блока
461 | Leberg | LBS-TOR09(12,18,24) | Код P1 (RUN мигает; TIMER - мигает 1 раз за 8 секунд) на дисплее внутреннего блока | Защита от высокого (260 V и выше) или низкого (158 V и ниже) напряжения
462 | Leberg | LBS-TOR09(12,18,24) | Код P2 (RUN мигает; TIMER - мигает 2 раз за 8 секунд) на дисплее внутреннего блока | Защита по токовой перегрузке
463 | Leberg | LBS-TOR09(12,18,24) | Код P4 (RUN мигает; TIMER - мигает 4 раз за 8 секунд) на дисплее внутреннего блока | Защита по высокой температуре на выходе (Exhaust)
464 | Leberg | LBS-TOR09(12,18,24) | Код P5 (RUN горит; TIMER - мигает 5 раз за 8 секунд) на дисплее внутреннего блока | Защита от очень низкой температуры в режиме охлаждения
465 | Leberg | LBS-TOR09(12,18,24) | Код P6 (RUN горит; TIMER - мигает 6 раз за 8 секунд) на дисплее внутреннего блока | Защита от очень высокой температуры в режиме охлаждения
466 | Leberg | LBS-TOR09(12,18,24) | Код P7 (RUN горит; TIMER - мигает 7 раз за 8 секунд) на дисплее внутреннего блока | Защита от очень высокой температуры в режиме обогрева
467 | Leberg | LBS-TOR09(12,18,24) | Код P8 (RUN горит; TIMER - мигает 8 раз за 8 секунд) на дисплее внутреннего блока | Защита наружного блока от перегрева/низкой температуры
468 | Leberg | LBS-TOR09(12,18,24) | Код P9 (RUN мигает; TIMER - мигает 9 раз за 8 секунд) на дисплее внутреннего блока | Защита драйвера ( програмный контроль) - плата инвертора/компрессор
469 | Leberg | LBS-TOR09(12,18,24) | Код P0 (RUN мигает; TIMER - мигает 10 раз за 8 секунд) на дисплее внутреннего блока | Защита модуля(аппаратный контроль)-плата инвертора/чистка теплообм, фреон, монтаж
470 | Leberg | LBU-TOR09(12,18,24) | На плате питания наружного блока светодиод мигает 1 раз | Защита модуля инвертора (модуль IPM)
471 | Leberg | LBU-TOR09(12,18,24) | На плате питания наружного блока светодиод мигает 2 раз | Защита от высокого (260 V и выше) или низкого (158 V и ниже) напряжения
472 | Leberg | LBU-TOR09(12,18,24) | На плате питания наружного блока светодиод мигает 3 раз | Защита по токовой перегрузке
473 | Leberg | LBU-TOR09(12,18,24) | На плате питания наружного блока светодиод мигает 4 раз | Защита по очень высокой температуре на выходе (Exhaust)
474 | Leberg | LBU-TOR09(12,18,24) | На плате питания наружного блока светодиод мигает 5 раз | Защита теплообменника наружного блока от перегрева
475 | Leberg | LBU-TOR09(12,18,24) | На плате питания наружного блока светодиод мигает 6 раз | Неисправен драйвер и защита (V1, VP1)
476 | Leberg | LBU-TOR09(12,18,24) | На плате питания наружного блока светодиод мигает 7 раз | Нет связи с внутренним блоком
477 | Leberg | LBU-TOR09(12,18,24) | На плате питания наружного блока светодиод мигает 8 раз | Перегрев компрессора (сработала защитный переключатель)
478 | Leberg | LBU-TOR09(12,18,24) | На плате питания наружного блока светодиод мигает 9 раз | Замкнут или оборван датчик температуры в наружном блоке.
479 | Leberg | LBU-TOR09(12,18,24) | На плате питания наружного блока светодиод мигает 10 раз | Замкнут или оборван датчик температуры теплообменника в наружном блоке.
480 | Leberg | LBU-TOR09(12,18,24) | На плате питания наружного блока светодиод мигает 11 раз | Замкнут или оборван датчик температуры на выходе в наружном блоке
481 | Leberg | LBU-TOR09(12,18,24) | На плате питания наружного блока светодиод мигает 12 раз | Неисправен датчик напряжения
482 | Leberg | LBU-TOR09(12,18,24) | На плате питания наружного блока светодиод мигает 13 раз | Неисправен токовый датчик, низкий рабочий ток (проверить заправку, перезаправить)
483 | Leberg | LBU-TOR09(12,18,24) | На плате питания наружного блока светодиод мигает 14 раз | Неисправен модуль инвертора наружного блока.
484 | Leberg | LBU-TOR09(12,18,24) | На плате питания наружного блока светодиод мигает 15 раз | Нет связи между платой питания и модулем инвертора (IPM)
485 | Leberg | LBU-TOR09(12,18,24) | На плате питания наружного блока светодиод мигает 16 раз | Нет обратной связи от двигателя (DC motor) постоянного тока (наружный блок)
486 | Leberg | LBU-TOR09(12,18,24) | На плате питания наружного блока светодиод мигает 17 раз | Режим разморозки
487 | Neoclima | AHQI | Индикация E0 или Operation мигает 1 раз, Timer не светится | Ошибка програмного обеспечения (EEPROM) внутреннего блока
488 | Neoclima | AHQI | Индикация E1 или Operation мигает 2 раза, Timer не светится | Нет связи между внутренним и наружным блоками (Напряжение между N и S -25…..+25 V).
489 | Neoclima | AHQI | Индикация E3 или Operation мигает 4 раза, Timer не светится | Ошибка контроля скорости двигателя вентилятора внутреннего блока
490 | Neoclima | AHQI | Индикация E4 или Operation мигает 5 раз, Timer не светится | Датчик температуры воздуха в помещении T1 замкнут или оборван, 10 kOm при 25 °C
491 | Neoclima | AHQI | Индикация E5 или Operation мигает 6 раз, Timer не светится | Датчик температуры теплообменника внутр. Блока T2 замкнут или оборван,10 kOm при 25 °C
492 | Neoclima | AHQI | Индикация EC или Operation мигает 7 раз, Timer не светится | Утечка хладагента.
493 | Neoclima | AHQI | Индикация F0 или Operation мигает 1 раз, Timer светится | Токовая перегрузка.
494 | Neoclima | AHQI | Индикация F1 или Operation мигает 2 раза, Timer светится | Датчик температуры наружного воздуха T4 замкнут или оборван, 10 kOm при 25 °C
495 | Neoclima | AHQI | Индикация F2 или Operation мигает 3 раза, Timer светится | Датчик температуры теплообменника наружного блока T3 замкнут или оборван 10 kOm при 25 °C
496 | Neoclima | AHQI | Индикация F3 или Operation мигает 4 раза, Timer светится | Датчик температуры загрузки компрессора T5 замкнут или оборван, 55 kOm при 25 °C.
497 | Neoclima | AHQI | Индикация F4 или Operation мигает 5 раз, Timer светится | Ошибка програмного обеспечения (EEPROM) наружного блока
498 | Neoclima | AHQI | Индикация F5 или Operation мигает 6 раз, Timer светится | Ошибка контроля скорости двигателя вентилятора наружного блока.
499 | Neoclima | AHQI | Индикация P0 или Operation мигает 1 раз, Timer мигает | Неисправен IPM модуль или токовая перегрузка IGBT модуля (плата инвертора)
500 | Neoclima | AHQI | Индикация P1 или Operation мигает 2 раза, Timer мигает | Защита от завышеного напряжения или очень низкого напряжения питания.
501 | Neoclima | AHQI | Индикация P2 или Operation мигает 3 раза, Timer мигает | Защита от высокой температуры IPM модуля или перегрев компрессора
502 | Neoclima | AHQI | Индикация P4 или Operation мигает 5 раз, Timer мигает | Ошибка драйвера компрессора.
503 | Neoclima | AHQI | индикация dF на дисплее внутреннего блока | Функция оттайки наружного блока в режиме обогрева
504 | Neoclima | AHQI | индикация сF на дисплее внутреннего блока | Защита от подачи холодного воздуха в помещение в режиме обогрева
505 | Neoclima | AHQI | индикация SC на дисплее внутреннего блока | Активирована функция самоочистки
506 | Neoclima | AHQI | индикация FP на дисплее внутреннего блока | Активирована защита от обмерзания
507 | Neoclima | MQI | Индикация E0 или Operation мигает 1 раз, Timer не светится | Ошибка програмного обеспечения (EEPROM) внутреннего блока
508 | Neoclima | MQI | Индикация E1 или Operation мигает 2 раза, Timer не светится | Нет связи между внутренним и наружным блоками (Напряжение между N и S -25…..+25 V).
509 | Neoclima | MQI | Индикация E3 или Operation мигает 4 раза, Timer не светится | Ошибка контроля скорости двигателя вентилятора внутреннего блока
510 | Neoclima | MQI | Индикация E4 или Operation мигает 5 раз, Timer не светится | Датчик температуры воздуха в помещении T1 замкнут или оборван, 10 kOm при 25 °C
511 | Neoclima | MQI | Индикация E5 или Operation мигает 6 раз, Timer не светится | Датчик температуры теплообменника внутр. Блока T2 замкнут или оборван,10 kOm при 25 °C
512 | Neoclima | MQI | Индикация EC или Operation мигает 7 раз, Timer не светится | Утечка хладагента.
513 | Neoclima | MQI | Индикация F0 или Operation мигает 1 раз, Timer светится | Токовая перегрузка.
514 | Neoclima | MQI | Индикация F1 или Operation мигает 2 раза, Timer светится | Датчик температуры наружного воздуха T4 замкнут или оборван, 10 kOm при 25 °C
515 | Neoclima | MQI | Индикация F2 или Operation мигает 3 раза, Timer светится | Датчик температуры теплообменника наружного блока T3 замкнут или оборван 10 kOm при 25 °C
516 | Neoclima | MQI | Индикация F3 или Operation мигает 4 раза, Timer светится | Датчик температуры загрузки компрессора T5 замкнут или оборван, 55 kOm при 25 °C.
517 | Neoclima | MQI | Индикация F4 или Operation мигает 5 раз, Timer светится | Ошибка програмного обеспечения (EEPROM) наружного блока
518 | Neoclima | MQI | Индикация F5 или Operation мигает 6 раз, Timer светится | Ошибка контроля скорости двигателя вентилятора наружного блока.
519 | Neoclima | MQI | Индикация P0 или Operation мигает 1 раз, Timer мигает | Неисправен IPM модуль или токовая перегрузка IGBT модуля (плата инвертора)
520 | Neoclima | MQI | Индикация P1 или Operation мигает 2 раза, Timer мигает | Защита от завышеного напряжения или очень низкого напряжения питания.
521 | Neoclima | MQI | Индикация P2 или Operation мигает 3 раза, Timer мигает | Защита от высокой температуры IPM модуля или перегрев компрессора
522 | Neoclima | MQI | Индикация P4 или Operation мигает 5 раз, Timer мигает | Ошибка драйвера компрессора.
523 | Neoclima | MQI | индикация dF на дисплее внутреннего блока | Функция оттайки наружного блока в режиме обогрева
524 | Neoclima | MQI | индикация сF на дисплее внутреннего блока | Защита от подачи холодного воздуха в помещение в режиме обогрева
525 | Neoclima | MQI | индикация SC на дисплее внутреннего блока | Активирована функция самоочистки
526 | Neoclima | MQI | индикация FP на дисплее внутреннего блока | Активирована защита от обмерзания
527 | Neoclima | MHO | Индикация E0 или Operation мигает 1 раз, Timer не светится | Ошибка програмного обеспечения (EEPROM) внутреннего блока
528 | Neoclima | MHO | Индикация E1 или Operation мигает 2 раза, Timer не светится | Нет связи между внутренним и наружным блоками (Напряжение между N и S -25…..+25 V).
529 | Neoclima | MHO | Индикация E3 или Operation мигает 4 раза, Timer не светится | Ошибка контроля скорости двигателя вентилятора внутреннего блока
530 | Neoclima | MHO | Индикация E4 или Operation мигает 5 раз, Timer не светится | Датчик температуры воздуха в помещении T1 замкнут или оборван, 10 kOm при 25 °C
531 | Neoclima | MHO | Индикация E5 или Operation мигает 6 раз, Timer не светится | Датчик температуры теплообменника внутр. Блока T2 замкнут или оборван,10 kOm при 25 °C
532 | Neoclima | MHO | Индикация EC или Operation мигает 7 раз, Timer не светится | Утечка хладагента.
533 | Neoclima | MHO | Индикация F0 или Operation мигает 1 раз, Timer светится | Токовая перегрузка.
534 | Neoclima | MHO | Индикация F1 или Operation мигает 2 раза, Timer светится | Датчик температуры наружного воздуха T4 замкнут или оборван, 10 kOm при 25 °C
535 | Neoclima | MHO | Индикация F2 или Operation мигает 3 раза, Timer светится | Датчик температуры теплообменника наружного блока T3 замкнут или оборван 10 kOm при 25 °C
536 | Neoclima | MHO | Индикация F3 или Operation мигает 4 раза, Timer светится | Датчик температуры загрузки компрессора T5 замкнут или оборван, 55 kOm при 25 °C.
537 | Neoclima | MHO | Индикация F4 или Operation мигает 5 раз, Timer светится | Ошибка програмного обеспечения (EEPROM) наружного блока
538 | Neoclima | MHO | Индикация F5 или Operation мигает 6 раз, Timer светится | Ошибка контроля скорости двигателя вентилятора наружного блока.
539 | Neoclima | MHO | Индикация P0 или Operation мигает 1 раз, Timer мигает | Неисправен IPM модуль или токовая перегрузка IGBT модуля (плата инвертора)
540 | Neoclima | MHO | Индикация P1 или Operation мигает 2 раза, Timer мигает | Защита от завышеного напряжения или очень низкого напряжения питания.
541 | Neoclima | MHO | Индикация P2 или Operation мигает 3 раза, Timer мигает | Защита от высокой температуры IPM модуля или перегрев компрессора
542 | Neoclima | MHO | Индикация P4 или Operation мигает 5 раз, Timer мигает | Ошибка драйвера компрессора.
543 | Neoclima | MHO | индикация dF на дисплее внутреннего блока | Функция оттайки наружного блока в режиме обогрева
544 | Neoclima | MHO | индикация сF на дисплее внутреннего блока | Защита от подачи холодного воздуха в помещение в режиме обогрева
545 | Neoclima | MHO | индикация SC на дисплее внутреннего блока | Активирована функция самоочистки
546 | Neoclima | MHO | индикация FP на дисплее внутреннего блока | Активирована защита от обмерзания
547 | Neoclima | 7 - 24AHB | Индикация на дисплее E1, "Operation" мигает 1 раз | Сбой програмного обеспечения, ошибка EEPROM
548 | Neoclima | 7 - 24AHB | Индикация на дисплее E2, "Operation" мигает 2 раза | Ошибка по частоте напряжения питания
549 | Neoclima | 7 - 24AHB | Индикация на дисплее E3, "Operation" мигает 3 раз | Нет сигнала обратной связи от мотора вентилятора внутреннего блока.
550 | Neoclima | 7 - 24AHB | Индикация на дисплее E5, "Operation" мигает 5 раз | Обрыв или замыкание датчика температуры воздуха внутреннего блока
551 | Neoclima | 7 - 24AHB | Индикация на дисплее E6, "Operation" мигает 6 раз | Обрыв или замыкание датчика температуры трубы теплообменника внутреннего блока
552 | Neoclima | 7 - 24AHB | Индикация на дисплее EC, "Operation" мигает 2 раза, "Timer" светится | Утечка хладагента.
553 | Neoclima | 7 - 24AHB | Индикация на дисплее E9, "Operation" мигает 9 раз | Нет обмена данными между внутренним и наружным блоком
554 | Neoclima | 30-36AHB | Индикация на дисплее Е1 | Обрыв или замыкание датчика температуры воздуха внутреннего блока
555 | Neoclima | 30-36AHB | Индикация на дисплее Е3 | Обрыв или замыкание датчика температуры трубы теплообменника внутреннего блока
556 | Neoclima | 30-36AHB | Индикация на дисплее Е2 | Обрыв или замыкание датчика температуры трубы теплообменника наружного блока
557 | Neoclima | 30-36AHB | Индикация на дисплее Е4 | Нет сигнала обратной связи от мотора вентилятора внутреннего блока.
558 | Neoclima | LUX | Индикация на дисплее Е1, мигает светодиод 1 раз за 8 секунд | Обрыв или замыкание датчика температуры воздуха внутреннего блока
559 | Neoclima | LUX | Индикация на дисплее Е2, , мигает светодиод 2 раза за 8 секунд | Обрыв или замыкание датчика температуры трубы теплообменника наружного блока
560 | Neoclima | LUX | Индикация на дисплее Е3, мигает светодиод 3 раза за 8 секунд | Обрыв или замыкание датчика температуры трубы теплообменника внутреннего блока
561 | Neoclima | LUX | Индикация на дисплее Е4, мигает светодиод 4 раза за 8 секунд | Нет сигнала обратной связи от мотора вентилятора внутреннего блока.
562 | Neoclima | LUS | Индикация на дисплее Е1, мигает светодиод 1 раз за 8 секунд | Обрыв или замыкание датчика температуры воздуха внутреннего блока, 5kOm при 25°C
563 | Neoclima | LUS | Индикация на дисплее Е2, , мигает светодиод 2 раза за 8 секунд | Обрыв или замыкание датчика температуры трубы теплообменника наружного блока
564 | Neoclima | LUS | Индикация на дисплее Е3, мигает светодиод 3 раза за 8 секунд | Обрыв или замыкание датчика температуры трубы теплообменника внутреннего блока
565 | Neoclima | LUS | Индикация на дисплее Е4, мигает светодиод 4 раза за 8 секунд | Нет сигнала обратной связи от мотора вентилятора внутреннего блока.
566 | Neoclima | AHX | Индикация на дисплее Е1, мигает светодиод 1 раз за 8 секунд | Обрыв или замыкание датчика температуры воздуха внутреннего блока, 5kOm при 25°C
567 | Neoclima | AHX | Индикация на дисплее Е2, , мигает светодиод 1 раз за 1 секунду | Обрыв или замыкание датчика температуры трубы теплообменника наружного блока, 5kOm при 25°C
568 | Neoclima | AHX | Индикация на дисплее Е3, мигает светодиод 2 раза за 8 секунд | Обрыв или замыкание датчика температуры трубы теплообменника внутреннего блока, 5kOm при 25°C
569 | Neoclima | AHX | Индикация на дисплее Е4, мигает светодиод 4 раза за 8 секунд | Нет сигнала обратной связи от мотора вентилятора внутреннего блока.
570 | Neoclima | AHX | Индикация на дисплее Е5 | Нет обмена данными между внутренним и наружным блоком
571 | Panasonic | CS-BE_TKE | Код неисправности H00 | Неисправностей нет, нормальная работа кондиционера,
572 | Panasonic | CS-BE_TKE | Код неисправности H11 | Нет связи между блоками.
573 | Panasonic | CS-BE_TKE | Код неисправности H12 | Несовпадение по поизводительности наружного блока и внутр. блоков
574 | Panasonic | CS-BE_TKE | Код неисправности H14 | Ненормальные показания датчика температуры воздуха внутреннего блока.
575 | Panasonic | CS-BE_TKE | Код неисправности H15 | Ненормальные показания датчика температуры компрессора
576 | Panasonic | CS-BE_TKE | Код неисправности H16 | Фиксируется низкое значение тока ( менее 0,65 А), потребляемого компрессором.
577 | Panasonic | CS-BE_TKE | Код неисправности H19 | Блокирован двигатель внутреннего блока или нет сигнала обратной связи.
578 | Panasonic | CS-BE_TKE | Код неисправности H23 | Ненормальные показания датчика температуры трубы во внутреннем блоке, 22 кОм
579 | Panasonic | CS-BE_TKE | Код неисправности H25 | Проблема в работе функции E-ion
580 | Panasonic | CS-BE_TKE | Код неисправности H27 | Ненормальные показания датчика температуры воздуха в наружном блоке
581 | Panasonic | CS-BE_TKE | Код неисправности H28 | Ненормальные показания датчика температуры трубы 1 в наружном блоке
582 | Panasonic | CS-BE_TKE | Код неисправности H30 | Ненормальные показания датчика загрузки компрессора
583 | Panasonic | CS-BE_TKE | Код неисправности H32 | Ненормальные показания датчика температуры трубы 2 в наружном блоке
584 | Panasonic | CS-BE_TKE | Код неисправности H33 | Не специфическое напряжение между внутренним и наружным блоками.
585 | Panasonic | CS-BE_TKE | Код неисправности H34 | Ненормальные показания датчика температуры радиатора инвертора
586 | Panasonic | CS-BE_TKE | Код неисправности H36 | Ненормальные показания датчика температуры газовой трубы
587 | Panasonic | CS-BE_TKE | Код неисправности H37 | Ненормальные показания датчика температуры жидкостной трубы
588 | Panasonic | CS-BE_TKE | Код неисправности H38 | Не соответствие бренд кода
589 | Panasonic | CS-BE_TKE | Код неисправности H39 | Ненормальная работа блока в дежурном режиме ( в режиме standby).
590 | Panasonic | CS-BE_TKE | Код неисправности H41 | Неправильное подключение труб.
591 | Panasonic | CS-BE_TKE | Код неисправности H58 | Ненормальные показания газового датчика
592 | Panasonic | CS-BE_TKE | Код неисправности H59 | Ненормальные показания ECONAVI датчика. Закорочен или оборван.
593 | Panasonic | CS-BE_TKE | Код неисправности H64 | Ненормальные показания датчика высокого давления в наружном блоке.
594 | Panasonic | CS-BE_TKE | Код неисправности H70 | Ненормальные показания датчика освещенности
595 | Panasonic | CS-BE_TKE | Код неисправности H97 | Блокирован двигатель вентилятора в наружном блоке или обрыв обратной связи.
596 | Panasonic | CS-BE_TKE | Код неисправности H98 | Защита внутреннего блока по высокому давлению при работе на тепло.
597 | Panasonic | CS-BE_TKE | Код неисправности H99 | Защита от обмерзания внутреннего блока при работе на холод.
598 | Panasonic | CS-BE_TKE | Код неисправности F11 | Не работает четырёх ходовой вентиль.
599 | Panasonic | CS-BE_TKE | Код неисправности F17 | Обмерзание радиатора внутреннего блока в дежурном режиме.
600 | Panasonic | CS-BE_TKE | Код неисправности F90 | Ненормальная работа цепи корекции мощности в наружном блоке, плата наружного блока
601 | Panasonic | CS-BE_TKE | Код неисправности F91 | Проблемы в работе фреонового контура.
602 | Panasonic | CS-BE_TKE | Код неисправности F93 | Ненормальная работа компрессора (нет вращения или вращение в другую сторону).
603 | Panasonic | CS-BE_TKE | Код неисправности F94 | Защита компрессора по давлению загрузки
604 | Panasonic | CS-BE_TKE | Код неисправности F95 | При работе на холод, защита наружного блока по высокому давлению.
605 | Panasonic | CS-BE_TKE | Код неисправности F96 | Защита по перегреву силового транзисторного модуля в наружном блоке.
606 | Panasonic | CS-BE_TKE | Код неисправности F97 | Защита компрессора от перегрева. Температура выше 112⁰C.
607 | Panasonic | CS-BE_TKE | Код неисправности F98 | Защита по токовой перегрузке. Фиксируется входящий ток более 16,8 А.
608 | Panasonic | CS-BE_TKE | Код неисправности F99 | Токовая перегрузка. Фиксируется входящий ток более 18,5 А.
609 | Panasonic | CS-E | Код неисправности H00 | Неисправностей нет, нормальная работа кондиционера,
610 | Panasonic | CS-E | Код неисправности H11 | Нет связи между блоками.
611 | Panasonic | CS-E | Код неисправности H12 | Несовпадение по поизводительности наружного блока и внутр. блоков
612 | Panasonic | CS-E | Код неисправности H14 | Ненормальные показания датчика температуры воздуха внутреннего блока.15 кОм
613 | Panasonic | CS-E | Код неисправности H15 | Ненормальные показания датчика температуры компрессора
614 | Panasonic | CS-E | Код неисправности H16 | Фиксируется низкое значение тока ( менее 0,65 А), потребляемого компрессором.
615 | Panasonic | CS-E | Код неисправности H19 | Блокирован двигатель внутреннего блока или нет сигнала обратной связи.
616 | Panasonic | CS-E | Код неисправности H23 | Ненормальные показания датчика температуры трубы во внутреннем блоке, 22 кОм
617 | Panasonic | CS-E | Код неисправности H25 | Проблема в работе функции E-ion
618 | Panasonic | CS-E | Код неисправности H27 | Ненормальные показания датчика температуры воздуха в наружном блоке
619 | Panasonic | CS-E | Код неисправности H28 | Ненормальные показания датчика температуры трубы 1 в наружном блоке
620 | Panasonic | CS-E | Код неисправности H30 | Ненормальные показания датчика загрузки компрессора
621 | Panasonic | CS-E | Код неисправности H32 | Ненормальные показания датчика температуры трубы 2 в наружном блоке
622 | Panasonic | CS-E | Код неисправности H33 | Не специфическое напряжение между внутренним и наружным блоками.
623 | Panasonic | CS-E | Код неисправности H34 | Ненормальные показания датчика температуры радиатора инвертора
624 | Panasonic | CS-E | Код неисправности H36 | Ненормальные показания датчика температуры газовой трубы
625 | Panasonic | CS-E | Код неисправности H37 | Ненормальные показания датчика температуры жидкостной трубы
626 | Panasonic | CS-E | Код неисправности H38 | Не соответствие бренд кода
627 | Panasonic | CS-E | Код неисправности H39 | Ненормальная работа блока в дежурном режиме ( в режиме standby).
628 | Panasonic | CS-E | Код неисправности H41 | Неправильное подключение труб.
629 | Panasonic | CS-E | Код неисправности H58 | Ненормальные показания газового датчика
630 | Panasonic | CS-E | Код неисправности H59 | Ненормальные показания ECONAVI датчика. Закорочен или оборван.
631 | Panasonic | CS-E | Код неисправности H64 | Ненормальные показания датчика высокого давления в наружном блоке.
632 | Panasonic | CS-E | Код неисправности H70 | Ненормальные показания датчика освещенности
633 | Panasonic | CS-E | Код неисправности H97 | Блокирован двигатель вентилятора в наружном блоке или обрыв обратной связи.
634 | Panasonic | CS-E | Код неисправности H98 | Защита внутреннего блока по высокому давлению при работе на тепло.
635 | Panasonic | CS-E | Код неисправности H99 | Защита от обмерзания внутреннего блока при работе на холод.
636 | Panasonic | CS-E | Код неисправности F11 | Не работает четырёх ходовой вентиль.
637 | Panasonic | CS-E | Код неисправности F17 | Обмерзание радиатора внутреннего блока в дежурном режиме.
638 | Panasonic | CS-E | Код неисправности F90 | Ненормальная работа цепи корекции мощности в наружном блоке, плата наружного блока
639 | Panasonic | CS-E | Код неисправности F91 | Проблемы в работе фреонового контура.
640 | Panasonic | CS-E | Код неисправности F93 | Ненормальная работа компрессора (нет вращения или вращение в другую сторону).
641 | Panasonic | CS-E | Код неисправности F94 | Защита компрессора по давлению загрузки
642 | Panasonic | CS-E | Код неисправности F95 | При работе на холод, защита наружного блока по высокому давлению.
643 | Panasonic | CS-E | Код неисправности F96 | Защита по перегреву силового транзисторного модуля в наружном блоке.
644 | Panasonic | CS-E | Код неисправности F97 | Защита компрессора от перегрева. Температура выше 112⁰C.
645 | Panasonic | CS-E | Код неисправности F98 | Защита по токовой перегрузке. Фиксируется входящий ток более 16,8 А.
646 | Panasonic | CS-E | Код неисправности F99 | Токовая перегрузка. Фиксируется входящий ток более 18,5 А.
647 | Panasonic | CU-B_DBE8(DBE5) | Код неисправности F15 - 01 | Уровень воды в поддоне длительное время выше допустимого.
648 | Panasonic | CU-B_DBE8(DBE5) | Код неисправности F16 - 01 | Не нормальные показания датчика положения жалюзи.
649 | Panasonic | CU-B_DBE8(DBE5) | Код неисправности F17 - 02 | Не работает двигатель постоянного тока внутренний блок.
650 | Panasonic | CU-B_DBE8(DBE5) | Код неисправности F20 - 01 | Не нормальные показания датчика температуры воздуха внутренний блок
651 | Panasonic | CU-B_DBE8(DBE5) | Код неисправности F20 - 02 | Не нормальные показания датчика температуры воздуха в проводном пульте.
652 | Panasonic | CU-B_DBE8(DBE5) | Код неисправности F21 - 01 | Не нормальные показания датчика температуры трубы внутреннего блока.
653 | Panasonic | CU-B_DBE8(DBE5) | Код неисправности F26 - 01 | Нет обмена данными между проводным пультом и контроллером
654 | Panasonic | CU-B_DBE8(DBE5) | Код неисправности F27 - 01 | Обрыв связи внутренний/ наружный блок
655 | Panasonic | CU-B_DBE8(DBE5) | Код неисправности F27 - 05 | Ошибка в подключении межблочного кабеля
656 | Panasonic | CU-B_DBE8(DBE5) | Код неисправности F30 - 01 | Производ. внутреннего блока не совпадает с производ. наружного блока.
657 | Panasonic | CU-B_DBE8(DBE5) | Код неисправности F30 - 02 | Отсутствие одной из фаз или неправильное чередование фаз.
658 | Panasonic | CU-B_DBE8(DBE5) | Код неисправности F31 - 01 | Защита по низкому давлению
659 | Panasonic | CU-B_DBE8(DBE5) | Код неисправности F31 - 02 | Защита по высокому давлению
660 | Panasonic | CU-B_DBE8(DBE5) | Код неисправности F31 - 06 | Не работает четырёхходовой клапан.
661 | Panasonic | CU-B_DBE8(DBE5) | Код неисправности F31 - 08 | Обмерзание(для холодных моделей)
662 | Panasonic | CU-B_DBE8(DBE5) | Код неисправности F31 - 09 | Утечка хладагента.
663 | Panasonic | CU-B_DBE8(DBE5) | Код неисправности F31 - 10 | Проблема в работе фреонового контура.
664 | Panasonic | CU-B_DBE8(DBE5) | Код неисправности F32 - 05 | Токовая защита компрессора. Нет одной из фаз, заклинило компрессор.
665 | Panasonic | CU-B_DBE8(DBE5) | Код неисправности F32 - 06 | Нет хладагента, защита по датчику загрузки компрессора.
666 | Panasonic | CS-F | Код неисправности F15 - 01 | Уровень воды в поддоне длительное время выше допустимого.
667 | Panasonic | CS-F | Код неисправности F16 - 01 | Не нормальные показания датчика положения жалюзи.
668 | Panasonic | CS-F | Код неисправности F17 - 02 | Не работает двигатель постоянного тока внутренний блок.
669 | Panasonic | CS-F | Код неисправности F20 - 01 | Не нормальные показания датчика температуры воздуха внутренний блок
670 | Panasonic | CS-F | Код неисправности F20 - 02 | Не нормальные показания датчика температуры воздуха в проводном пульте.
671 | Panasonic | CS-F | Код неисправности F21 - 01 | Не нормальные показания датчика температуры трубы внутреннего блока.
672 | Panasonic | CS-F | Код неисправности F26 - 01 | Нет обмена данными между проводным пультом и контроллером
673 | Panasonic | CS-F | Код неисправности F27 - 01 | Обрыв связи внутренний/ наружный блок
674 | Panasonic | CS-F | Код неисправности F27 - 05 | Ошибка в подключении межблочного кабеля
675 | Panasonic | CS-F | Код неисправности F30 - 01 | Производ. внутреннего блока не совпадает с производ. наружного блока.
676 | Panasonic | CS-F | Код неисправности F30 - 02 | Отсутствие одной из фаз или неправильное чередование фаз.
677 | Panasonic | CS-F | Код неисправности F31 - 01 | Защита по низкому давлению
678 | Panasonic | CS-F | Код неисправности F31 - 02 | Защита по высокому давлению
679 | Panasonic | CS-F | Код неисправности F31 - 06 | Не работает четырёхходовой клапан.
680 | Panasonic | CS-F | Код неисправности F31 - 08 | Обмерзание(для холодных моделей)
681 | Panasonic | CS-F | Код неисправности F31 - 09 | Утечка хладагента.
682 | Panasonic | CS-F | Код неисправности F31 - 10 | Проблема в работе фреонового контура.
683 | Panasonic | CS-F | Код неисправности F32 - 05 | Токовая защита компрессора. Нет одной из фаз, заклинило компрессор.
684 | Panasonic | CS-F | Код неисправности F32 - 06 | Нет хладагента, защита по датчику загрузки компрессора.
685 | Panasonic | CU-YL | Код неисправности F15 - 01 | Уровень воды в поддоне длительное время выше допустимого.
686 | Panasonic | CU-YL | Код неисправности F16 - 01 | Не нормальные показания датчика положения жалюзи.
687 | Panasonic | CU-YL | Код неисправности F17 - 02 | Не работает двигатель постоянного тока внутренний блок.
688 | Panasonic | CU-YL | Код неисправности F20 - 01 | Не нормальные показания датчика температуры воздуха внутренний блок
689 | Panasonic | CU-YL | Код неисправности F20 - 02 | Не нормальные показания датчика температуры воздуха в проводном пульте.
690 | Panasonic | CU-YL | Код неисправности F21 - 01 | Не нормальные показания датчика температуры трубы внутреннего блока.
691 | Panasonic | CU-YL | Код неисправности F26 - 01 | Нет обмена данными между проводным пультом и контроллером
692 | Panasonic | CU-YL | Код неисправности F27 - 01 | Обрыв связи внутренний/ наружный блок
693 | Panasonic | CU-YL | Код неисправности F27 - 05 | Ошибка в подключении межблочного кабеля
694 | Panasonic | CU-YL | Код неисправности F30 - 01 | Производ. внутреннего блока не совпадает с производ. наружного блока.
695 | Panasonic | CU-YL | Код неисправности F30 - 02 | Отсутствие одной из фаз или неправильное чередование фаз.
696 | Panasonic | CU-YL | Код неисправности F31 - 01 | Защита по низкому давлению
697 | Panasonic | CU-YL | Код неисправности F31 - 02 | Защита по высокому давлению
698 | Panasonic | CU-YL | Код неисправности F31 - 06 | Не работает четырёхходовой клапан.
699 | Panasonic | CU-YL | Код неисправности F31 - 08 | Обмерзание(для холодных моделей)
700 | Panasonic | CU-YL | Код неисправности F31 - 09 | Утечка хладагента.
701 | Panasonic | CU-YL | Код неисправности F31 - 10 | Проблема в работе фреонового контура.
702 | Panasonic | CU-YL | Код неисправности F32 - 03 | Защита платы инвертора (низкое постоянное напряжение)
703 | Panasonic | CU-YL | Код неисправности F32 - 04 | Защита инвертора (защита силового инверторного модуля)
704 | Panasonic | CU-YL | Код неисправности F32 - 05 | Защита компрессора по токовой перегрузке.
705 | Panasonic | CU-YL | Код неисправности F32 - 06 | Защита компрессора по температуре загрузки.
706 | Panasonic | CU-YL | Код неисправности F32 - 08 | Защита инвертора (цепь корекции мощности)
707 | Panasonic | CU-YL | Код неисправности F32 - 09 | Защита инвертора по постоянному току.
708 | Panasonic | CU-YL | Код неисправности F32 - 10 | Проблема с частотой и направлением вращения компрессора
709 | Panasonic | CU-YL | Код неисправности F35 - 02 | Не работает двигатель постоянного тока наружного блока.
710 | Panasonic | CU-YL | Код неисправности F40 - 01 | Не нормальные показания датчика температуры воздуха наружный блок.
711 | Panasonic | CU-YL | Код неисправности F40 - 11 | Датчик температуры трубы всасывания компрессора.
712 | Panasonic | CU-YL | Код неисправности F40 - 21 | Проблемы с датчиком температуры трубы на выходе теплообменника.
713 | Panasonic | CU-YL | Код неисправности F40 - 31 | Датчик температуры трубы наружный блок
714 | Panasonic | CU-YL | Код неисправности F40 - 51 | Проблемы с датчиком загрузки компрессора.
715 | Panasonic | CU-YL | Код неисправности F41 - 02 | Обрыв датчика высокого давления или обрыв цепи к нему.
716 | Panasonic | CU-YL | Код неисправности F41 - 11 | Обрыв датчика низкого давления или обрыв цепи к датчику.
717 | Panasonic | CU-YL | Код неисправности F42 - 11 | Обрыв цепи к токовому датчику, не работает токовый датчик
718 | Panasonic | CU-YL | Код неисправности F44 - 01 | Защита инвертора (датчик температуры радиатора инверт. преобразователя)
719 | Carrier | 38HN | LED1 - мигает, LED2- не светится, LED3- не светится на плате наружного блока | Не правильное чередование фаз.
720 | Carrier | 38HN | LED1 - мигает, LED2- не светится, LED3- не светится на плате наружного блока | Отсутствует напряжение на фазе A или B.
721 | Carrier | 38HN | LED1 - не светится, LED2- не светится, LED3- не светится на плате наружного блока | Отсутствует фаза C.
722 | Carrier | 38HN | LED1 - мигает, LED2- мигает, LED3- не светится на плате наружного блока | Защита по низкому давлению.
723 | Carrier | 38HN | LED1 - не светится, LED2- не светится, LED3- мигает на плате наружного блока | Токовая защита компрессора.
724 | Carrier | 38HN | LED1 - мигает, LED2- не светится, LED3- мигает на плате наружного блока | Нет связи между внутренним и наружным блоками.
725 | Carrier | 38HN | LED1 - не светится, LED2-мигает, LED3- мигает на плате наружного блока | Обрыв или замкнут датчик Т3 (датчик температуры теплообменника)
726 | Carrier | 38HN | LED1 - не светится, LED2- мигает, LED3- не светится на плате наружного блока | Оборван или замкнут датчик Т4(воздушный) или Т5(нагнетания), защита по высокому давлению
727 | Carrier | 38HN | LED1 - мигает, LED2- мигает, LED3- мигает на плате наружного блока | Защита по высокой температуре.
728 | Carrier | 38HN | LED1, LED2, LED3- медленно мигают на плате наружного блока | Режим ожидания, нет команды на запуск.
729 | LG | T(B)_LH | Код неисправности CH01 | Неисправен датчик температуры воздуха внутреннего блока
730 | LG | T(B)_LH | Код неисправности CH02 | Неисправен датчик температуры трубы внутреннего блока
731 | LG | T(B)_LH | Код неисправности CH03 | Проблема в обмене данными между проводным пультом и внутренним блоком.
732 | LG | T(B)_LH | Код неисправности CH04 | Ошибка датчика уровня воды в поддоне (переполнение дренажного поддона)
733 | LG | FM_AH | Код неисправности 01 | Нет сигнала от датчика температуры воздуха внутреннего блока. (10 кОм при 25*С)
734 | LG | FM_AH | Код неисправности 02 | Неисправен датчик температуры трубы на входе внутр. блока (5 кОм при 25*С)
735 | LG | FM_AH | Код неисправности 03 | Нет обмена данными между проводным пультом и платой управления внутр. блока.
736 | LG | FM_AH | Код неисправности 04 | Датчика переполнения поддона РАЗОМКНУТ. Забит дренаж, неисправна помпа.
737 | LG | FM_AH | Код неисправности 05 | Отсутствует связь внутреннего блока с наружным блоком.
738 | LG | FM_AH | Код неисправности 06 | Неисправен датчик температуры трубы на выходе внутр. блока (5 кОм при 25*С)
739 | LG | FM_AH | Код неисправности 07 | Все внутренние блоки не работают в одном режиме
740 | LG | FM_AH | Код неисправности 09 | Неисправность EEPROM на плате управления.
741 | LG | FM_AH | Код неисправности 10 | Неисправность привода BLDC вентилятора внутреннего блока.
742 | LG | FM_AH | Код неисправности 11 | Отсутствует связь с внутренним блоком. Нет сигнала от наруж. Блока более 3 минут.
743 | LG | FM_AH | Код неисправности 21 | Неисправен модуль инверторного преобразователя (токовая защита компрессора)
744 | LG | FM_AH | Код неисправности 22 | Максимальное значение потребляемого тока (CT2) выше 14 ампер
745 | LG | FM_AH | Код неисправности 23 | Низкое значение постоянного напряжения (ниже 140 вольт)
746 | LG | FM_AH | Код неисправности 24 | Разомкнут датчик высокого/низкого давления
747 | LG | FM_AH | Код неисправности 25 | Не нормальное значение входящего переменного напряжения - высокое/низкое
748 | LG | FM_AH | Код неисправности 26 | Не нормальное положение компрессора постоянного тока
749 | LG | FM_AH | Код неисправности 27 | Неисправность цепи коррекции мощности, токовая перегрузка транзисторов IGBT.
750 | LG | FM_AH | Код неисправности 28 | Высокое значение постоянного напряжения, напряжение выше 420 вольт
751 | LG | FM_AH | Код неисправности 32 | Температура на трубе загрузки инверторного компрессора выше 105*С
752 | LG | FM_AH | Код неисправности 33 | Температура на трубе загрузки постоянного компрессора выше 105*С
753 | LG | FM_AH | Код неисправности 40 | Не работает цепь измерения тока (токовый датчик CT)
754 | LG | FM_AH | Код неисправности 41 | Датчик на трубе нагнетания инверторного компрессора замкнут/оборван (200 кОм при 25*С)
755 | LG | FM_AH | Код неисправности 44 | Датчик температуры воздуха в наружном блоке замкнут/оборван (10 кОм при 25*С)
756 | LG | FM_AH | Код неисправности 45 | Датчик температуры трубы наружного блока замкнут/оборван (5 кОм при 25*С)
757 | LG | FM_AH | Код неисправности 46 | Датчик температуры на трубе всасывания замкнут/оборван (5 кОм при 25*С)
758 | LG | FM_AH | Код неисправности 47 | Датчик на трубе нагнетания постоянного компрессора замкнут/оборван (200 кОм при 25*С)
759 | LG | FM_AH | Код неисправности 51 | Производительность внутренних блоков превышает производительность наружного.
760 | LG | FM_AH | Код неисправности 53 | Проблема в обмене данными между внутренним и наружным блоками.
761 | LG | FM_AH | Код неисправности 60 | Ошибка EEPROM
762 | LG | FM_AH | Код неисправности 61 | Температура трубы теплообменника наружного блока выше 65*С
763 | LG | FM_AH | Код неисправности 62 | Температура радиатора платы инвертора 85*С.
764 | LG | FM_AH | Код неисправности 65 | Датчик температуры на радиаторе платы инвертора замкнут/оборван (10 кОм при 25*С)
765 | LG | FN_AH | Код неисправности 00 | Нет ошибки
766 | LG | FN_AH | Код неисправности 01 | Нет сигнала от датчика температуры воздуха внутреннего блока. (10 кОм при 25*С)
767 | LG | FN_AH | Код неисправности 02 | Неисправен датчик температуры трубы на входе внутр. блока (5 кОм при 25*С)
768 | LG | FN_AH | Код неисправности 03 | Нет обмена данными между проводным пультом и платой управления внутр. блока.
769 | LG | FN_AH | Код неисправности 04 | Датчика переполнения поддона РАЗОМКНУТ. Забит дренаж, неисправна помпа.
770 | LG | FN_AH | Код неисправности 05 | Отсутствует связь внутреннего блока с наружным блоком.
771 | LG | FN_AH | Код неисправности 06 | Неисправен датчик температуры трубы на выходе внутр. блока (5 кОм при 25*С)
772 | LG | FN_AH | Код неисправности 07 | Все внутренние блоки не работают в одном режиме (выбран разный режим)
773 | LG | FN_AH | Код неисправности 21 | Неисправен модуль инверторного преобразователя (токовая защита компрессора)
774 | LG | FN_AH | Код неисправности 22 | Максимальное значение потребляемого тока (CT2) выше 14 ампер
775 | LG | FN_AH | Код неисправности 23 | Низкое значение постоянного напряжения (ниже 140 вольт)
776 | LG | FN_AH | Код неисправности 24 | Разомкнут датчик высокого/низкого давления
777 | LG | FN_AH | Код неисправности 25 | Не нормальное значение входящего переменного напряжения - высокое/низкое
778 | LG | FN_AH | Код неисправности 26 | Не нормальное положение компрессора постоянного тока
779 | LG | FN_AH | Код неисправности 29 | Ошибка по токовой перегрузке компрессора
780 | LG | FN_AH | Код неисправности 32 | Температура на трубе загрузки инверторного компрессора выше 105*С
781 | LG | FN_AH | Код неисправности 33 | Температура на трубе загрузки постоянного компрессора выше 105*С
782 | LG | FN_AH | Код неисправности 40 | Не работает цепь измерения тока (токовый датчик CT замкнут/оборван)
783 | LG | FN_AH | Код неисправности 41 | Датчик на трубе нагнетания инверторного компрессора замкнут/оборван (200 кОм при 25*С)
784 | LG | FN_AH | Код неисправности 44 | Датчик температуры воздуха в наружном блоке замкнут/оборван (10 кОм при 25*С)
785 | LG | FN_AH | Код неисправности 45 | Датчик температуры трубы наружного блока замкнут/оборван (5 кОм при 25*С)
786 | LG | FN_AH | Код неисправности 46 | Датчик температуры на трубе всасывания замкнут/оборван (5 кОм при 25*С)
787 | LG | FN_AH | Код неисправности 47 | Датчик на трубе нагнетания постоянного компрессора замкнут/оборван (200 кОм при 25*С)
788 | LG | FN_AH | Код неисправности 51 | Производительность внутренних блоков превышает производительность наружного.
789 | LG | FN_AH | Код неисправности 52 | Проблема в обмене данными между платами в наружном блоке.
790 | LG | FN_AH | Код неисправности 53 | Проблемы в обмене данными между внутренним и наружным блоками.
791 | LG | FN_AH | Код неисправности 54 | Не правильно подключены фазы в наружном блоке (отсутствие одной из фаз)
792 | LG | FN_AH | Код неисправности 60 | Ошибка EEPROM
793 | LG | FN_AH | Код неисправности 61 | Температура трубы теплообменника наружного блока выше 65*С
794 | LG | FN_AH | Код неисправности 62 | Температура радиатора платы инвертора 85*С.
795 | LG | FN_AH | Код неисправности 63 | Низкая температура трубы теплообменника наружного блока.
796 | LG | FN_AH | Код неисправности 65 | Датчик температуры на радиаторе платы инвертора замкнут/оборван (10 кОм при 25*С)
797 | LG | FN_AH | Код неисправности 67 | Вентилятор наружного блока заблокирован, двигатель постоянного тока.
798 | LG | FN_AH | Код неисправности 105 | Ошибка обмена данными между платой управления и платой двигателя вентилятора.
799 | LG | AWU | Код неисправности 01 | Датчик температуры TH. внутреннего блока замкнут или оборван.
800 | LG | AWU | Код неисправности 02 | Датчик температуры TH. наружного блока замкнут или оборван
801 | LG | AWU | Код неисправности 04 | Температура радиатора платы инвертора выше 95*С или датчик замкнут/оборван.
802 | LG | AWU | Код неисправности 05 | Отсутствует связь внутреннего блока с наружным блоком.
803 | LG | AWU | Код неисправности 06 | Ошибка по мгновенному значению постоянного напряжения.
804 | LG | AWU | Код неисправности 07 | Ошибка по токовой перегрузке (CT2) наружного блока.
805 | LG | AWU | Код неисправности 08 | Вентилятор внутреннего блока заблокирован ( для моделей с двигателем BLDC)
806 | LG | AWU | Код неисправности 09 | Вентилятор наружного блока заблокирован ( для моделей с двигателем BLDC)
807 | LG | AWU | Код неисправности 10 | Датчик температуры (200 кОм при 25*С ) на нагнетании компрессора не исправен
808 | LG | AWU | Код неисправности 12 | Неисправность EEPROM на плате управления.
809 | LG | AWU | Код неисправности 13 | Неисправность цепи коррекции мощности.
810 | LG | AWU | Код неисправности 14 | Ошибка текущего значения фазы компрессора.
811 | LG | S_AFT-U | Код неисправности 01 (мигает 1 раз синий) | Нет сигнала от датчика температуры воздуха внутреннего блока. (10 кОм при 25*С)
812 | LG | S_AFT-U | Код неисправности 02 (мигает 2 раз синий) | Неисправен датчик температуры трубы на входе внутр. блока (5 кОм при 25*С)
813 | LG | S_AFT-U | Код неисправности 05 (мигает 5 раз синий) | Отсутствует связь внутреннего блока с наружным блоком.
814 | LG | S_AFT-U | Код неисправности 06 ( мигает 6 раз синий) | Неисправен датчик температуры трубы на выходе внутр. блока (5 кОм при 25*С)
815 | LG | S_AFT-U | Код неисправности 09 (мигает 9 раз синий) | Ошибка EEPROM платы внутреннего блока
816 | LG | S_AFT-U | Код неисправности 10 (мигает 1 раз красный) | Блокирован вентилятор внутреннего блока.
817 | LG | S_AFT-U | Код неисправности 12 (мигает 1 раз красный, 2 раз синий) | Неисправен средний датчик температуры трубы на внутр. блока (5 кОм при 25*С)
818 | LG | S_AFT-U | Код неисправности 21 (мигает 2 раз красный, 1 раз синий) | Неисправен модуль инверторного преобразователя (токовая защита компрессора)
819 | LG | S_AFT-U | Код неисправности 22 (мигает 2 раз красный, 2 раз синий) | Максимальное значение потребляемого тока (CT2) выше 14 ампер
820 | LG | S_AFT-U | Код неисправности 23 (мигает 2 раз красный, 3 раз синий) | Низкое значение постоянного напряжения (ниже 140 вольт)
821 | LG | S_AFT-U | Код неисправности 25 (мигает 2 раз красный, 5 раз синий) | Не нормальное значение входящего переменного напряжения - высокое/низкое
822 | LG | S_AFT-U | Код неисправности 26 (мигает 2 раз красный, 6 раз синий) | Не нормальное положение компрессора постоянного тока
823 | LG | S_AFT-U | Код неисправности 27 (мигает 2 раз красный, 7 раз синий) | Токовая перегрузка в цепи преобразователя аналог - цифра (AC-DC)
824 | LG | S_AFT-U | Код неисправности 29 (мигает 2 раз красный, 9 раз синий) | Ошибка по токовой перегрузке компрессора
825 | LG | S_AFT-U | Код неисправности 31 (мигает 3 раз красный, 1 раз синий) | Ошибка токового датчика (низкий ток потребления)
826 | LG | S_AFT-U | Код неисправности 32 (мигает 3 раз красный, 2 раз синий) | Температура на трубе загрузки инверторного компрессора выше 105*С
827 | LG | S_AFT-U | Код неисправности 40 (мигает 4 раз красный) | Не работает цепь измерения тока (токовый датчик CT замкнут/оборван)
828 | LG | S_AFT-U | Код неисправности 41 (мигает 4 раз красный, 1 раз синий) | Датчик на трубе нагнетания инверторного компрессора замкнут/оборван (200 кОм при 25*С)
829 | LG | S_AFT-U | Код неисправности 44 (мигает 4 раз красный, 4 раз синий) | Датчик температуры воздуха в наружном блоке замкнут/оборван (10 кОм при 25*С)
830 | LG | S_AFT-U | Код неисправности 45 (мигает 4 раз красный, 5 раз синий) | Датчик температуры трубы наружного блока замкнут/оборван (5 кОм при 25*С)
831 | LG | S_AFT-U | Код неисправности 48 (мигает 4 раз красный, 8 раз синий) | Датчик на выходе теплообменника наруж. Блока замкнут/оборван (5 кОм при 25*С)
832 | LG | S_AFT-U | Код неисправности 53 (мигает 5 раз красный, 3 раз синий) | Нет сигнала от внутреннего блока в течении 3-х минут.
833 | LG | S_AFT-U | Код неисправности 60 (мигает 6 раз красный ) | Ошибка EEPROM платы наружного блока
834 | LG | S_AFT-U | Код неисправности 61 (мигает 6 раз красный, 1 раз синий) | Высокая Температура трубы теплообменника наружного блока выше 65*С
835 | LG | S_AFT-U | Код неисправности 62 (мигает 6 раз красный, 2 раз синий) | Высокая Температура радиатора платы инвертора 85*С.
836 | LG | S_AFT-U | Код неисправности 63 (мигает 6 раз красный, 3 раз синий) | Низкая температура трубы теплообменника наружного блока.
837 | LG | S_AFT-U | Код неисправности 65 (мигает 6 раз красный, 5 раз синий) | Датчик температуры на радиаторе платы инвертора замкнут/оборван (10 кОм при 25*С)
838 | LG | S_AFT-U | Код неисправности 67 (мигает 6 раз красный, 7 раз синий) | Вентилятор наружного блока заблокирован, двигатель постоянного тока.
839 | Neoclima | NU_AH3e | LED1 - мигает, LED2- не светится, LED3- не светится на плате наружного блока | Не правильное чередование фаз.
840 | Neoclima | NU_AH3e | LED1 - мигает, LED2- не светится, LED3- не светится на плате наружного блока | Отсутствует напряжение на фазе A или B.
841 | Neoclima | NU_AH3e | LED1 - не светится, LED2- не светится, LED3- не светится на плате наружного блока | Отсутствует фаза C.
842 | Neoclima | NU_AH3e | LED1 - мигает, LED2- мигает, LED3- не светится на плате наружного блока | Защита по низкому давлению.
843 | Neoclima | NU_AH3e | LED1 - не светится, LED2- не светится, LED3- мигает на плате наружного блока | Токовая защита компрессора.
844 | Neoclima | NU_AH3e | LED1 - мигает, LED2- не светится, LED3- мигает на плате наружного блока | Нет связи между внутренним и наружным блоками.
845 | Neoclima | NU_AH3e | LED1 - не светится, LED2-мигает, LED3- мигает на плате наружного блока | Обрыв или замкнут датчик Т3 (датчик температуры теплообменника)
846 | Neoclima | NU_AH3e | LED1 - не светится, LED2- мигает, LED3- не светится на плате наружного блока | Оборван или замкнут датчик Т4(воздушный) или Т5(нагнетания), защита по высокому давлению
847 | Neoclima | NU_AH3e | LED1 - мигает, LED2- мигает, LED3- мигает на плате наружного блока | Защита по высокой температуре.
848 | Neoclima | NU_AH3e | LED1, LED2, LED3- медленно мигают на плате наружного блока | Режим ожидания, нет команды на запуск.
849 | Toshiba | BKVG(BAVG) | Код неисправности 00 - 0С | Датчик температуры воздуха TA внутренний блок замкнут или оборван. 10 kOm при 25 ⁰C
850 | Toshiba | BKVG(BAVG) | Код неисправности 00 - 0D | Датчик температуры теплообменника TC внутренний блок замкнут или оборван. 10кОм при 25⁰C.
851 | Toshiba | BKVG(BAVG) | Код неисправности 00 - 11 | Нет контроля скорости двигателя внутреннего блока
852 | Toshiba | BKVG(BAVG) | Код неисправности 00 - 12 | Другая неисправность платы внутреннего блока - замена платы
853 | Toshiba | BKVG(BAVG) | Код неисправности 01 - 04 | Нет обмена данными между внутренним и наружным блоком. Должно быть 15-60V
854 | Toshiba | BKVG(BAVG) | Код неисправности 02 - 14 | Ток по цепи инвертора превысил допустимое значение за короткое время. Неисправна плата, пробой IGBT, компрессор, вентилятор
855 | Toshiba | BKVG(BAVG) | Код неисправности 02 - 16 | Ошибка по цепи позиционирования компрессора, короткое замыкание между обмотками компрессора
856 | Toshiba | BKVG(BAVG) | Код неисправности 02 - 17 | Ошибка токового датчика платы инвертора
857 | Toshiba | BKVG(BAVG) | Код неисправности 02 - 18 | Ненормальные показания датчиков TE (датчик на теплообменнике наружного блока) и TS (датчик на всасывании компрессора). 10 кОм при 25⁰C.
858 | Toshiba | BKVG(BAVG) | Код неисправности 02 - 19 | Датчик загрузки компрессора TD замкнут или оборван. 62 кОм при 20⁰C.
859 | Toshiba | BKVG(BAVG) | Код неисправности 02 - 1A | Неисправен двигатель вентилятора наружного блока или цепь питания(управления) двигателем. (сопротивление обмоток 16 - 51 Ом)
860 | Toshiba | BKVG(BAVG) | Код неисправности 02 - 1b | Датчик TO (датчик температуры наружного воздуха) наружного блока замкнут или оборван. 10 кОм при 25⁰C.
861 | Toshiba | BKVG(BAVG) | Код неисправности 02 - 1C | Ошибка выхода драйвера компрессора - напряжение, ток, частота ненормальные. Перегрузка компрессора из за перезаправки, неисправен P.M.V., неисправен клмпрессор. (сопротивление обмоток 1,5 - 3,2 Ом)
862 | Toshiba | BKVG(BAVG) | Код неисправности 03 - 07 | Сигнал обратной связи наружного блока отправляется при начале работы. Но после этого через некоторое время сигнал пропадает.Проверить - напряжение питания, защита по высокому давлению, термозащита, перезаправка, закрыт порт, высокая температура, измерить напряжение между L2 и S (15 - 60V), плата наружного блока.
863 | Toshiba | BKVG(BAVG) | Код неисправности 03 - 1d | Компрессор не вращается. Обрыв подключения проводов, нет одной из фаз или закорочена. Проверить подключение компрессора, проверить работу двигателя вентилятора наружного блока, проверить выход трех фаз (150 - 270V) на компрессор, проверить отсутствие короткого замыкания обмоток компрессора.
864 | Toshiba | BKVG(BAVG) | Код неисправности 03 - 1E | Температура нагнетания превысила 117⁰C.
865 | Toshiba | BKVG(BAVG) | Код неисправности 03 - 1F | Компрессор потребляет большой ток, хотя рабочая частота Hz снижается до минимального предела.
866 | Toshiba | BKVG(BAVG) | Код неисправности 03 - 21 | Сигнал обратной связи от наружного блока был отправлен при начале работы. Но после этого через некоторое время сигнал пропадает.Проверить - напряжение питания, защита по высокому давлению, термозащита, перезаправка, закрыт порт, высокая температура (TE, TC),измерить напряжение между L2 и S (15 - 60V), плата наружного блока, проверить и почистить теплообменник наружного блока и внутреннего блока.
867 | Toshiba | EKV | Код неисправности 00 - 0С | Датчик температуры воздуха TA внутренний блок замкнут или оборван. 10 kOm при 25 ⁰C
868 | Toshiba | EKV | Код неисправности 00 - 0D | Датчик температуры теплообменника TC внутренний блок замкнут или оборван. 10кОм при 25⁰C.
869 | Toshiba | EKV | Код неисправности 00 - 11 | Нет контроля скорости двигателя внутреннего блока
870 | Toshiba | EKV | Код неисправности 00 - 12 | Другая неисправность платы внутреннего блока - замена платы
871 | Toshiba | EKV | Код неисправности 01 - 04 | Нет обратного сигнала на внутренний блок после начала операций. Должно быть 15-60V. Проверить: 1.межблочный кабель; 2.проверить предохранители 25А и 3,15А на наружном блоке; 3. проверить термозащиту компрессора; 4. нехватка хладагента; 5. плата наружного блока; 6. плата внутреннего блока.
872 | Toshiba | EKV | Код неисправности 02 - 14 | Ток по цепи инвертора превысил допустимое значение за короткое время. Неисправна плата, пробой IGBT, компрессор, вентилятор
873 | Toshiba | EKV | Код неисправности 02 - 16 | Ошибка по цепи позиционирования компрессора, короткое замыкание между обмотками компрессора
874 | Toshiba | EKV | Код неисправности 02 - 17 | Ошибка токового датчика платы инвертора
875 | Toshiba | EKV | Код неисправности 02 - 18 | Ненормальные показания датчиков TE (датчик на теплообменнике наружного блока) и TS (датчик на всасывании компрессора). 10 кОм при 25⁰C.
876 | Toshiba | EKV | Код неисправности 02 - 19 | Датчик загрузки компрессора TD замкнут или оборван. 62 кОм при 20⁰C.
877 | Toshiba | EKV | Код неисправности 02 - 1A | Ошибка драйвера двигателя вентилятора наружного блока. Неисправен двигатель вентилятора наружного блока или плата управления наружного блока (цепь питания(управления) двигателем . (сопротивление обмоток 16 - 51 Ом))
878 | Toshiba | EKV | Код неисправности 02 - 1b | Датчик TO (датчик температуры наружного воздуха) наружного блока замкнут или оборван. 10 кОм при 25⁰C.
879 | Toshiba | EKV | Код неисправности 02 - 1C | Ошибка выхода драйвера компрессора - напряжение, ток, частота ненормальные. Перегрузка компрессора из за перезаправки, неисправен P.M.V., неисправен клмпрессор. (сопротивление обмоток 1,5 - 3,2 Ом)
880 | Toshiba | EKV | Код неисправности 03 - 07 | Сигнал обратной связи наружного блока отправляется при начале работы. Но после этого через некоторое время сигнал пропадает.Проверить - напряжение питания, защита по высокому давлению, термозащита, перезаправка, закрыт порт, высокая температура, измерить напряжение между L2 и S (15 - 60V), плата наружного блока.
881 | Toshiba | EKV | Код неисправности 03 - 1d | Компрессор не вращается. Обрыв подключения проводов, нет одной из фаз или закорочена. Проверить подключение компрессора, проверить работу двигателя вентилятора наружного блока, проверить выход трех фаз (150 - 270V) на компрессор, проверить отсутствие короткого замыкания обмоток компрессора.
882 | Toshiba | EKV | Код неисправности 03 - 1E | Температура нагнетания превысила 117⁰C.
883 | Toshiba | EKV | Код неисправности 03 - 1F | Компрессор потребляет большой ток, хотя рабочая частота Hz снижается до минимального предела.
884 | Toshiba | EKV | Код неисправности 03 - 08 | Ошибка 4х ходового клапана. Датчик TC фиксирует низкую температуру в режиме обогрев.
885 | Carrier | UQV(UYV) | Код неисправности 00 - 0С | Датчик температуры воздуха TA внутренний блок замкнут или оборван. 10 kOm при 25 ⁰C
886 | Carrier | UQV(UYV) | Код неисправности 00 - 0D | Датчик температуры теплообменника TC внутренний блок замкнут или оборван. 10кОм при 25⁰C.
887 | Carrier | UQV(UYV) | Код неисправности 00 - 11 | Нет контроля скорости двигателя внутреннего блока
888 | Carrier | UQV(UYV) | Код неисправности 00 - 12 | Другая неисправность платы внутреннего блока - замена платы
889 | Carrier | UQV(UYV) | Код неисправности 01 - 04 | Нет обратного сигнала на внутренний блок после начала операций. Должно быть 15-60V. Проверить: 1.межблочный кабель; 2.проверить предохранители 25А и 3,15А на наружном блоке; 3. проверить термозащиту компрессора; 4. нехватка хладагента; 5. плата наружного блока; 6. плата внутреннего блока.
890 | Carrier | UQV(UYV) | Код неисправности 02 - 14 | Ток по цепи инвертора превысил допустимое значение за короткое время. Неисправна плата, пробой IGBT, компрессор, вентилятор
891 | Carrier | UQV(UYV) | Код неисправности 02 - 16 | Ошибка по цепи позиционирования компрессора, короткое замыкание между обмотками компрессора
892 | Carrier | UQV(UYV) | Код неисправности 02 - 17 | Ошибка токового датчика платы инвертора
893 | Carrier | UQV(UYV) | Код неисправности 02 - 18 | Ненормальные показания датчиков TE (датчик на теплообменнике наружного блока) и TS (датчик на всасывании компрессора). 10 кОм при 25⁰C.
894 | Carrier | UQV(UYV) | Код неисправности 02 - 19 | Датчик загрузки компрессора TD замкнут или оборван. 62 кОм при 20⁰C.
895 | Carrier | UQV(UYV) | Код неисправности 02 - 1A | Ошибка драйвера двигателя вентилятора наружного блока. Неисправен двигатель вентилятора наружного блока или плата управления наружного блока (цепь питания(управления) двигателем . (сопротивление обмоток 16 - 51 Ом))
896 | Carrier | UQV(UYV) | Код неисправности 02 - 1b | Датчик TO (датчик температуры наружного воздуха) наружного блока замкнут или оборван. 10 кОм при 25⁰C.
897 | Carrier | UQV(UYV) | Код неисправности 02 - 1C | Ошибка выхода драйвера компрессора - напряжение, ток, частота ненормальные. Перегрузка компрессора из за перезаправки, неисправен P.M.V., неисправен клмпрессор. (сопротивление обмоток 1,5 - 3,2 Ом)
898 | Carrier | UQV(UYV) | Код неисправности 03 - 07 | Сигнал обратной связи наружного блока отправляется при начале работы. Но после этого через некоторое время сигнал пропадает.Проверить - напряжение питания, защита по высокому давлению, термозащита, перезаправка, закрыт порт, высокая температура, измерить напряжение между L2 и S (15 - 60V), плата наружного блока.
899 | Carrier | UQV(UYV) | Код неисправности 03 - 1d | Компрессор не вращается. Обрыв подключения проводов, нет одной из фаз или закорочена. Проверить подключение компрессора, проверить работу двигателя вентилятора наружного блока, проверить выход трех фаз (150 - 270V) на компрессор, проверить отсутствие короткого замыкания обмоток компрессора.
900 | Carrier | UQV(UYV) | Код неисправности 03 - 1E | Температура нагнетания превысила 117⁰C.
901 | Carrier | UQV(UYV) | Код неисправности 03 - 1F | Компрессор потребляет большой ток, хотя рабочая частота Hz снижается до минимального предела.
902 | Toshiba | N3KVR(N3AV) | Код неисправности 00 - 0С | Датчик температуры воздуха TA внутренний блок замкнут или оборван. 10 kOm при 25 ⁰C
903 | Toshiba | N3KVR(N3AV) | Код неисправности 00 - 0D | Датчик температуры теплообменника TC внутренний блок замкнут или оборван. 10кОм при 25⁰C.
904 | Toshiba | N3KVR(N3AV) | Код неисправности 00 - 11 | Нет контроля скорости двигателя внутреннего блока
905 | Toshiba | N3KVR(N3AV) | Код неисправности 00 - 12 | Другая неисправность платы внутреннего блока - замена платы
906 | Toshiba | N3KVR(N3AV) | Код неисправности 01 - 04 | Нет обратного сигнала на внутренний блок после начала операций. Должно быть 15-60V. Проверить: 1.межблочный кабель; 2.проверить предохранители 25А и 3,15А на наружном блоке; 3. проверить термозащиту компрессора; 4. нехватка хладагента; 5. плата наружного блока; 6. плата внутреннего блока.
907 | Toshiba | N3KVR(N3AV) | Код неисправности 02 - 14 | Ток по цепи инвертора превысил допустимое значение за короткое время. Неисправна плата, пробой IGBT, компрессор, вентилятор
908 | Toshiba | N3KVR(N3AV) | Код неисправности 02 - 16 | Ошибка по цепи позиционирования компрессора, короткое замыкание между обмотками компрессора
909 | Toshiba | N3KVR(N3AV) | Код неисправности 02 - 17 | Ошибка токового датчика платы инвертора
910 | Toshiba | N3KVR(N3AV) | Код неисправности 02 - 18 | Ненормальные показания датчиков TE (датчик на теплообменнике наружного блока) и TS (датчик на всасывании компрессора). 10 кОм при 25⁰C.
911 | Toshiba | N3KVR(N3AV) | Код неисправности 02 - 19 | Датчик загрузки компрессора TD замкнут или оборван. 62 кОм при 20⁰C.
912 | Toshiba | N3KVR(N3AV) | Код неисправности 02 - 1A | Ошибка драйвера двигателя вентилятора наружного блока. Неисправен двигатель вентилятора наружного блока или плата управления наружного блока (цепь питания(управления) двигателем . (сопротивление обмоток 16 - 51 Ом))
913 | Toshiba | N3KVR(N3AV) | Код неисправности 02 - 1b | Датчик TO (датчик температуры наружного воздуха) наружного блока замкнут или оборван. 10 кОм при 25⁰C.
914 | Toshiba | N3KVR(N3AV) | Код неисправности 02 - 1C | Ошибка выхода драйвера компрессора - напряжение, ток, частота ненормальные. Перегрузка компрессора из за перезаправки, неисправен P.M.V., неисправен клмпрессор. (сопротивление обмоток 1,5 - 3,2 Ом)
915 | Toshiba | N3KVR(N3AV) | Код неисправности 03 - 07 | Сигнал обратной связи наружного блока отправляется при начале работы. Но после этого через некоторое время сигнал пропадает.Проверить - напряжение питания, защита по высокому давлению, термозащита, перезаправка, закрыт порт, высокая температура, измерить напряжение между L2 и S (15 - 60V), плата наружного блока.
916 | Toshiba | N3KVR(N3AV) | Код неисправности 03 - 1d | Компрессор не вращается. Обрыв подключения проводов, нет одной из фаз или закорочена. Проверить подключение компрессора, проверить работу двигателя вентилятора наружного блока, проверить выход трех фаз (150 - 270V) на компрессор, проверить отсутствие короткого замыкания обмоток компрессора.
917 | Toshiba | N3KVR(N3AV) | Код неисправности 03 - 1E | Температура нагнетания превысила 117⁰C.
918 | Toshiba | N3KVR(N3AV) | Код неисправности 03 - 1F | Компрессор потребляет большой ток, хотя рабочая частота Hz снижается до минимального предела.
919 | Toshiba | N3KVR(N3AV) | Код неисправности 03 - 08 | Ошибка 4х ходового клапана. Датчик TC фиксирует низкую температуру в режиме обогрев.
920 | Toshiba | SKVR(SAVR) | Код неисправности 00 - 0С | Датчик температуры воздуха TA внутренний блок замкнут или оборван. 10 kOm при 25 ⁰C
921 | Toshiba | SKVR(SAVR) | Код неисправности 00 - 0D | Датчик температуры теплообменника TC внутренний блок замкнут или оборван. 10кОм при 25⁰C.
922 | Toshiba | SKVR(SAVR) | Код неисправности 00 - 11 | Нет контроля скорости двигателя внутреннего блока
923 | Toshiba | SKVR(SAVR) | Код неисправности 00 - 12 | Другая неисправность платы внутреннего блока - замена платы
924 | Toshiba | SKVR(SAVR) | Код неисправности 01 - 04 | Нет обратного сигнала на внутренний блок после начала операций. Должно быть 15-60V. Проверить: 1.межблочный кабель; 2.проверить предохранители 25А и 3,15А на наружном блоке; 3. проверить термозащиту компрессора; 4. нехватка хладагента; 5. плата наружного блока; 6. плата внутреннего блока.
925 | Toshiba | SKVR(SAVR) | Код неисправности 02 - 14 | Ток по цепи инвертора превысил допустимое значение за короткое время. Неисправна плата, пробой IGBT, компрессор, вентилятор
926 | Toshiba | SKVR(SAVR) | Код неисправности 02 - 16 | Ошибка по цепи позиционирования компрессора, короткое замыкание между обмотками компрессора
927 | Toshiba | SKVR(SAVR) | Код неисправности 02 - 17 | Ошибка токового датчика платы инвертора
928 | Toshiba | SKVR(SAVR) | Код неисправности 02 - 18 | Ненормальные показания датчиков TE (датчик на теплообменнике наружного блока) и TS (датчик на всасывании компрессора). 10 кОм при 25⁰C.
929 | Toshiba | SKVR(SAVR) | Код неисправности 02 - 19 | Датчик загрузки компрессора TD замкнут или оборван. 62 кОм при 20⁰C.
930 | Toshiba | SKVR(SAVR) | Код неисправности 02 - 1A | Ошибка драйвера двигателя вентилятора наружного блока. Неисправен двигатель вентилятора наружного блока или плата управления наружного блока (цепь питания(управления) двигателем . (сопротивление обмоток 16 - 51 Ом))
931 | Toshiba | SKVR(SAVR) | Код неисправности 02 - 1b | Датчик TO (датчик температуры наружного воздуха) наружного блока замкнут или оборван. 10 кОм при 25⁰C.
932 | Toshiba | SKVR(SAVR) | Код неисправности 02 - 1C | Ошибка выхода драйвера компрессора - напряжение, ток, частота ненормальные. Перегрузка компрессора из за перезаправки, неисправен P.M.V., неисправен клмпрессор. (сопротивление обмоток 1,5 - 3,2 Ом)
933 | Toshiba | SKVR(SAVR) | Код неисправности 03 - 07 | Сигнал обратной связи наружного блока отправляется при начале работы. Но после этого через некоторое время сигнал пропадает.Проверить - напряжение питания, защита по высокому давлению, термозащита, перезаправка, закрыт порт, высокая температура, измерить напряжение между L2 и S (15 - 60V), плата наружного блока.
934 | Toshiba | SKVR(SAVR) | Код неисправности 03 - 1d | Компрессор не вращается. Обрыв подключения проводов, нет одной из фаз или закорочена. Проверить подключение компрессора, проверить работу двигателя вентилятора наружного блока, проверить выход трех фаз (150 - 270V) на компрессор, проверить отсутствие короткого замыкания обмоток компрессора.
935 | Toshiba | SKVR(SAVR) | Код неисправности 03 - 1E | Температура нагнетания превысила 117⁰C.
936 | Toshiba | SKVR(SAVR) | Код неисправности 03 - 1F | Компрессор потребляет большой ток, хотя рабочая частота Hz снижается до минимального предела.
937 | Toshiba | SKVR(SAVR) | Код неисправности 03 - 08 | Ошибка 4х ходового клапана. Датчик TC фиксирует низкую температуру в режиме обогрев.
938 | Toshiba | SKVP(SAVP) | Код неисправности 00 - 0С | Датчик температуры воздуха TA внутренний блок замкнут или оборван. 10 kOm при 25 ⁰C
939 | Toshiba | SKVP(SAVP) | Код неисправности 00 - 0D | Датчик температуры теплообменника TC внутренний блок замкнут или оборван. 10кОм при 25⁰C.
940 | Toshiba | SKVP(SAVP) | Код неисправности 00 - 0F | Ненормальные показания датчика TCJ (датчик теплообменника внутренний блок), замкнут или оборван, установлен не на своем месте.10кОм при 25⁰C.
941 | Toshiba | SKVP(SAVP) | Код неисправности 00 - 11 | Нет контроля скорости двигателя внутреннего блока
942 | Toshiba | SKVP(SAVP) | Код неисправности 00 - 12 | Другая неисправность платы внутреннего блока - замена платы
943 | Toshiba | SKVP(SAVP) | Код неисправности 01 - 04 | Нет обратного сигнала на внутренний блок после начала операций. Должно быть 15-60V. Проверить: 1.межблочный кабель; 2.проверить предохранители 25А и 3,15А на наружном блоке; 3. проверить термозащиту компрессора; 4. нехватка хладагента; 5. плата наружного блока; 6. плата внутреннего блока.
944 | Toshiba | SKVP(SAVP) | Код неисправности 02 - 14 | Ток по цепи инвертора превысил допустимое значение за короткое время. Неисправна плата, пробой IGBT, компрессор, вентилятор
945 | Toshiba | SKVP(SAVP) | Код неисправности 02 - 16 | Ошибка по цепи позиционирования компрессора, короткое замыкание между обмотками компрессора
946 | Toshiba | SKVP(SAVP) | Код неисправности 02 - 17 | Ошибка токового датчика платы инвертора
947 | Toshiba | SKVP(SAVP) | Код неисправности 02 - 18 | Ненормальные показания датчиков TE (датчик на теплообменнике наружного блока) и TS (датчик на всасывании компрессора). 10 кОм при 25⁰C.
948 | Toshiba | SKVP(SAVP) | Код неисправности 02 - 19 | Датчик загрузки компрессора TD замкнут или оборван. 62 кОм при 20⁰C.
949 | Toshiba | SKVP(SAVP) | Код неисправности 02 - 1A | Ошибка драйвера двигателя вентилятора наружного блока. Неисправен двигатель вентилятора наружного блока или плата управления наружного блока (цепь питания(управления) двигателем . (сопротивление обмоток 16 - 51 Ом))
950 | Toshiba | SKVP(SAVP) | Код неисправности 02 - 1b | Датчик TO (датчик температуры наружного воздуха) наружного блока замкнут или оборван. 10 кОм при 25⁰C.
951 | Toshiba | SKVP(SAVP) | Код неисправности 02 - 1C | Ошибка выхода драйвера компрессора - напряжение, ток, частота ненормальные. Перегрузка компрессора из за перезаправки, неисправен P.M.V., неисправен клмпрессор. (сопротивление обмоток 1,5 - 3,2 Ом)
952 | Toshiba | SKVP(SAVP) | Код неисправности 03 - 07 | Сигнал обратной связи наружного блока отправляется при начале работы. Но после этого через некоторое время сигнал пропадает.Проверить - напряжение питания, защита по высокому давлению, термозащита, перезаправка, закрыт порт, высокая температура, измерить напряжение между L2 и S (15 - 60V), плата наружного блока.
953 | Toshiba | SKVP(SAVP) | Код неисправности 03 - 1d | Компрессор не вращается. Обрыв подключения проводов, нет одной из фаз или закорочена. Проверить подключение компрессора, проверить работу двигателя вентилятора наружного блока, проверить выход трех фаз (150 - 270V) на компрессор, проверить отсутствие короткого замыкания обмоток компрессора.
954 | Toshiba | SKVP(SAVP) | Код неисправности 03 - 1E | Температура нагнетания превысила 117⁰C.
955 | Toshiba | SKVP(SAVP) | Код неисправности 03 - 1F | Компрессор потребляет большой ток, хотя рабочая частота Hz снижается до минимального предела.
956 | Toshiba | SKVP(SAVP) | Код неисправности 03 - 08 | Ошибка 4х ходового клапана. Датчик TC фиксирует низкую температуру в режиме обогрев.
957 | Toshiba | G2KVP(G2AVP) | Код неисправности 00 - 0С | Датчик температуры воздуха TA внутренний блок замкнут или оборван. 10 kOm при 25 ⁰C
958 | Toshiba | G2KVP(G2AVP) | Код неисправности 00 - 0D | Датчик температуры теплообменника TC внутренний блок замкнут или оборван. 10кОм при 25⁰C.
959 | Toshiba | G2KVP(G2AVP) | Код неисправности 00 - 11 | Нет контроля скорости двигателя внутреннего блока
960 | Toshiba | G2KVP(G2AVP) | Код неисправности 00 - 12 | Другая неисправность платы внутреннего блока - замена платы
961 | Toshiba | G2KVP(G2AVP) | Код неисправности 01 - 04 | Нет обратного сигнала на внутренний блок после начала операций. Должно быть 15-60V. Проверить: 1.межблочный кабель; 2.проверить предохранители 25А и 3,15А на наружном блоке; 3. проверить термозащиту компрессора; 4. нехватка хладагента; 5. плата наружного блока; 6. плата внутреннего блока.
962 | Toshiba | G2KVP(G2AVP) | Код неисправности 02 - 14 | Ток по цепи инвертора превысил допустимое значение за короткое время. Неисправна плата, пробой IGBT, компрессор, вентилятор
963 | Toshiba | G2KVP(G2AVP) | Код неисправности 02 - 16 | Ошибка по цепи позиционирования компрессора, короткое замыкание между обмотками компрессора
964 | Toshiba | G2KVP(G2AVP) | Код неисправности 02 - 17 | Ошибка токового датчика платы инвертора
965 | Toshiba | G2KVP(G2AVP) | Код неисправности 02 - 18 | Ненормальные показания датчиков TE (датчик на теплообменнике наружного блока) и TS (датчик на всасывании компрессора). 10 кОм при 25⁰C.
966 | Toshiba | G2KVP(G2AVP) | Код неисправности 02 - 19 | Датчик загрузки компрессора TD замкнут или оборван. 62 кОм при 20⁰C.
967 | Toshiba | G2KVP(G2AVP) | Код неисправности 02 - 1A | Ошибка драйвера двигателя вентилятора наружного блока. Неисправен двигатель вентилятора наружного блока или плата управления наружного блока (цепь питания(управления) двигателем . (сопротивление обмоток 16 - 51 Ом))
968 | Toshiba | G2KVP(G2AVP) | Код неисправности 02 - 1b | Датчик TO (датчик температуры наружного воздуха) наружного блока замкнут или оборван. 10 кОм при 25⁰C.
969 | Toshiba | G2KVP(G2AVP) | Код неисправности 02 - 1C | Ошибка выхода драйвера компрессора - напряжение, ток, частота ненормальные. Перегрузка компрессора из за перезаправки, неисправен P.M.V., неисправен клмпрессор. (сопротивление обмоток 1,5 - 3,2 Ом)
970 | Toshiba | G2KVP(G2AVP) | Код неисправности 03 - 07 | Сигнал обратной связи наружного блока отправляется при начале работы. Но после этого через некоторое время сигнал пропадает.Проверить - напряжение питания, защита по высокому давлению, термозащита, перезаправка, закрыт порт, высокая температура, измерить напряжение между L2 и S (15 - 60V), плата наружного блока.
971 | Toshiba | G2KVP(G2AVP) | Код неисправности 03 - 1d | Компрессор не вращается. Обрыв подключения проводов, нет одной из фаз или закорочена. Проверить подключение компрессора, проверить работу двигателя вентилятора наружного блока, проверить выход трех фаз (150 - 270V) на компрессор, проверить отсутствие короткого замыкания обмоток компрессора.
972 | Toshiba | G2KVP(G2AVP) | Код неисправности 03 - 1E | Температура нагнетания превысила 117⁰C.
973 | Toshiba | G2KVP(G2AVP) | Код неисправности 03 - 1F | Компрессор потребляет большой ток, хотя рабочая частота Hz снижается до минимального предела.
974 | Toshiba | UFV(SAVR) | Код неисправности 00 - 0С | Датчик температуры воздуха TA внутренний блок замкнут или оборван. 10 kOm при 25 ⁰C
975 | Toshiba | UFV(SAVR) | Код неисправности 00 - 0D | Датчик температуры теплообменника TC внутренний блок замкнут или оборван. 10кОм при 25⁰C.
976 | Toshiba | UFV(SAVR) | Код неисправности 00 - 0F | Ненормальные показания датчика TCJ (датчик теплообменника внутренний блок), замкнут или оборван, установлен не на своем месте.10кОм при 25⁰C.
977 | Toshiba | UFV(SAVR) | Код неисправности 00 - 11 | Нет контроля скорости двигателя внутреннего блока
978 | Toshiba | UFV(SAVR) | Код неисправности 00 - 12 | Другая неисправность платы внутреннего блока - замена платы
979 | Toshiba | UFV(SAVR) | Код неисправности 01 - 04 | Нет обратного сигнала на внутренний блок после начала операций. Должно быть 15-60V. Проверить: 1.межблочный кабель; 2.проверить предохранители 25А и 3,15А на наружном блоке; 3. проверить термозащиту компрессора; 4. нехватка хладагента; 5. плата наружного блока; 6. плата внутреннего блока.
980 | Toshiba | UFV(SAVR) | Код неисправности 02 - 14 | Ток по цепи инвертора превысил допустимое значение за короткое время. Неисправна плата, пробой IGBT, компрессор, вентилятор
981 | Toshiba | UFV(SAVR) | Код неисправности 02 - 16 | Ошибка по цепи позиционирования компрессора, короткое замыкание между обмотками компрессора
982 | Toshiba | UFV(SAVR) | Код неисправности 02 - 17 | Ошибка токового датчика платы инвертора
983 | Toshiba | UFV(SAVR) | Код неисправности 02 - 18 | Ненормальные показания датчиков TE (датчик на теплообменнике наружного блока) и TS (датчик на всасывании компрессора). 10 кОм при 25⁰C.
984 | Toshiba | UFV(SAVR) | Код неисправности 02 - 19 | Датчик загрузки компрессора TD замкнут или оборван. 62 кОм при 20⁰C.
985 | Toshiba | UFV(SAVR) | Код неисправности 02 - 1A | Ошибка драйвера двигателя вентилятора наружного блока. Неисправен двигатель вентилятора наружного блока или плата управления наружного блока (цепь питания(управления) двигателем . (сопротивление обмоток 16 - 51 Ом))
986 | Toshiba | UFV(SAVR) | Код неисправности 02 - 1b | Датчик TO (датчик температуры наружного воздуха) наружного блока замкнут или оборван. 10 кОм при 25⁰C.
987 | Toshiba | UFV(SAVR) | Код неисправности 02 - 1C | Ошибка выхода драйвера компрессора - напряжение, ток, частота ненормальные. Перегрузка компрессора из за перезаправки, неисправен P.M.V., неисправен клмпрессор. (сопротивление обмоток 1,5 - 3,2 Ом)
988 | Toshiba | UFV(SAVR) | Код неисправности 03 - 07 | Сигнал обратной связи наружного блока отправляется при начале работы. Но после этого через некоторое время сигнал пропадает.Проверить - напряжение питания, защита по высокому давлению, термозащита, перезаправка, закрыт порт, высокая температура, измерить напряжение между L2 и S (15 - 60V), плата наружного блока.
989 | Toshiba | UFV(SAVR) | Код неисправности 03 - 1d | Компрессор не вращается. Обрыв подключения проводов, нет одной из фаз или закорочена. Проверить подключение компрессора, проверить работу двигателя вентилятора наружного блока, проверить выход трех фаз (150 - 270V) на компрессор, проверить отсутствие короткого замыкания обмоток компрессора.
990 | Toshiba | UFV(SAVR) | Код неисправности 03 - 1E | Температура нагнетания превысила 117⁰C.
991 | Toshiba | UFV(SAVR) | Код неисправности 03 - 1F | Компрессор потребляет большой ток, хотя рабочая частота Hz снижается до минимального предела.
992 | Toshiba | UFV(SAVR) | Код неисправности 03 - 08 | Ошибка 4х ходового клапана. Датчик TC фиксирует низкую температуру в режиме обогрев.
993 | Toshiba | RAS07(10,13,18,24)SKHP/S2AH | Код неисправности 00 - 0С | Датчик температуры воздуха TA внутренний блок замкнут или оборван. 10 kOm при 25 ⁰C
994 | Toshiba | RAS07(10,13,18,24)SKHP/S2AH | Код неисправности 00 - 0D | Датчик температуры теплообменника TC внутренний блок замкнут или оборван. 10кОм при 25⁰C.
995 | Toshiba | RAS07(10,13,18,24)SKHP/S2AH | Код неисправности 00 - 11 | Нет контроля скорости двигателя внутреннего блока
996 | Toshiba | RAS07(10,13,18,24)SKHP/S2AH | Код неисправности 00 - 12 | Другая неисправность платы внутреннего блока, дефект EEPROM - замена платы, если сброс не помог.
997 | Toshiba | RAS18(24)SKHP(S2AH) | Код неисправности 00 - 21 | Режим перегрузки по циклу хладагента.
998 | Toshiba | RAS07(10,13)SKHP/S2AH | Код неисправности 01 - 04 | Внутренний блок не получает информацию о работе компресора наружного блока. Проверить корректное подключение кабеля между блоками, проверить термопредохранитель. Если ок, проверить плату внутреннего блока.
998 | Toshiba | RAS18(24)SKHP(S2AH) | Код неисправности 01 - 04 | Сигнал между внутренним и наружным блоками не был принят либо не был отправлен. Проверить соединение между блоками и проверить подключение. Если ок, неисправна плата внутреннего или наружного блока.
999 | Toshiba | RAS18(24)SKHP(S2AH) | Код неисправности 01 - 05 | Сигнал начала работы не получен от наружного блока внутренним.
1000 | Toshiba | RAS18(24)SKHP(S2AH) | Код неисправности 02 - 18 | Ненормальные показания датчика TE (датчик на теплообменнике наружного блока), замкнут или оборван. 10 кОм при 25⁰C.
1001 | Toshiba | RAS18(24)SKHP(S2AH) | Код неисправности 02 - 19 | Датчик загрузки компрессора TD замкнут или оборван. 62 кОм при 20⁰C.
1002 | Toshiba | RAS18(24)SKHP(S2AH) | Код неисправности 03 - 07 | Сигнал обратной связи наружного блока отправляется при начале работы. Но после этого через некоторое время сигнал пропадает.Проверить - напряжение питания, защита по высокому давлению, термозащита, перезаправка, закрыт порт, высокая температура, измерить напряжение между L2 и S (15 - 60V), плата наружного блока.
1003 | Toshiba | RAS07(10,13)SKHP/S2AH | Код неисправности 03 - 09 | Разомкнуто реле перегрузки или термостат на компрессоре.
1004 | Toshiba | RAS18(24)SKHP(S2AH) | Код неисправности 03 - 1E | Температура нагнетания превысила 120⁰C.
1005 | Toshiba | RAS18(24)SKHP(S2AH) | Код неисправности 03 - 20 | Дефект функции IOL. Когда нормально подключены фазы RST, но через 120 с. не детектируются T-R.
1006 | Carrier | NQV(NYV) | Код неисправности 00 - 0С | Датчик температуры воздуха TA внутренний блок замкнут или оборван. 10 kOm при 25 ⁰C
1007 | Carrier | NQV(NYV) | Код неисправности 00 - 0D | Датчик температуры теплообменника TC внутренний блок замкнут или оборван. 10кОм при 25⁰C.
1008 | Carrier | NQV(NYV) | Код неисправности 00 - 11 | Нет контроля скорости двигателя внутреннего блока
1009 | Carrier | NQV(NYV) | Код неисправности 00 - 12 | Другая неисправность платы внутреннего блока - замена платы
1010 | Carrier | NQV(NYV) | Код неисправности 01 - 04 | Нет обратного сигнала на внутренний блок после начала операций. Должно быть 15-60V. Проверить: 1.межблочный кабель; 2.проверить предохранители 25А и 3,15А на наружном блоке; 3. проверить термозащиту компрессора; 4. нехватка хладагента; 5. плата наружного блока; 6. плата внутреннего блока.
1011 | Carrier | NQV(NYV) | Код неисправности 02 - 14 | Ток по цепи инвертора превысил допустимое значение за короткое время. Неисправна плата, пробой IGBT, компрессор, вентилятор
1012 | Carrier | NQV(NYV) | Код неисправности 02 - 16 | Ошибка по цепи позиционирования компрессора, короткое замыкание между обмотками компрессора
1013 | Carrier | NQV(NYV) | Код неисправности 02 - 17 | Ошибка токового датчика платы инвертора
1014 | Carrier | NQV(NYV) | Код неисправности 02 - 18 | Ненормальные показания датчиков TE (датчик на теплообменнике наружного блока) и TS (датчик на всасывании компрессора). 10 кОм при 25⁰C.
1015 | Carrier | NQV(NYV) | Код неисправности 02 - 19 | Датчик загрузки компрессора TD замкнут или оборван. 62 кОм при 20⁰C.
1016 | Carrier | NQV(NYV) | Код неисправности 02 - 1A | Ошибка драйвера двигателя вентилятора наружного блока. Неисправен двигатель вентилятора наружного блока или плата управления наружного блока (цепь питания(управления) двигателем . (сопротивление обмоток 16 - 51 Ом))
1017 | Carrier | NQV(NYV) | Код неисправности 02 - 1b | Датчик TO (датчик температуры наружного воздуха) наружного блока замкнут или оборван. 10 кОм при 25⁰C.
1018 | Carrier | NQV(NYV) | Код неисправности 02 - 1C | Ошибка выхода драйвера компрессора - напряжение, ток, частота ненормальные. Перегрузка компрессора из за перезаправки, неисправен P.M.V., неисправен клмпрессор. (сопротивление обмоток 1,5 - 3,2 Ом)
1019 | Carrier | NQV(NYV) | Код неисправности 03 - 07 | Сигнал обратной связи наружного блока отправляется при начале работы. Но после этого через некоторое время сигнал пропадает.Проверить - напряжение питания, защита по высокому давлению, термозащита, перезаправка, закрыт порт, высокая температура, измерить напряжение между L2 и S (15 - 60V), плата наружного блока.
1020 | Carrier | NQV(NYV) | Код неисправности 03 - 1d | Компрессор не вращается. Обрыв подключения проводов, нет одной из фаз или закорочена. Проверить подключение компрессора, проверить работу двигателя вентилятора наружного блока, проверить выход трех фаз (150 - 270V) на компрессор, проверить отсутствие короткого замыкания обмоток компрессора.
1021 | Carrier | NQV(NYV) | Код неисправности 03 - 1E | Температура нагнетания превысила 117⁰C.
1022 | Carrier | NQV(NYV) | Код неисправности 03 - 1F | Компрессор потребляет большой ток, хотя рабочая частота Hz снижается до минимального предела.
1023 | Carrier | NQV(NYV) | Код неисправности 03 - 08 | Ошибка 4х ходового клапана. Датчик TC фиксирует низкую температуру в режиме обогрев.
1024 | Carrier | QHC | Индикация E0 или Operation мигает 1 раз, Timer не светится | Ошибка програмного обеспечения (EEPROM) внутреннего блока
1025 | Carrier | QHC | Индикация E1 или Operation мигает 2 раза, Timer не светится | Нет связи между внутренним и наружным блоками (Напряжение между N и S -25…..+25 V).
1026 | Carrier | QHC | Индикация E3 или Operation мигает 4 раза, Timer не светится | Ошибка контроля скорости двигателя вентилятора внутреннего блока
1027 | Carrier | QHC | Индикация E4 или Operation мигает 5 раз, Timer не светится | Датчик температуры воздуха в помещении T1 замкнут или оборван, 10 kOm при 25 °C
1028 | Carrier | QHC | Индикация E5 или Operation мигает 6 раз, Timer не светится | Датчик температуры теплообменника внутр. Блока T2 замкнут или оборван,10 kOm при 25 °C
1029 | Carrier | QHC | Индикация EC или Operation мигает 7 раз, Timer не светится | Утечка хладагента.
1030 | Carrier | QHC | Индикация F0 или Operation мигает 1 раз, Timer светится | Токовая перегрузка.
1031 | Carrier | QHC | Индикация F1 или Operation мигает 2 раза, Timer светится | Датчик температуры наружного воздуха T4 замкнут или оборван, 10 kOm при 25 °C
1032 | Carrier | QHC | Индикация F2 или Operation мигает 3 раза, Timer светится | Датчик температуры теплообменника наружного блока T3 замкнут или оборван 10 kOm при 25 °C
1033 | Carrier | QHC | Индикация F3 или Operation мигает 4 раза, Timer светится | Датчик температуры загрузки компрессора T5 замкнут или оборван, 55 kOm при 25 °C.
1034 | Carrier | QHC | Индикация F4 или Operation мигает 5 раз, Timer светится | Ошибка програмного обеспечения (EEPROM) наружного блока
1035 | Carrier | QHC | Индикация F5 или Operation мигает 6 раз, Timer светится | Ошибка контроля скорости двигателя вентилятора наружного блока.
1036 | Carrier | QHC | Индикация P0 или Operation мигает 1 раз, Timer мигает | Неисправен IPM модуль или токовая перегрузка IGBT модуля (плата инвертора)
1037 | Carrier | QHC | Индикация P1 или Operation мигает 2 раза, Timer мигает | Защита от завышеного напряжения или очень низкого напряжения питания.
1038 | Carrier | QHC | Индикация P2 или Operation мигает 3 раза, Timer мигает | Защита от высокой температуры IPM модуля или перегрев компрессора
1039 | Carrier | QHC | Индикация P4 или Operation мигает 5 раз, Timer мигает | Ошибка драйвера компрессора.
1040 | Carrier | RUVH (LUVH) | Код неисправности E0 на дисплее внутреннего блока | Проблема с прошивкой памяти во внутреннем блоке.Дефект EEPROM.
1041 | Carrier | RUVH (LUVH) | Код неисправности E1 на дисплее внутреннего блока | Нет обмена данными между внутренним и наружным блоком.
1042 | Carrier | RUVH (LUVH) | Код неисправности E2 на дисплее внутреннего блока | Ошибка по частоте напряжения питающей сети, замена платы внутреннего блока
1043 | Carrier | RUVH (LUVH) | Код неисправности E3 на дисплее внутреннего блока | Нет сигнала обратной связи от мотора вентилятора внутреннего блока.
1044 | Carrier | RUVH (LUVH) | Код неисправности E5 на дисплее внутреннего блока | Обрыв или замыкание датчика температуры в наружном блоке или проблема с EEPROM плат наружного блока.(T3, T4 - 10 kOm при 25 °C, Te - 56 kOm при 25 °C)
1045 | Carrier | RUVH (LUVH) | Код неисправности E6 на дисплее внутреннего блока | Обрыв или замыкание датчика температуры воздуха или датчика температуры трубы внутреннего блока (T1, T2 - 10 kOm при 25 °C).
1046 | Carrier | RUVH (LUVH) | Код неисправности E7 на дисплее внутреннего блока | Ошибка контроля скоростью двигателя вентилятора наружного блока.
1047 | Carrier | RUVH (LUVH) | Код неисправности P0 на дисплее внутреннего блока | Неисправен IPM или закорочен IGBT Защита от токовой перегрузке модуля инвертора.
1048 | Carrier | RUVH (LUVH) | Код неисправности P1 на дисплее внутреннего блока | Защита от перенапряжения или от очень низкого напряжения питания.
1049 | Carrier | RUVH (LUVH) | Код неисправности P2 на дисплее внутреннего блока | Защита компрессора от перегрева
1050 | Carrier | RUVH (LUVH) | Код неисправности P4 на дисплее внутреннего блока | Ошибка по драйверу инвертора компрессора.
1051 | Carrier | 42/38QHA007(9,12,18,24) | Индикация E0 или Operation мигает 1 раз, Timer не светится | Ошибка програмного обеспечения (EEPROM) внутреннего блока
1052 | Carrier | 42/38QHA007(9,12,18,24) | Индикация E1 или Operation мигает 2 раза, Timer не светится | Нет связи между внутренним и наружным блоками (Напряжение между N и S -25…..+25 V).
1053 | Carrier | 42/38QHA007(9,12,18,24) | Индикация E2 или Operation мигает 3 раза, Timer не светится | Ошибка по частоте напряжения питающей сети, замена платы внутреннего блока
1054 | Carrier | 42/38QHA007(9,12,18,24) | Индикация E3 или Operation мигает 4 раза, Timer не светится | Ошибка контроля скорости двигателя вентилятора внутреннего блока
1055 | Carrier | 42/38QHA007(9,12,18,24) | Индикация E4 или Operation мигает 5 раз, Timer не светится | Датчик температуры воздуха в помещении T1 замкнут или оборван, 10 kOm при 25 °C
1056 | Carrier | 42/38QHA007(9,12,18,24) | Индикация E5 или Operation мигает 6 раз, Timer не светится | Датчик температуры теплообменника внутр. Блока T2 замкнут или оборван,10 kOm при 25 °C
1057 | Carrier | 42/38QHA007(9,12,18,24) | Индикация E7 или Operation мигает 9 раз, Timer не светится | Нет обмена данными между платой индикации и платой управления
1058 | Carrier | 42/38QHA007(9,12,18,24) | Индикация EC или Operation мигает 7 раз, Timer не светится | Утечка хладагента.
1059 | Carrier | 42/38QHA007(9,12,18,24) | Индикация F2 или Operation мигает 3 раза, Timer светится | Датчик температуры наружного блока T3(датчик температуры теплообменника) или T4 (датчик температуры воздуха)замкнут или оборван. 10 kOm при 25 °C
1060 | Carrier | 42/38QCR007(9, 12, 18,22,24,30) | "Operation" - мигает, "Timer" - не светится | Нет контроля скоростью двигателя вентилятора внутреннего блока
1061 | Carrier | 42/38QCR007(9, 12, 18,22,24,30) | "Operation" - мигает, "Timer" - светится | Датчик температуры T1 или T2 замкнут или оборван.
1062 | Carrier | 42/38QCR007(9, 12, 18,22,24,30) | "Operation" - не светится, "Timer" - мигает | Токовая перегрузка
1063 | Carrier | 42/38QCR007(9, 12, 18,22,24,30) | "Operation" - светится, "Timer" - мигает | Ошибка EEPROM
1064 | Carrier | 42/38QCR007(9, 12, 18,22,24,30) | "Operation" - мигает, "Timer" - мигает | Ошибка по частоте напряжения питающей сети, замена платы внутреннего блока
1065 | Carrier | 42/38QCR007(9, 12, 18,22,24,30) | "Operation"-мигает,"Timer"-мигает,"Defrosting"-мигает,"Auto"-не светится | Защита по токовой перегрузке
1066 | Carrier | 42/38QCR007(9, 12, 18,22,24,30) | "Operation"-мигает,"Timer"-не светится,"Defrosting"-не светится,"Auto"-не светится | Датчик температуры T2 замкнут или оборван.
1067 | Carrier | 42/38QCR007(9, 12, 18,22,24,30) | "Operation"-не светится,"Timer"-мигает,"Defrosting"-не светится,"Auto"-не светится | Датчик температуры T1 замкнут или оборван.
1068 | Carrier | 42/38QCR007(9, 12, 18,22,24,30) | "Operation"-не светится,"Timer"-не светится,"Defrosting"-мигает,"Auto"-не светится | Датчик температуры T3 замкнут или оборван.
1069 | Carrier | 42/38QCR007(9, 12, 18,22,24,30) | "Operation"-мигает,"Timer"-мигает,"Defrosting"-не светится,"Auto"-не светится | Ошибка EEPROM
1070 | Carrier | 42/38QCR007(9, 12, 18,22,24,30) | "Operation"-не светится,"Timer"-не светится,"Defrosting"-не светится,"Auto"-мигает | Нет связи между внутренним и наружным блоком.
1071 | Neoclima | NUI18(24,36,48,60)AH1(3) | E0- индикация на дисплее наружного блока | Ошибка EEPROM наружного блока
1072 | Neoclima | NUI18(24,36,48,60)AH1(3) | E2- индикация на дисплее наружного блока | Нет обмена данными между внутренним и наружным блоками
1073 | Neoclima | NUI18(24,36,48,60)AH1(3) | E3- индикация на дисплее наружного блока | Нет обмена данными между модулем IPM и платой управления наружным блоком
1074 | Neoclima | NUI18(24,36,48,60)AH1(3) | E4- индикация на дисплее наружного блока | Датчик температуры T4 или T3 замкнут или оборван, 10 kOm при 25 °C
1075 | Neoclima | NUI18(24,36,48,60)AH1(3) | E5- индикация на дисплее наружного блока | Защита компрессора по напряжению
1076 | Neoclima | NUI18(24,36,48,60)AH1(3) | E6- индикация на дисплее наружного блока | Защита модуля PFC
1077 | Neoclima | NUI18(24,36,48,60)AH1(3) | P0- индикация на дисплее наружного блока | Защита по температуре в верхней части компрессора
1078 | Neoclima | NUI18(24,36,48,60)AH1(3) | P1- индикация на дисплее наружного блока | Защита от высокого давления
1079 | Neoclima | NUI18(24,36,48,60)AH1(3) | P2- индикация на дисплее наружного блока | защита от низкого давления
1080 | Neoclima | NUI18(24,36,48,60)AH1(3) | P3- индикация на дисплее наружного блока | Защита компрессора по токовой перегрузке
1081 | Neoclima | NUI18(24,36,48,60)AH1(3) | P4- индикация на дисплее наружного блока | Защита по температуре загрузки (нагнетания) компрессора.
1082 | Neoclima | NUI18(24,36,48,60)AH1(3) | P5- индикация на дисплее наружного блока | Защита по высокой температуре конденсатора.
1083 | Neoclima | NUI18(24,36,48,60)AH1(3) | P6- индикация на дисплее наружного блока | Защита модуля IPM
1084 | Neoclima | NUI18(24,36,48,60)AH1(3) | P7- индикация на дисплее наружного блока | Защита по высокой температуре испарителя
1085 | Neoclima | NUI18(24,36,48,60)AH1(3)e | E1- индикация на дисплее наружного блока | Нет обмена данными между внутренним и наружным блоками
1086 | Neoclima | NUI18(24,36,48,60)AH1(3)e | F0- индикация на дисплее наружного блока | Защита по токовой перегрузке
1087 | Neoclima | NUI18(24,36,48,60)AH1(3)e | F1- индикация на дисплее наружного блока | Датчик температуры воздуха наружного блока T4 замкнут или оборван, 10 kOm при 25 °C
1088 | Neoclima | NUI18(24,36,48,60)AH1(3)e | F2- индикация на дисплее наружного блока | Датчик температуры теплообменника наружного блока T3 замкнут или оборван. 10 kOm при 25 °C
1089 | Neoclima | NUI18(24,36,48,60)AH1(3)e | F3- индикация на дисплее наружного блока | Датчик температуры загрузки наружного блока T5 замкнут или оборван. 55 kOm при 25 °C
1090 | Neoclima | NUI18(24,36,48,60)AH1(3)e | F4- индикация на дисплее наружного блока | Ошибка EEPROM наружного блока
1091 | Neoclima | NUI18(24,36,48,60)AH1(3)e | F5- индикация на дисплее наружного блока | Ошибка контроля скорости двигателя наружного блока.
1092 | Neoclima | NUI18(24,36,48,60)AH1(3)e | P0- индикация на дисплее наружного блока | Ошибка модуля IPM
1093 | Neoclima | NUI18(24,36,48,60)AH1(3)e | P1- индикация на дисплее наружного блока | Постоянное напряжение (DC) очень низкое или очень высокое.
1094 | Neoclima | NUI18(24,36,48,60)AH1(3)e | P3- индикация на дисплее наружного блока | Защита по очень низкой температуре окружающего воздуха.
1095 | Neoclima | NUI18(24,36,48,60)AH1(3)e | P4- индикация на дисплее наружного блока | Защита по положению ротора компрессора
1096 | Neoclima | NUI18(24,36,48,60)AH1(3)e | J0- индикация на дисплее наружного блока | Защита по высокой температуре испарителя
1097 | Neoclima | NUI18(24,36,48,60)AH1(3)e | J1- индикация на дисплее наружного блока | Защита по высокой температуре конденсатора.
1098 | Neoclima | NUI18(24,36,48,60)AH1(3)e | J2- индикация на дисплее наружного блока | Защита по высокой температуре нагнетания коипрессора.
1099 | Neoclima | NUI18(24,36,48,60)AH1(3)e | J3- индикация на дисплее наружного блока | Защита модуля PFC
1100 | Neoclima | NUI18(24,36,48,60)AH1(3)e | J4- индикация на дисплее наружного блока | Нет обмена данными между контроллером и драйвером компрессора
1101 | Neoclima | NUI18(24,36,48,60)AH1(3)e | J5- индикация на дисплее наружного блока | Защита от высокого/низкого давления
1102 | Neoclima | NUI18(24,36,48,60)AH1(3)e | J6- индикация на дисплее наружного блока | защита от низкого давления
1103 | Neoclima | NUI18(24,36,48,60)AH1(3)e | P7- индикация на дисплее наружного блока | Неисправен датчик IGBT
1104 | Neoclima | NUI18(24,36,48,60)AH1(3)e | J8- индикация на дисплее наружного блока | Защита по входящему напряжению питания (AC)
1105 | Neoclima | NCSI(NTSI, NDSI)18(24,36,48,60)AH1e | E0-индикация на дисплее внутреннего блока, "Timer" не светится, "Operation"- мигает 1 раз | Ошибка EEPROM внутреннего блока
1106 | Neoclima | NCSI(NTSI, NDSI)18(24,36,48,60)AH1e | E1-индикация на дисплее внутреннего блока, "Timer" не светится, "Operation"- мигает 2 раза | Нет связи между внутренним и наружным блоками
1107 | Neoclima | NCSI(NTSI, NDSI)18(24,36,48,60)AH1e | E3-индикация на дисплее внутреннего блока, "Timer" не светится, "Operation"- мигает 4 раза | Нет контроля скорости двигателя внутреннего блока
1108 | Neoclima | NCSI(NTSI, NDSI)18(24,36,48,60)AH1e | E4-индикация на дисплее внутреннего блока, "Timer" не светится, "Operation"- мигает 5 раз | Датчик температуры T1 замкнут или оборван.
1109 | Neoclima | NCSI(NTSI, NDSI)18(24,36,48,60)AH1e | E5-индикация на дисплее внутреннего блока, "Timer" не светится, "Operation"- мигает 6 раз | Датчик температуры T2 замкнут или оборван.
1110 | Neoclima | NCSI(NTSI, NDSI)18(24,36,48,60)AH1e | EC-индикация на дисплее внутреннего блока, "Timer" не светится, "Operation"- мигает 7 раз | Утечка хладагента.
1111 | Neoclima | NCSI(NTSI, NDSI)18(24,36,48,60)AH1e | EE-индикация на дисплее внутреннего блока, "Timer" не светится, "Operation"- мигает 8 раз | Ошибка по датчику переполнения поддона.
1112 | Neoclima | NCSI(NTSI, NDSI)18(24,36,48,60)AH1e | E8-индикация на дисплее внутреннего блока, "Timer" не светится, "Operation"- мигает 9раз | Ошибка обмена данными между ведущим и ведомым блоками для twins систем
1113 | Neoclima | NCSI(NTSI, NDSI)18(24,36,48,60)AH1e | E9-индикация на дисплее внутреннего блока, "Timer" не светится, "Operation"- мигает 10 раз | Другие ошибки внутреннего блока для twins систем
1114 | Neoclima | NCSI(NTSI, NDSI)18(24,36,48,60)AH1e | Ed-индикация на дисплее внутреннего блока, "Timer" не светится, "Operation"- мигает 11 раз | Неисправность наружного блока
1115 | Neoclima | NCSI(NTSI, NDSI)18(24,36,48,60)AH1e | F0-индикация на дисплее внутреннего блока, "Timer" светится, "Operation"- мигает 1 раз | Токовая защита
1116 | Neoclima | NCSI(NTSI, NDSI)18(24,36,48,60)AH1e | F1-индикация на дисплее внутреннего блока, "Timer" светится, "Operation"- мигает 2 раза | Датчик температуры T4 замкнут или оборван
1117 | Neoclima | NCSI(NTSI, NDSI)18(24,36,48,60)AH1e | F2-индикация на дисплее внутреннего блока, "Timer" светится, "Operation"- мигает 3 раз | Датчик температуры T3 замкнут или оборван
1118 | Neoclima | NCSI(NTSI, NDSI)18(24,36,48,60)AH1e | F3-индикация на дисплее внутреннего блока, "Timer" светится, "Operation"- мигает 4 раза | Датчик температуры T5 замкнут или оборван
1119 | Neoclima | NCSI(NTSI, NDSI)18(24,36,48,60)AH1e | F4-индикация на дисплее внутреннего блока, "Timer" светится, "Operation"- мигает 5 раз | Ошибка EEPROM наружного блока
1120 | Neoclima | NCSI(NTSI, NDSI)18(24,36,48,60)AH1e | F5-индикация на дисплее внутреннего блока, "Timer" светится, "Operation"- мигает 6 раз | Ошибка контроля скорости двигателя вентилятора наружного блока.
1121 | Neoclima | NCSI(NTSI, NDSI)18(24,36,48,60)AH1e | F6-индикация на дисплее внутреннего блока, "Timer" светится, "Operation"- мигает 7 раз | Датчик температуры T2B замкнут или оборван
1122 | Neoclima | NCSI(NTSI, NDSI)18(24,36,48,60)AH1e | F7-индикация на дисплее внутреннего блока, "Timer" светится, "Operation"- мигает 8 раз | Ошибка обмена данными между авто поднимающейся панелью и платой управления.
1123 | Neoclima | NCSI(NTSI, NDSI)18(24,36,48,60)AH1e | F8-индикация на дисплее внутреннего блока, "Timer" светится, "Operation"- мигает 9 раз | Неисправна авто поднимающаяся панель
1124 | Neoclima | NCSI(NTSI, NDSI)18(24,36,48,60)AH1e | F9-индикация на дисплее внутреннего блока, "Timer" светится, "Operation"- мигает 10 раз | Авто поднимающаяся панель не закрыта.
1125 | Neoclima | NCSI(NTSI, NDSI)18(24,36,48,60)AH1e | P0-индикация на дисплее внутреннего блока, "Timer" мигает, "Operation"- мигает 1 раз | Неисправен модуь IPM
1126 | Neoclima | NCSI(NTSI, NDSI)18(24,36,48,60)AH1e | P1-индикация на дисплее внутреннего блока, "Timer" мигает, "Operation"- мигает 2 раз | Защита по напряжению DC ( напряжение DC очень низкое или очень высокое)
1127 | Neoclima | NCSI(NTSI, NDSI)18(24,36,48,60)AH1e | P2-индикация на дисплее внутреннего блока, "Timer" мигает, "Operation"- мигает 3 раз | Защита по высокой температуре компрессора
1128 | Neoclima | NCSI(NTSI, NDSI)18(24,36,48,60)AH1e | P3-индикация на дисплее внутреннего блока, "Timer" мигает, "Operation"- мигает 4 раз | Защита по низкой температуре окружающего воздуха
1129 | Neoclima | NCSI(NTSI, NDSI)18(24,36,48,60)AH1e | P4-индикация на дисплее внутреннего блока, "Timer" мигает, "Operation"- мигает 5 раз | Ошибка драйвера инверторного компрессора
1130 | Neoclima | NCSI(NTSI, NDSI)18(24,36,48,60)AH1e | P6-индикация на дисплее внутреннего блока, "Timer" мигает, "Operation"- мигает 7 раз | Защита компрессора по низкому/высокому давлению
1131 | Neoclima | NCSI(NTSI, NDSI)18(24,36,48,60)AH1e | P7-индикация на дисплее внутреннего блока, "Timer" мигает, "Operation"- мигает 8 раз | Неисправен датчик модуля IGBT.
1132 | Neoclima | NTSI24-30AH1 | E1-индикация на дисплее внутреннего блока, "Timer" мигает частота 5 Гц | Нет связи между внутренним и наружным блоками
1133 | Neoclima | NTSI24-30AH1 | E2-индикация на дисплее внутреннего блока, "Running" мигает частота 5 Гц | Датчик температуры T1 замкнут или оборван.
1134 | Neoclima | NTSI24-30AH1 | E3-индикация на дисплее внутреннего блока, "Running"мигает частота 5 Гц | Датчик температуры T2 замкнут или оборван.
1135 | Neoclima | NTSI24-30AH1 | E4-индикация на дисплее внутреннего блока, "Running"мигает частота 5 Гц | Датчик температуры T2В замкнут или оборван.
1136 | Neoclima | NTSI24-30AH1 | EE-индикация на дисплее внутреннего блока, "Alarm" мигает частота 5 Гц | Ошибка по датчику переполнения поддона.
1137 | Neoclima | NTSI24-30AH1 | E7-индикация на дисплее внутреннего блока, "Running" мигает частота 0,5 Гц | Ошибка EEPROM внутреннего блока
1138 | Neoclima | NTSI24-30AH1 | Ed-индикация на дисплее внутреннего блока, "Alarm" мигает частота 0,5 Гц | Неисправность наружного блока
1139 | Neoclima | NS/NU-07(09,12,18,24)AHEw | Код неисправности E0, "Operation" мигает один раз | Неисправна EEPROM на плате внутреннего блока (прошивка или микросхема)
1140 | Neoclima | NS/NU-07(09,12,18,24)AHEw | Код неисправности E1, "Operation" мигает два раза | Нет обмена данными между внутренним и наружным блоком для моделей NS-24AHEw, NS-30AHEw.
1141 | Neoclima | NS/NU-07(09,12,18,24)AHEw | Код неисправности E3, "Operation" мигает четыре раза | Нет контроля скорости вентилятора внутреннего блока (плата или двигатель внутр. блока)
1142 | Neoclima | NS/NU-07(09,12,18,24)AHEw | Код неисправности E4, "Operation" мигает пять раз | Неисправен датчик температуры воздуха внутреннего блока T1 (10 кОм при 25℃).
1143 | Neoclima | NS/NU-07(09,12,18,24)AHEw | Код неисправности E5, "Operation" мигает шесть раз | Неисправен датчик температуры теплообменника внутреннего блока, T2(10 кОм при 25℃).
1144 | Neoclima | NS/NU-07(09,12,18,24)AHEw | Код неисправности EC, "Operation" мигает семь раз | Утечка хладагента, нет перепада температуры на теплообменнике внутр. блока
1145 | Neoclima | NS/NU-07(09,12,18,24)AHEw | Код неисправности F2, "Operation" мигает три раза, "Timer"- светится | Неисправен датчик температуры теплообменника наружного блока, T3 или T4 (10 кОм при 25℃) для моделей NS-24AHEw, NS-30AHEw.
1146 | Neoclima | NS/NU-07(09,12,18,24)AHEw | Код неисправности E7, "Operation" мигает девять раз | Нет связи между платой управления и платой индикации
1147 | Neoclima | NS/NU-07(09,12,18,24)AHEw | Код неисправности E2, "Operation" мигает три раза | Ошибка цепи определяющей частоту напряжения питания.
1148 | Neoclima | NS/NU-07(09,12,18,24)AHEw | Индикация на дисплее dF | Режим оттайки. Норма.
1149 | Neoclima | NS/NU-07(09,12,18,24)AHEw | Индикация на дисплее cF | Защита от подачи холодного воздуха в помещение в режиме обогрева
1150 | Neoclima | NS/NU-07(09,12,18,24)AHEw | Индикация на дисплее SC | Режим самоочистки. Норма.
1151 | Neoclima | NS/NU-07(09,12,18,24)AHEw | Индикация на дисплее FP | Защита от обмерзания.
1152 | SmartWay | SAF/SAN-E07(09,12,18,24)APL | Код неисправности E1 | Датчик температуры воздуха внутренний блок _ 15 кОм
1153 | SmartWay | SAF/SAN-E07(09,12,18,24)APL | Код неисправности E2 | Датчик температуры трубы наружный блок _ 22 кОм
1154 | SmartWay | SAF/SAN-E07(09,12,18,24)APL | Код неисправности E3 | Датчик температуры трубы внутренний блок _ 20 кОм
1155 | SmartWay | SAF/SAN-E07(09,12,18,24)APL | Код неисправности E4 | Двигатель вентилятора внутренний блок (DC)
1156 | SmartWay | SAF/SAN-E07(09,12,18,24)APL | Код неисправности E5/5E | Нет связи между блоками
1157 | SmartWay | SAF/SAN-E07(09,12,18,24)APL | Код неисправности F1 | Модуль инвертора наружный блок
1158 | SmartWay | SAF/SAN-E07(09,12,18,24)APL | Код неисправности F2 | Цепь контроля мощности наружный блок
1159 | SmartWay | SAF/SAN-E07(09,12,18,24)APL | Код неисправности F3 | Обрыв обмоток компрессора
1160 | SmartWay | SAF/SAN-E07(09,12,18,24)APL | Код неисправности F4 | Обрыв датчика на трубе нагнетания наружный блок (высокая температура) – 55 кОм
1161 | SmartWay | SAF/SAN-E07(09,12,18,24)APL | Код неисправности F5 | Перегрев компрессора, обрыв тепловой защиты (таблетки)
1162 | Neoclima | NS/NU-09(12,18,24)AHLI | Код F6 на дисплее внутреннего блока, наружный блок LED1 не светиться, LED2 мигает, LED3 мигает | Обрыв датчика температуры воздуха наружного блока – 16 кОм
1163 | SmartWay | SAF/SAN-E07(09,12,18,24)APL | Код неисправности F7 | Плата инвертора наружный блок (нет высокого напряжения питания DC)
1164 | SmartWay | SAF/SAN-E07(09,12,18,24)APL | Код неисправности F8 | Плата инвертора наружный блок (нет низкого напряжения питания)
1165 | SmartWay | SAF/SAN-E07(09,12,18,24)APL | Код неисправности F9 | Ошибка прошивки платы наружного блока
1166 | SmartWay | SAF/SAN-E07(09,12,18,24)APL | Код неисправности F0 | Двигатель вентилятора наружный блок (DC)
1167 | SmartWay | SAF/SAN-E07(09,12,18,24)APL | Код неисправности FA | 7
1168 | SmartWay | SAF/SAN-E07(09,12,18,24)APL | Код неисправности P4 | Защита от перегрузки наружного блока (охлаждение)-высокое давление, высокая температура конденсатора.
1169 | SmartWay | SAF/SAN-E07(09,12,18,24)APL | Код неисправности P5 | Защита по выходу (высокая температура на нагнетании) - датчик, двигатель вентилятора наружного блока, грязный конденсатор, отсутствует хладагент.
1170 | SmartWay | SAF/SAN-E07(09,12,18,24)APL | Код неисправности P6 | Защита внутреннего блока при работе на обогрев - высокое давление конденсации (датчик, двигатель внутр. блока, грязный фильтр внутр. блока, хладагент)
1171 | SmartWay | SAF/SAN-E07(09,12,18,24)APL | Код неисправности P7 | Защита от обмерзания внутреннего блока при работе на охлаждение.
1172 | SmartWay | SAF/SAN-E07(09,12,18,24)APL | Код неисправности P8 | Защита по токовой перегрузке наружного блока.
1173 | SmartWay | SAF/SAN-E07(09,12,18,24)APL | Код неисправности P2 | Защита по высокому давлению.
1174 | SmartWay | SAF/SAN-07(09,12,18,24)VGS | Код неисправности E1 | Датчик температуры воздуха внутреннего блока замкнут или оборван.
1175 | SmartWay | SAF/SAN-07(09,12,18,24)VGS | Код неисправности E2 | Датчик температуры теплообменника наружного блока замкнут или оборван
1176 | SmartWay | SAF/SAN-07(09,12,18,24)VGS | Код неисправности E3 | Датчик температуры теплообменника внутреннего блока замкнут или оборван.
1177 | SmartWay | SAF/SAN-07(09,12,18,24)VGS | Код неисправности E4 | Нет обратной связи от двигателя вентилятора внутреннего блока.
1178 | SmartWay | SAF(SAN)_-WSL5 | Код неисправности E1 | Датчик температуры воздуха внутреннего блока замкнут или оборван.
1179 | SmartWay | SAF(SAN)_-WSL5 | Код неисправности E2 | Датчик температуры теплообменника наружного блока замкнут или оборван
1180 | SmartWay | SAF(SAN)_-WSL5 | Код неисправности E3 | Датчик температуры теплообменника внутреннего блока замкнут или оборван.
1181 | SmartWay | SAF(SAN)_-WSL5 | Код неисправности E4 | Нет обратной связи от двигателя вентилятора внутреннего блока.
1182 | Neoclima | NS-HA_BA5(BA8) | Мигает светодиод один раз каждую секунду | Режим разморозки, нормальная работа
1183 | Neoclima | NS-HA_BA5(BA8) | Мигает светодиод один раз каждые три секунды | Нормальный режим.
1184 | Neoclima | NS-HA_BA5(BA8) | Мигает светодиод два раза каждые четыре секунды | Неисправен датчик температуры внутреннего блока
1185 | Neoclima | NS-HA_BA5(BA8) | Мигает светодиод три раза каждые пять секунд | Неисправен датчик температуры в канале, внутрений блок
1186 | Neoclima | NS-HA_BA5(BA8) | Мигает светодиод четыре раза каждые шесть секунд | Не нормальный режим наружного блока
1187 | Neoclima | NS-HA_BA5(BA8) | Мигает светодиод пять раз каждые семь секунд | Защита от обмерзания испарителя внутреннего блока
1188 | Neoclima | NS-HA_BA5(BA8) | Мигает светодиод шесть раз каждые восемь секунд | Защита по низкому напряжению
1189 | Neoclima | NS-HA_BA5(BA8) | Мигает светодиод семь раз каждые девять секунд | Нет обратной связи от наружного блока
1190 | Neoclima | NS-HA_BA5(BA8) | Мигает светодиод восемь раз каждые десять секунд | Защита от перегрева
1191 | Neoclima | NS-HA_BA5(BA8) | Мигает светодиод девять раз каждые одиннадцать секунд | Неисправен водяной насос, сработал датчик переполнения дренажного поддона.
1192 | Neoclima | NS-HA_BA5(BA8) | Индикация на проводном пульте Po:01 | Датчик температуры воздуха на выходе не исправен
1193 | Neoclima | NS-HA_BA5(BA8) | Индикация на проводном пульте Po:03 | Хладагент и защита разморозкой
1194 | Neoclima | NS-HA_BA5(BA8) | Индикация на проводном пульте Po:05 | Хладагент и обогрев, защита по отсутствию хладагента
1195 | Neoclima | NS-HA_BA5(BA8) | Индикация на проводном пульте Po:06 | Датчик температуры на входе не исправен
1196 | Neoclima | NS-HA_BA5(BA8) | Индикация на проводном пульте Po:11 | Защита по перегреву в режиме обогрев
1197 | Neoclima | NS-HA_BA5(BA8) | Индикация на проводном пульте Eo:00 | Нет обмена данными (нет комуникации с наружным блоком)
1198 | Neoclima | NS-HA_BA5(BA8) | Индикация на проводном пульте Eo:01 | Ошибка подъема воды (проблема с отводом конденсата)
1199 | Neoclima | NS-HA_BA5(BA8) | Индикация на проводном пульте Eo:02 | Защита по высокому напряжению
1200 | Neoclima | NS-HA_BA5(BA8) | Индикация на проводном пульте Eo:03 | Защита по низкому напряжению
1201 | Neoclima | NS-HAS16(28)KA5 | Код неисправности E1 | Защита по высокому давлению
1202 | Neoclima | NS-HAS16(28)KA5 | Код неисправности E2 | Защита от обмерзания
1203 | Neoclima | NS-HAS16(28)KA5 | Код неисправности E3 | Защита по низкому напряжению
1204 | Neoclima | NS-HAS16(28)KA5 | Код неисправности E4 | Защита компрессора по загрузке на газовой трубе
1205 | Neoclima | NS-HAS16(28)KA5 | Код неисправности E5 | Токовая защита из за низкого напряжения
1206 | Neoclima | NS-HAS16(28)KA5 | Код неисправности E6 | нет связи
1207 | Neoclima | NS-HAS16(28)KA5 | Код неисправности E7 | конфликт выбора режимов
1208 | Neoclima | NS-HAS16(28)KA5 | Код неисправности E8 | защита от высокой температуры
1209 | Neoclima | NS-HAS16(28)KA5 | Код неисправности E9 | защита
1210 | Neoclima | NS-HAS16(28)KA5 | Код неисправности E0 | защита по низкой частоте переменного напряжения питания
1211 | Neoclima | NS-HAS16(28)KA5 | Код неисправности H6 | Нет обратной связи от двигателя вентилятора внутреннего блока.
1212 | Neoclima | NS-HAS16(28)KA5 | Код неисправности C1 | неисправность защиты возгорания
1213 | Neoclima | NS-HAS16(28)KA5 | Код неисправности C3 | плохое соединение, защита по току утечки
1214 | Neoclima | NS-HAS16(28)KA5 | Код неисправности C6 | нет подключения заземляющего провода
1215 | Neoclima | NS-HAS16(28)KA5 | Код неисправности F1 | оборван или замкнут датчик темпертуры воздуха внутр блок.
1216 | Neoclima | NS-HAS16(28)KA5 | Код неисправности F2 | оборван или замкнут датчик темпертуры теплообменника внутр блок.
1217 | Neoclima | NS-HAS16(28)KA5 | Код неисправности F3 | оборван или замкнут датчик темпертуры воздуха наружный блок.
1218 | Neoclima | NS-HAS16(28)KA5 | Код неисправности F4 | оборван или замкнут датчик темпертуры теплообменника наружный блок.
1219 | Neoclima | NS-HAS16(28)KA5 | Код неисправности F5 | оборван или замкнут датчик темпертуры загрузки компрессора наружный блок.
1220 | Neoclima | NS-HAS16(28)KA5 | Код неисправности F6 | защита по перегрузке при низкой частоте при работе на охлаждение.
1221 | Neoclima | NS-HAS16(28)KA5 | Код неисправности F7 | возврат масла в режиме охлаждения
1222 | Neoclima | NS-HAS16(28)KA5 | Код неисправности F8 | Токовая защита при низкой частоте в режиме охлаждения.
1223 | Neoclima | NS-HAS16(28)KA5 | Код неисправности F9 | Очень высокая температура загрузки при низкой частоте
1224 | Neoclima | NS-HAS16(28)KA5 | Код неисправности F0 | Недостаточно хладагента или блокировка системы из за мусора
1225 | Neoclima | NS-HAS16(28)KA5 | Код неисправности H1 | Режим разморозки
1226 | Neoclima | NS-HAS16(28)KA5 | Код неисправности H2 | Защита от статической пыли
1227 | Neoclima | NS-HAS16(28)KA5 | Код неисправности H3 | Защита по перегрузке компрессора
1228 | Neoclima | NS-HAS16(28)KA5 | Код неисправности H4 | Ненормальная работа системы
1229 | Neoclima | NS-HAS16(28)KA5 | Код неисправности H5 | Защита модуля IPM
1230 | Neoclima | NS-HAS16(28)KA5 | Код неисправности H7 | Неисправность по входящей фазе
1231 | Neoclima | NS-HAS16(28)KA5 | Код неисправности HC | Защита по модулю коррекции мощности (PFC)
1232 | Neoclima | NS-HAS16(28)KA5 | Код неисправности H8 | защита по переполнению водой
1233 | Neoclima | NS-HAS16(28)KA5 | Код неисправности HE | Защита от размагничивания компрессора
1234 | Neoclima | NS-HAS16(28)KA5 | Код неисправности H9 | Неисправен нагревательный элемент
1235 | Neoclima | NS-HAS16(28)KA5 | Код неисправности H0 | анти-высокая температура при низкой частоте в режиме обогрева
1236 | Neoclima | NS-HAS16(28)KA5 | Код неисправности FA | слишком высокая температура при низкой частоте
1237 | Neoclima | NS-HAS16(28)KA5 | Код неисправности FH | защита от обмерзания при низкой частоте
1238 | Neoclima | NS-HAS16(28)KA5 | Код неисправности FC | неисправность раздвижных дверей
1239 | Neoclima | NS-HAS16(28)KA5 | Код неисправности FP | неисправность измерения СО2
1240 | Neoclima | NS-HAS16(28)KA5 | Код неисправности Cd | авария по слишком высокому значению СО2
1241 | Leberg | LBS-LOKI07(09,12,18,24) | Код неисправности E1 | Датчик температуры воздуха внутренний блок _ 15 кОм
1242 | Leberg | LBS-LOKI07(09,12,18,24) | Код неисправности E2 | Датчик температуры трубы наружный блок _ 22 кОм
1243 | Leberg | LBS-LOKI07(09,12,18,24) | Код неисправности E3 | Датчик температуры трубы внутренний блок _ 20 кОм
1244 | Leberg | LBS-LOKI07(09,12,18,24) | Код неисправности E4 | Двигатель вентилятора внутренний блок (DC)
1245 | Leberg | LBS-LOKI07(09,12,18,24) | Код неисправности E5/5E | Нет связи между блоками
1246 | Leberg | LBS-LOKI07(09,12,18,24) | Код неисправности E6 | Неисправность раздвижной панели
1247 | Leberg | LBS-LOKI07(09,12,18,24) | Код неисправности E8 | Неисправность обмена данными между платой индикации и платой управления
1248 | Leberg | LBS-LOKI07(09,12,18,24) | Код неисправности E9 | Неисправен датчик влажности
1249 | Leberg | LBS-LOKI07(09,12,18,24) | Код неисправности EA | Ошибка обнаружения перехода через ноль двигателя вентилятора внутреннего блока.
1250 | Leberg | LBS-LOKI07(09,12,18,24) | Код неисправности Eb | Неисправна E2PROM (прошивка, память) внутреннего блока
1251 | Leberg | LBS-LOKI07(09,12,18,24) | Код неисправности F0 | Двигатель вентилятора наружный блок (DC)
1252 | Leberg | LBS-LOKI07(09,12,18,24) | Код неисправности F1 | Модуль инвертора наружный блок
1253 | Leberg | LBS-LOKI07(09,12,18,24) | Код неисправности F2 | Цепь контроля мощности наружный блок
1254 | Leberg | LBS-LOKI07(09,12,18,24) | Код неисправности F3 | Обрыв обмоток компрессора
1255 | Leberg | LBS-LOKI07(09,12,18,24) | Код неисправности F4 | Обрыв датчика на трубе нагнетания наружный блок (высокая температура) – 55 кОм
1256 | Leberg | LBS-LOKI07(09,12,18,24) | Код неисправности F5 | Перегрев компрессора, обрыв тепловой защиты (таблетки)
1257 | Leberg | LBS-LOKI07(09,12,18,24) | Код неисправности F6 | Обрыв датчика температуры воздуха наружного блока – 16 кОм
1258 | Leberg | LBS-LOKI07(09,12,18,24) | Код неисправности F7 | Плата инвертора наружный блок (нет высокого напряжения питания DC)
1259 | Leberg | LBS-LOKI07(09,12,18,24) | Код неисправности F8 | Плата инвертора наружный блок (нет низкого напряжения питания)
1260 | Leberg | LBS-LOKI07(09,12,18,24) | Код неисправности F9 | Ошибка прошивки платы наружного блока
1261 | Leberg | LBS-LOKI07(09,12,18,24) | Код неисправности F0 | Двигатель вентилятора наружный блок (DC)
1262 | Leberg | LBS-LOKI07(09,12,18,24) | Код неисправности FA | Неисправность датчика температуры всасывания
1263 | Leberg | LBS-LOKI07(09,12,18,24) | Код неисправности Fb | Неисправен двигатель постоянного тока внутреннего блока (напольный тип)
1264 | Leberg | LBS-LOKI07(09,12,18,24) | Код неисправности FC | Неисправен 4х ходовой клапан
1265 | Leberg | LBS-LOKI07(09,12,18,24) | Код неисправности Fd | Ошибка обнаружения перехода через ноль двигателя вентилятора наружного блока.
1266 | Leberg | LBS-LOKI07(09,12,18,24) | Код неисправности P2 | Защита по высокому напряжению
1267 | Leberg | LBS-LOKI07(09,12,18,24) | Код неисправности P3 | Защита по отсутствию жидкости.
1268 | Leberg | LBS-LOKI07(09,12,18,24) | Код неисправности P4 | Защита от перегрузки наружного блока (охлаждение)-высокое давление, высокая температура конденсатора.
1269 | Leberg | LBS-LOKI07(09,12,18,24) | Код неисправности P5 | Защита по выходу (высокая температура на нагнетании) - датчик, двигатель вентилятора наружного блока, грязный конденсатор, отсутствует хладагент.
1270 | Leberg | LBS-LOKI07(09,12,18,24) | Код неисправности P6 | Защита внутреннего блока при работе на обогрев - высокое давление конденсации (датчик, двигатель внутр. блока, грязный фильтр внутр. блока, хладагент)
1271 | Leberg | LBS-LOKI07(09,12,18,24) | Код неисправности P7 | Защита от обмерзания внутреннего блока при работе на охлаждение.
1272 | Leberg | LBS-LOKI07(09,12,18,24) | Код неисправности P8 | Защита по токовой перегрузке наружного блока.
1273 | Leberg | LBS-LOKI07(09,12,18,24) | Код неисправности P9 | Защита по высокому давлению.
1274 | Leberg | LBS-LOKI07(09,12,18,24) | Код неисправности L0 | Ошибка пониженного напряжения модуля
1275 | Leberg | LBS-LOKI07(09,12,18,24) | Код неисправности L1 | Защита по токовой перегрузке фазы
1276 | Leberg | LBS-LOKI07(09,12,18,24) | Код неисправности L2 | Неисправен компресор
1277 | Leberg | LBS-LOKI07(09,12,18,24) | Код неисправности L3 | Неисправен компресор
1278 | Leberg | LBS-LOKI07(09,12,18,24) | Код неисправности L4 | Неисправен драйвер модуля IPM
1279 | Leberg | LBS-LOKI07(09,12,18,24) | Код неисправности L5 | Неисправен блок коррекции мощности модуля IPM
1280 | Leberg | LBS-LOKI07(09,12,18,24) | Код неисправности L6 | Токовая перегрузка блока коррекции мощности
1281 | Leberg | LBS-LOKI07(09,12,18,24) | Код неисправности L7 | Защита по аномальному току AD.
1282 | Leberg | LBS-LOKI07(09,12,18,24) | Код неисправности L8 | Дисбаланс сопротивления шунта
1283 | Leberg | LBS-LOKI07(09,12,18,24) | Код неисправности L9 | Неисправен датчик температуры IPM модуля
1284 | Leberg | LBS-LOKI07(09,12,18,24) | Код неисправности H0 | Разморозка.
1285 | Leberg | LBU-LOKI07(09,12,18,24) | Код неисправности E1 | Датчик температуры воздуха внутренний блок _ 15 кОм
1286 | Leberg | LBU-LOKI07(09,12,18,24) | Код неисправности E2 | Датчик температуры трубы наружный блок _ 22 кОм
1287 | Leberg | LBU-LOKI07(09,12,18,24) | Код неисправности E3 | Датчик температуры трубы внутренний блок _ 20 кОм
1288 | Leberg | LBU-LOKI07(09,12,18,24) | Код неисправности E4 | Двигатель вентилятора внутренний блок (DC)
1289 | Leberg | LBU-LOKI07(09,12,18,24) | Код неисправности E5/5E | Нет связи между блоками
1290 | Leberg | LBU-LOKI07(09,12,18,24) | Код неисправности E6 | Неисправность раздвижной панели
1291 | Leberg | LBU-LOKI07(09,12,18,24) | Код неисправности E8 | Неисправность обмена данными между платой индикации и платой управления
1292 | Leberg | LBU-LOKI07(09,12,18,24) | Код неисправности E9 | Неисправен датчик влажности
1293 | Leberg | LBU-LOKI07(09,12,18,24) | Код неисправности EA | Ошибка обнаружения перехода через ноль двигателя вентилятора внутреннего блока.
1294 | Leberg | LBU-LOKI07(09,12,18,24) | Код неисправности Eb | Неисправна E2PROM (прошивка, память) внутреннего блока
1295 | Leberg | LBU-LOKI07(09,12,18,24) | Код неисправности F1 | Модуль инвертора наружный блок
1296 | Leberg | LBU-LOKI07(09,12,18,24) | Код неисправности F2 | Цепь контроля мощности наружный блок
1297 | Leberg | LBU-LOKI07(09,12,18,24) | Код неисправности F3 | Обрыв обмоток компрессора
1298 | Leberg | LBU-LOKI07(09,12,18,24) | Код неисправности F4 | Обрыв датчика на трубе нагнетания наружный блок (высокая температура) – 55 кОм
1299 | Leberg | LBU-LOKI07(09,12,18,24) | Код неисправности F5 | Перегрев компрессора, обрыв тепловой защиты (таблетки)
1300 | Leberg | LBU-LOKI07(09,12,18,24) | Код неисправности F6 | Обрыв датчика температуры воздуха наружного блока – 16 кОм
1301 | Leberg | LBU-LOKI07(09,12,18,24) | Код неисправности F7 | Плата инвертора наружный блок (нет высокого напряжения питания DC)
1302 | Leberg | LBU-LOKI07(09,12,18,24) | Код неисправности F8 | Плата инвертора наружный блок (нет низкого напряжения питания)
1303 | Leberg | LBU-LOKI07(09,12,18,24) | Код неисправности F9 | Ошибка прошивки платы наружного блока
1304 | Leberg | LBU-LOKI07(09,12,18,24) | Код неисправности F0 | Двигатель вентилятора наружный блок (DC)
1305 | Leberg | LBU-LOKI07(09,12,18,24) | Код неисправности FA | Неисправность датчика температуры всасывания
1306 | Leberg | LBU-LOKI07(09,12,18,24) | Код неисправности Fb | Неисправен двигатель постоянного тока внутреннего блока (напольный тип)
1307 | Leberg | LBU-LOKI07(09,12,18,24) | Код неисправности FC | Неисправен 4х ходовой клапан
1308 | Leberg | LBU-LOKI07(09,12,18,24) | Код неисправности Fd | Ошибка обнаружения перехода через ноль двигателя вентилятора наружного блока.
1309 | Leberg | LBU-LOKI07(09,12,18,24) | Код неисправности P2 | Защита по высокому напряжению
1310 | Leberg | LBU-LOKI07(09,12,18,24) | Код неисправности P3 | Защита по отсутствию жидкости.
1311 | Leberg | LBU-LOKI07(09,12,18,24) | Код неисправности P4 | Защита от перегрузки наружного блока (охлаждение)-высокое давление, высокая температура конденсатора.
1312 | Leberg | LBU-LOKI07(09,12,18,24) | Код неисправности P5 | Защита по выходу (высокая температура на нагнетании) - датчик, двигатель вентилятора наружного блока, грязный конденсатор, отсутствует хладагент.
1313 | Leberg | LBU-LOKI07(09,12,18,24) | Код неисправности P6 | Защита внутреннего блока при работе на обогрев - высокое давление конденсации (датчик, двигатель внутр. блока, грязный фильтр внутр. блока, хладагент)
1314 | Leberg | LBU-LOKI07(09,12,18,24) | Код неисправности P7 | Защита от обмерзания внутреннего блока при работе на охлаждение.
1315 | Leberg | LBU-LOKI07(09,12,18,24) | Код неисправности P8 | Защита по токовой перегрузке наружного блока.
1316 | Leberg | LBU-LOKI07(09,12,18,24) | Код неисправности P9 | Защита по высокому давлению.
1317 | Leberg | LBU-LOKI07(09,12,18,24) | Код неисправности L0 | Ошибка пониженного напряжения модуля
1318 | Leberg | LBU-LOKI07(09,12,18,24) | Код неисправности L1 | Защита по токовой перегрузке фазы
1319 | Leberg | LBU-LOKI07(09,12,18,24) | Код неисправности L2 | Неисправен компресор
1320 | Leberg | LBU-LOKI07(09,12,18,24) | Код неисправности L3 | Неисправен компресор
1321 | Leberg | LBU-LOKI07(09,12,18,24) | Код неисправности L4 | Неисправен драйвер модуля IPM
1322 | Leberg | LBU-LOKI07(09,12,18,24) | Код неисправности L5 | Неисправен блок коррекции мощности модуля IPM
1323 | Leberg | LBU-LOKI07(09,12,18,24) | Код неисправности L6 | Токовая перегрузка блока коррекции мощности
1324 | Leberg | LBU-LOKI07(09,12,18,24) | Код неисправности L7 | Защита по аномальному току AD.
1325 | Leberg | LBU-LOKI07(09,12,18,24) | Код неисправности L8 | Дисбаланс сопротивления шунта
1326 | Leberg | LBU-LOKI07(09,12,18,24) | Код неисправности L9 | Неисправен датчик температуры IPM модуля
1327 | Leberg | LBU-LOKI07(09,12,18,24) | Код неисправности H0 | Разморозка.
1328 | Leberg | LBS-LOK08(10,13,19,26) | Код неисправности E1 | Датчик температуры воздуха внутреннего блока замкнут или оборван.
1329 | Leberg | LBS-LOK08(10,13,19,26) | Код неисправности E2 | Датчик температуры теплообменника наружного блока замкнут или оборван
1330 | Leberg | LBS-LOK08(10,13,19,26) | Код неисправности E3 | Датчик температуры теплообменника внутреннего блока замкнут или оборван.
1331 | Leberg | LBS-LOK08(10,13,19,26) | Код неисправности E4 | Нет обратной связи от двигателя вентилятора внутреннего блока.
1332 | Leberg | LBU-LOK08(10,13,19,26) | Код неисправности E1 | Датчик температуры воздуха внутреннего блока замкнут или оборван.
1333 | Leberg | LBU-LOK08(10,13,19,26) | Код неисправности E2 | Датчик температуры теплообменника наружного блока замкнут или оборван
1334 | Leberg | LBU-LOK08(10,13,19,26) | Код неисправности E3 | Датчик температуры теплообменника внутреннего блока замкнут или оборван.
1335 | Leberg | LBU-LOK08(10,13,19,26) | Код неисправности E4 | Нет обратной связи от двигателя вентилятора внутреннего блока.
1336 | SmartWay | SAF/SAN-E09(12,18,24)FLR | Код неисправности E0, "Operation" мигает один раз | Неисправна EEPROM на плате внутреннего блока (прошивка или микросхема)
1337 | SmartWay | SAF/SAN-E09(12,18,24)FLR | Код неисправности E1, "Operation" мигает два раза | Нет обмена данными между внутренним и наружным блоком
1338 | SmartWay | SAF/SAN-E09(12,18,24)FLR | Код неисправности E3, "Operation" мигает четыре раза | Нет контроля скорости вентилятора внутреннего блока (плата или двигатель внутр. блока)
1339 | SmartWay | SAF/SAN-E09(12,18,24)FLR | Код неисправности E4, "Operation" мигает пять раз | Неисправен датчик температуры воздуха внутреннего блока T1 (10 кОм при 25℃).
1340 | SmartWay | SAF/SAN-E09(12,18,24)FLR | Код неисправности E5, "Operation" мигает шесть раз | Неисправен датчик температуры теплообменника внутреннего блока, T2(10 кОм при 25℃).
1341 | SmartWay | SAF/SAN-E09(12,18,24)FLR | Код неисправности EC, "Operation" мигает семь раз | Утечка хладагента, нет перепада температуры на теплообменнике внутр. блока
1342 | SmartWay | SAF/SAN-E09(12,18,24)FLR | Код неисправности F0, "Operation" мигает один раз, "Timer"- светится | Защита по токовой перегрузке компрессора.
1343 | SmartWay | SAF/SAN-E09(12,18,24)FLR | Код неисправности F1, "Operation" мигает два раза, "Timer"- светится | Неисправен датчик температуры наружного воздуха, T4(10 кОм при 25℃).
1344 | SmartWay | SAF/SAN-E09(12,18,24)FLR | Код неисправности F2, "Operation" мигает три раза, "Timer"- светится | Неисправен датчик температуры теплообменника наружного блока, T3(10 кОм при 25℃).
1345 | SmartWay | SAF/SAN-E09(12,18,24)FLR | Код неисправности F3, "Operation" мигает четыре раза, "Timer"- светится | Неисправен датчик температуры загрузки компрессора,T5(55 кОм при 25℃).
1346 | SmartWay | SAF/SAN-E09(12,18,24)FLR | Код неисправности F4, "Operation" мигает пять раз, "Timer"- светится | Неисправна EEPROM на плате наружного блока (прошивка или микросхема)
1347 | SmartWay | SAF/SAN-E09(12,18,24)FLR | Код неисправности F5, "Operation" мигает шесть раз, "Timer"- светится | Нет контроля скорости вентилятора наружного блока (плата или двигатель наруж. блока)
1348 | SmartWay | SAF/SAN-E09(12,18,24)FLR | Код неисправности P0, "Operation" мигает один раз, "Timer"- мигает | Не работает модуль IPM или токовая защита IGBT (проблема модуля инвертора)
1349 | SmartWay | SAF/SAN-E09(12,18,24)FLR | Код неисправности P1, "Operation" мигает два раза, "Timer"- мигает | Защита от очень низкого или очень высокого напряжения.
1350 | SmartWay | SAF/SAN-E09(12,18,24)FLR | Код неисправности P2, "Operation" мигает три раза, "Timer"- мигает | Защита по высокой температуре модуля инвертора (IPM) или компрессора.
1351 | SmartWay | SAF/SAN-E09(12,18,24)FLR | Код неисправности P4, "Operation" мигает пять раз, "Timer"- мигает | Ошибка драйвера компрессора.
1352 | SmartWay | SAF/SAN-07(09,12,18,24)FLR | Код неисправности E0, "Operation" мигает один раз | Неисправна EEPROM на плате внутреннего блока (прошивка или микросхема)
1353 | SmartWay | SAF/SAN-07(09,12,18,24)FLR | Код неисправности E1, "Operation" мигает два раза | Нет обмена данными между внутренним и наружным блоком для моделей NS-24AHEw, NS-30AHEw.
1354 | SmartWay | SAF/SAN-07(09,12,18,24)FLR | Код неисправности E3, "Operation" мигает четыре раза | Нет контроля скорости вентилятора внутреннего блока (плата или двигатель внутр. блока)
1355 | SmartWay | SAF/SAN-07(09,12,18,24)FLR | Код неисправности E4, "Operation" мигает пять раз | Неисправен датчик температуры воздуха внутреннего блока T1 (10 кОм при 25℃).
1356 | SmartWay | SAF/SAN-07(09,12,18,24)FLR | Код неисправности E5, "Operation" мигает шесть раз | Неисправен датчик температуры теплообменника внутреннего блока, T2(10 кОм при 25℃).
1357 | SmartWay | SAF/SAN-07(09,12,18,24)FLR | Код неисправности EC, "Operation" мигает семь раз | Утечка хладагента, нет перепада температуры на теплообменнике внутр. блока
1358 | SmartWay | SAF/SAN-07(09,12,18,24)FLR | Код неисправности F2, "Operation" мигает три раза, "Timer"- светится | Неисправен датчик температуры теплообменника наружного блока, T3 или T4 (10 кОм при 25℃) для моделей NS-24AHEw, NS-30AHEw.
1359 | SmartWay | SAF/SAN-07(09,12,18,24)FLR | Код неисправности E7, "Operation" мигает девять раз | Нет связи между платой управления и платой индикации
1360 | SmartWay | SAF/SAN-07(09,12,18,24)FLR | Код неисправности E2, "Operation" мигает три раза | Ошибка цепи определяющей частоту напряжения питания.
1361 | SmartWay | SAF/SAN-07(09,12,18,24)FLR | Индикация на дисплее dF | Режим оттайки. Норма.
1362 | SmartWay | SAF/SAN-07(09,12,18,24)FLR | Индикация на дисплее cF | Защита от подачи холодного воздуха в помещение в режиме обогрева
1363 | SmartWay | SAF/SAN-07(09,12,18,24)FLR | Индикация на дисплее SC | Режим самоочистки. Норма.
1364 | SmartWay | SAF/SAN-07(09,12,18,24)FLR | Индикация на дисплее FP | Защита от обмерзания.
1365 | Toshiba | RAS-09(12,18,24)U2KH3S-EE | Код неисправности E0, "Operation" мигает один раз | Неисправна EEPROM на плате внутреннего блока (прошивка или микросхема)
1366 | Toshiba | RAS-09(12,18,24)U2KH3S-EE | Код неисправности E1, "Operation" мигает два раза | Нет обмена данными между внутренним и наружным блоком для моделей RAS-24U2KH3S-EE, RAS-30U2KH3S-EE.
1367 | Toshiba | RAS-09(12,18,24)U2KH3S-EE | Код неисправности E3, "Operation" мигает четыре раза | Нет контроля скорости вентилятора внутреннего блока (плата или двигатель внутр. блока)
1368 | Toshiba | RAS-09(12,18,24)U2KH3S-EE | Код неисправности E4, "Operation" мигает пять раз | Неисправен датчик температуры воздуха внутреннего блока T1 (10 кОм при 25℃).
1369 | Toshiba | RAS-09(12,18,24)U2KH3S-EE | Код неисправности E5, "Operation" мигает шесть раз | Неисправен датчик температуры теплообменника внутреннего блока, T2(10 кОм при 25℃).
1370 | Toshiba | RAS-09(12,18,24)U2KH3S-EE | Код неисправности EC, "Operation" мигает семь раз | Утечка хладагента, нет перепада температуры на теплообменнике внутр. блока
1371 | Toshiba | RAS-09(12,18,24)U2KH3S-EE | Код неисправности F2, "Operation" мигает три раза, "Timer"- светится | Неисправен датчик температуры теплообменника наружного блока, T3 или T4 (10 кОм при 25℃) для моделей RAS-24U2KH3S-EE, RAS-30U2KH3S-EE.
1372 | Toshiba | RAS-09(12,18,24)U2KH3S-EE | Код неисправности E7, "Operation" мигает девять раз | Нет связи между платой управления и платой индикации
1373 | Toshiba | RAS-09(12,18,24)U2KH3S-EE | Код неисправности E2, "Operation" мигает три раза | Ошибка цепи определяющей частоту напряжения питания.
1374 | Neoclima | NS/NU-09(12,18,24)AHTIw | LED1- светится , LED 2- не светится , LED3 - светится | Датчик температуры теплообменника наружного блока замкнут или оборван
1375 | Neoclima | NS/NU-09(12,18,24)AHTIw | LED1- светится , LED 2- не светится , LED3 - не светится | Датчик температуры нагнетания компрессора замкнут или оборван
1376 | Neoclima | NS/NU-09(12,18,24)AHTIw | LED1- не светится , LED 2- не светится , LED3 - мигает | Нет связи между внутренним и наружным блоками.
1377 | Neoclima | NS/NU-09(12,18,24)AHTIw | LED1- светится , LED 2- мигает , LED3 - не светится | Защита по токовой перегрузке.
1378 | Neoclima | NS/NU-09(12,18,24)AHTIw | LED1- светится , LED 2- мигает , LED3 - светится | Защита по максимальному току
1379 | Neoclima | NS/NU-09(12,18,24)AHTIw | LED1- не светится , LED 2- светится , LED3 - светится | Нет обмена данными между контроллером и драйвером
1380 | Neoclima | NS/NU-09(12,18,24)AHTIw | LED1- светится, LED 2- светится , LED3 - светится | Неисправна EEPROM наружного блока
1381 | Neoclima | NS/NU-09(12,18,24)AHTIw | LED1- не светится , LED 2- мигает , LED3 - светится | Очень высокая температура на нагнетании компрессора
1382 | Neoclima | NS/NU-09(12,18,24)AHTIw | LED1- светится , LED 2- светится , LED3 - не светится | Датчик температуры воздуха наружного блока замкнут или оборван
1383 | Neoclima | NS/NU-09(12,18,24)AHTIw | LED1-не светится , LED 2- светится , LED3 - мигает | Слишком высокая температура компрессора
1384 | Neoclima | NS/NU-09(12,18,24)AHTIw | LED1- не светится , LED 2- мигает , LED3 - мигает | Защита от обмерзания при работе на охлаждение, защита от перегрузки при работе на обогрев
1385 | Neoclima | NS/NU-09(12,18,24)AHTIw | LED1- мигает , LED 2- не светится , LED3 - мигает | Неисправен драйвер компрессора
1386 | Neoclima | NS/NU-09(12,18,24)AHTIw | LED1- мигает , LED 2- мигает , LED3 - светится | Защита по блокированию ротора двигателя вентилятора наружного блока
1387 | Neoclima | NS/NU-09(12,18,24)AHTIw | LED1- не светится , LED 2- светится , LED3 - не светится | Защита от перегрузки теплообменника наружного блока в охлаждении
1388 | Neoclima | NS/NU-09(12,18,24)AHTIw | LED1- не светится , LED 2- мигает , LED3 - не светится | Защита модуля IPM
1389 | Neoclima | NS/NU-09(12,18,24)AHTIw | LED1- мигает , LED 2- не светится , LED3 - не светится | Защита PFC
1390 | Neoclima | NS/NU-09(12,18,24)AHTIw | LED1- мигает , LED 2- светится , LED3 - мигает | Предварительный прогрев компрессора, нормальный режим в холодную погоду
1391 | Neoclima | NS/NU-09(12,18,24)AHTIw | LED1- светится , LED 2- не светится , LED3 - мигает | Неисправен чип на плате наружного блока
1392 | Neoclima | NS/NU-09(12,18,24)AHTIw | LED1- светится , LED 2- светится , LED3 - мигает | Переменное напряжение высокое или низкое
1393 | Neoclima | NS/NU-09(12,18,24)AHTIw | LED1- мигает , LED 2- мигает , LED3 - не светится | Ошибка запуска DC компрессора
1394 |  | NS/NU-09(12,18,24)AHTIw | LED1- светится , LED 2- мигает , LED3 - мигает | Температура наружного воздуха очень низкая.
1395 | Neoclima | NS/NU-09(12,18,24)AHTIw | LED1- мигает , LED 2- мигает , LED3 - мигает - в рабочем режиме | Нормальное увеличение и понижение частоты компрессора без ограничений
1396 | Neoclima | NS/NU-09(12,18,24)AHTIw | LED1- не светится , LED 2- не светится , LED3 - светится - в рабочем режиме | Понижение частоты, ограничение увеличения частоты в результате перегрузки
1397 | Neoclima | NS/NU-09(12,18,24)AHTIw | LED1- не светится , LED 2- светится , LED3 - светится - в рабочем режиме | Понижение частоты, ограничение увеличения частоты из за обмерзания в режиме охлаждения или перегрузки в режиме обогрева
1398 | Neoclima | NS/NU-09(12,18,24)AHTIw | LED1- светится , LED 2- не светится , LED3 - светится - в рабочем режиме | Понижение частоты, ограничение увеличения частоты из за высокой температуры на нагнетании компрессора
1399 | Neoclima | NS/NU-09(12,18,24)AHTIw | LED1- не светится , LED 2- светится , LED3 - не светится - в рабочем режиме | Ограничение работы на максимальной частоте вызванное слишком низким напряжением питания
1400 | Neoclima | NS/NU-09(12,18,24)AHTIw | LED1- светится , LED 2- светится , LED3 - светится - в рабочем режиме | Работа с фиксированной частотой
1401 | Neoclima | NS/NU-09(12,18,24)AHTIw | LED1- мигает , LED 2- не светится , LED3 - не светится - в рабочем режиме | Частота уменьшается, защита наружного блока от перегрузки (перегрузка, превышение частоты вращения при преобразовании, превышение крутящего момента, обнаружение пониженного напряжения постоянного тока)
1402 | Neoclima | NS/NU-09(12,18,24)AHTIw | LED1- светится , LED 2- не светится , LED3 - не светится - в рабочем режиме | Снижение частоты вызванное ошибкой связи между внутренним и наружным блоком
1403 | Neoclima | NS/NU-09(12,18,24)AHTIw | LED1- не светится , LED 2- светится , LED3 - мигает - в рабочем режиме | Уменьшение частоты или запрет на повышения частоты, защита от повторной перегрузки спиральной трубы наружного блока
1404 | Neoclima | NS/NU-09(12,18,24)AHTIw | LED1- не светится , LED 2- светится , LED3 - не светится - в рабочем режиме | Уменьшение частоты или запрет на повышение частоты для энергосбережения, когда оно используется одновременно с другими приборами
1405 | Neoclima | NS/NU-09(12,18,24)AHTIw | 4 раз нажать кнопку sleep в течении 10 секунд | вход в режим отображения кода неисправности на дисплее
1406 | Neoclima | NS/NU-09(12,18,24)AHTIw | Код 1 на дисплее внутреннего блока. На наружном блоке: LED1- светится, LED 2- не светится , LED3 - светится | Датчик температуры теплообменника наружного блока замкнут или оборван
1407 | Neoclima | NS/NU-09(12,18,24)AHTIw | Код 2 на дисплее внутреннего блока. На наружном блоке: LED1- светится, LED 2- не светится , LED3 - не светится | Датчик температуры нагнетания компрессора замкнут или оборван
1408 | Neoclima | NS/NU-09(12,18,24)AHTIw | Код 5 на дисплее внутреннего блока. На наружном блоке: LED1- не светится , LED 2- мигает , LED3 - не светится | Защита модуля инвертора (модуль IPM)
1409 | Neoclima | NS/NU-09(12,18,24)AHTIw | Код 6 на дисплее внутреннего блока. На наружном блоке:LED1- светится , LED 2- светится , LED3 - мигает | Защита по напряжению ( напряжение питания очень низкое или очень высокое)
1410 | Neoclima | NS/NU-09(12,18,24)AHTIw | Код 7 на дисплее внутреннего блока. На наружном блоке:LED1-не светится, LED 2- не светится , LED3 - мигает | Нет связи между внутренним и наружным блоками.
1411 | Neoclima | NS/NU-09(12,18,24)AHTIw | Код 8 на дисплее внутреннего блока. На наружном блоке: :LED1- светится , LED 2- мигает , LED3 - не светится | Защита по токовой перегрузке.
1412 | Neoclima | NS/NU-09(12,18,24)AHTIw | Код 9 на дисплее внутреннего блока. На наружном блоке:LED1- светится , LED 2- мигает , LED3 - светится | Защита по максимальному току
1413 | Neoclima | NS/NU-09(12,18,24)AHTIw | Код 10 на дисплее внутреннего блока.. На наружном блоке: LED1- не светится , LED 2- светится , LED3 - светится | Нет обмена данными между контроллером и драйвером
1414 | Neoclima | NS/NU-09(12,18,24)AHTIw | Код 11 на дисплее внутреннего блока. На наружном блоке: LED1- светится, LED 2- светится , LED3 - светится | Неисправна EEPROM наружного блока
1415 | Neoclima | NS/NU-09(12,18,24)AHTIw | Код 12 на дисплее внутреннего блока. | Срабатывание защиты по слишком низкой температуре наружного воздыха (ниже "- 15℃")
1416 | Neoclima | NS/NU-09(12,18,24)AHTIw | Код 13 на дисплее внутреннего блока. На наружном блоке:LED1- не светится , LED 2- мигает , LED3 - светится | Защита компрессора от перегрева. Температура выше 112⁰C.
1417 | Neoclima | NS/NU-09(12,18,24)AHTIw | Код 14 на дисплее внутреннего блока.. На наружном блоке:LED1- светится , LED 2- светится , LED3 - не светится | Датчик температуры воздуха наружного блока замкнут или оборван
1418 | Neoclima | NS/NU-09(12,18,24)AHTIw | Код 15 на дисплее внутреннего блока. На наружном блоке:LED1-не светится , LED 2- светится , LED3 - мигает | Слишком высокая температура компрессора
1419 | Neoclima | NS/NU-09(12,18,24)AHTIw | Код 16 на дисплее внутреннего блока. На наружном блоке::LED1- не светится , LED 2- мигает , LED3 - мигает | Защита от обмерзания при работе на охлаждение, защита от перегрузки при работе на обогрев
1420 | Neoclima | NS/NU-09(12,18,24)AHTIw | Код 17 -на дисплее внутреннего блока. На наружном блоке:LED1- мигает , LED 2- не светится , LED3 - не светится | Защита по PFC
1421 | Neoclima | NS/NU-09(12,18,24)AHTIw | Код 18 на дисплее внутреннего блока. На наружном блоке::LED1- мигает , LED 2- мигает , LED3 - не светится | Ошибка запуска DC компрессора
1422 | Neoclima | NS/NU-09(12,18,24)AHTIw | Код 19 на дисплее внутреннего блока. На наружном блоке:LED1- мигает , LED 2- не светится , LED3 - мигает | Неисправен драйвер компрессора
1423 | Neoclima | NS/NU-09(12,18,24)AHTIw | Код 20 на дисплее внутреннего блока. На наружном блоке:LED1- мигает , LED 2- мигает , LED3 - светится | Защита по току двигателя вентилятора наружного блока (заклинил ротор двигателя вентилятора наружного блока)
1424 | Neoclima | NS/NU-09(12,18,24)AHTIw | Код 21 на дисплее внутреннего блока. На наружном блоке:LED1- не светится , LED 2- светится , LED3 - не светится | Защита от перегрузки теплообменника наружного блока в режиме охлаждения
1425 | Neoclima | NS/NU-09(12,18,24)AHTIw | Код 22 на дисплее внутреннего блока. На наружном блоке:LED1- мигает , LED 2- не светится , LED3 - мигает | Предварительный прогрев компрессора при низкой температуре на улице
1426 | Neoclima | NS/NU-09(12,18,24)AHTIw | Код 24 на дисплее внутреннего блока.На наружном блоке:LED1- светится , LED 2- не светится , LED3 - мигает | Неисправен чип на плате наружного блока
1427 | Neoclima | NS/NU-09(12,18,24)AHTIw | Код 26 на дисплее внутреннего блока. | Перегрев радиатора наружного блока
1428 | Neoclima | NS/NU-09(12,18,24)AHTIw | Код 27 на дисплее внутреннего блока. | Защита от очень высокого давления в систем
1429 | Neoclima | NS/NU-09(12,18,24)AHTIw | Код 33 на дисплее внутреннего блока. | Датчик температуры воздуха внутреннего блока замкнут или оборван.
1430 | Neoclima | NS/NU-09(12,18,24)AHTIw | Код 34 на дисплее внутреннего блока | Датчик температуры теплообменника внутреннего блока замкнут или оборван
1431 | Neoclima | NS/NU-09(12,18,24)AHTIw | Код 36 на дисплее внутреннего блока | Нет обмена данными между наружным и внутренним блоком.
1432 | Neoclima | NS/NU-09(12,18,24)AHTIw | Код 38 на дисплее внутреннего блока | Неисправна EEPROM на плате внутреннего блока (прошивка или микросхема)
1433 | Neoclima | NS/NU-09(12,18,24)AHTIw | Код 39 на дисплее внутреннего блока | Нет контроля скорости двигателя внутреннего блока
1434 | Neoclima | NS/NU-09(12,18,24)AHTIw | Код 41 на дисплее внутреннего блока | Ошибка по частоте напряжения питания (плата внутреннего блока)
1435 | Neoclima | NS/NU-09(12,18,24)AHTIw | индикация EA на дисплее внутреннего блока | Нет обмена данными между платой индикации и платой управления
1436 | Hyundai | ARN07(9,12)HSSUA | Код неисправности E0, "Operation" мигает один раз | Неисправна EEPROM на плате внутреннего блока (прошивка или микросхема)
1437 | Hyundai | ARN07(9,12)HSSUA | Код неисправности E1, "Operation" мигает два раза | Нет обмена данными между внутренним и наружным блоком
1438 | Hyundai | ARN07(9,12)HSSUA | Код неисправности E2, "Operation" мигает три раза | Ошибка цепи определяющей частоту напряжения питания.
1439 | Hyundai | ARN07(9,12)HSSUA | Код неисправности E3, "Operation" мигает четыре раза | Нет контроля скорости вентилятора внутреннего блока (плата или двигатель внутр. блока)
1440 | Hyundai | ARN07(9,12)HSSUA | Код неисправности E4, "Operation" мигает пять раз | Неисправен датчик температуры воздуха внутреннего блока T1 (10 кОм при 25℃).
1441 | Hyundai | ARN07(9,12)HSSUA | Код неисправности E5, "Operation" мигает шесть раз | Неисправен датчик температуры теплообменника внутреннего блока, T2(10 кОм при 25℃).
1442 | Hyundai | ARN07(9,12)HSSUA | Код неисправности EC, "Operation" мигает семь раз | Утечка хладагента, нет перепада температуры на теплообменнике внутр. блока
1443 | Hyundai | ARN07(9,12)HSSUA | Код неисправности F0, "Operation" мигает один раз, "Timer"- светится | Защита по токовой перегрузке компрессора.
1444 | Hyundai | ARN07(9,12)HSSUA | Код неисправности F1, "Operation" мигает два раза, "Timer"- светится | Неисправен датчик температуры наружного воздуха, T4(10 кОм при 25℃).
1445 | Hyundai | ARN07(9,12)HSSUA | Код неисправности F2, "Operation" мигает три раза, "Timer"- светится | Неисправен датчик температуры теплообменника наружного блока, T3(10 кОм при 25℃).
1446 | Hyundai | ARN07(9,12)HSSUA | Код неисправности F3, "Operation" мигает четыре раза, "Timer"- светится | Неисправен датчик температуры загрузки компрессора,T5(55 кОм при 25℃).
1447 | Hyundai | ARN07(9,12)HSSUA | Код неисправности F4, "Operation" мигает пять раз, "Timer"- светится | Неисправна EEPROM на плате наружного блока (прошивка или микросхема)
1448 | Hyundai | ARN07(9,12)HSSUA | Код неисправности P0, "Operation" мигает один раз, "Timer"- мигает | Не работает модуль IPM или токовая защита IGBT (проблема модуля инвертора)
1449 | Hyundai | ARN07(9,12)HSSUA | Код неисправности P1, "Operation" мигает два раза, "Timer"- мигает | Защита от очень низкого или очень высокого напряжения.
1450 | Hyundai | ARN07(9,12)HSSUA | Код неисправности P2, "Operation" мигает три раза, "Timer"- мигает | Защита по высокой температуре модуля инвертора (IPM) или компрессора.
1451 | Hyundai | ARN07(9,12)HSSUA | Код неисправности P4, "Operation" мигает пять раз, "Timer"- мигает | Ошибка драйвера компрессора.
1452 | Hyundai | ARU07(9,12)HSSUA | Код неисправности E0, "Operation" мигает один раз | Неисправна EEPROM на плате внутреннего блока (прошивка или микросхема)
1453 | Hyundai | ARU07(9,12)HSSUA | Код неисправности E1, "Operation" мигает два раза | Нет обмена данными между внутренним и наружным блоком
1454 | Hyundai | ARU07(9,12)HSSUA | Код неисправности E2, "Operation" мигает три раза | Ошибка цепи определяющей частоту напряжения питания.
1455 | Hyundai | ARU07(9,12)HSSUA | Код неисправности E3, "Operation" мигает четыре раза | Нет контроля скорости вентилятора внутреннего блока (плата или двигатель внутр. блока)
1456 | Hyundai | ARU07(9,12)HSSUA | Код неисправности E4, "Operation" мигает пять раз | Неисправен датчик температуры воздуха внутреннего блока T1 (10 кОм при 25℃).
1457 | Hyundai | ARU07(9,12)HSSUA | Код неисправности E5, "Operation" мигает шесть раз | Неисправен датчик температуры теплообменника внутреннего блока, T2(10 кОм при 25℃).
1458 | Hyundai | ARU07(9,12)HSSUA | Код неисправности EC, "Operation" мигает семь раз | Утечка хладагента, нет перепада температуры на теплообменнике внутр. блока
1459 | Hyundai | ARU07(9,12)HSSUA | Код неисправности F0, "Operation" мигает один раз, "Timer"- светится | Защита по токовой перегрузке компрессора.
1460 | Hyundai | ARU07(9,12)HSSUA | Код неисправности F1, "Operation" мигает два раза, "Timer"- светится | Неисправен датчик температуры наружного воздуха, T4(10 кОм при 25℃).
1461 | Hyundai | ARU07(9,12)HSSUA | Код неисправности F2, "Operation" мигает три раза, "Timer"- светится | Неисправен датчик температуры теплообменника наружного блока, T3(10 кОм при 25℃).
1462 | Hyundai | ARU07(9,12)HSSUA | Код неисправности F3, "Operation" мигает четыре раза, "Timer"- светится | Неисправен датчик температуры загрузки компрессора,T5(55 кОм при 25℃).
1463 | Hyundai | ARU07(9,12)HSSUA | Код неисправности F4, "Operation" мигает пять раз, "Timer"- светится | Неисправна EEPROM на плате наружного блока (прошивка или микросхема)
1464 | Hyundai | ARU07(9,12)HSSUA | Код неисправности P0, "Operation" мигает один раз, "Timer"- мигает | Не работает модуль IPM или токовая защита IGBT (проблема модуля инвертора)
1465 | Hyundai | ARU07(9,12)HSSUA | Код неисправности P1, "Operation" мигает два раза, "Timer"- мигает | Защита от очень низкого или очень высокого напряжения.
1466 | Hyundai | ARU07(9,12)HSSUA | Код неисправности P2, "Operation" мигает три раза, "Timer"- мигает | Защита по высокой температуре модуля инвертора (IPM) или компрессора.
1467 | Hyundai | ARU07(9,12)HSSUA | Код неисправности P4, "Operation" мигает пять раз, "Timer"- мигает | Ошибка драйвера компрессора.
1468 | Hyundai | ARN/ARU07(09,12,18,24)HQBUA | Код неисправности E0, "Operation" мигает один раз | Неисправна EEPROM на плате внутреннего блока (прошивка или микросхема)
1469 | Hyundai | ARN/ARU07(09,12,18,24)HQBUA | Код неисправности E1, "Operation" мигает два раза | Нет обмена данными между внутренним и наружным блоком для моделей NS-24AHEw, NS-30AHEw.
1470 | Hyundai | ARN/ARU07(09,12,18,24)HQBUA | Код неисправности E3, "Operation" мигает четыре раза | Нет контроля скорости вентилятора внутреннего блока (плата или двигатель внутр. блока)
1471 | Hyundai | ARN/ARU07(09,12,18,24)HQBUA | Код неисправности E4, "Operation" мигает пять раз | Неисправен датчик температуры воздуха внутреннего блока T1 (10 кОм при 25℃).
1472 | Hyundai | ARN/ARU07(09,12,18,24)HQBUA | Код неисправности E5, "Operation" мигает шесть раз | Неисправен датчик температуры теплообменника внутреннего блока, T2(10 кОм при 25℃).
1473 | Hyundai | ARN/ARU07(09,12,18,24)HQBUA | Код неисправности EC, "Operation" мигает семь раз | Утечка хладагента, нет перепада температуры на теплообменнике внутр. блока
1474 | Hyundai | ARN/ARU07(09,12,18,24)HQBUA | Код неисправности F2, "Operation" мигает три раза, "Timer"- светится | Неисправен датчик температуры теплообменника наружного блока, T3 или T4 (10 кОм при 25℃) для моделей NS-24AHEw, NS-30AHEw.
1475 | Hyundai | ARN/ARU07(09,12,18,24)HQBUA | Код неисправности E7, "Operation" мигает девять раз | Нет связи между платой управления и платой индикации
1476 | Hyundai | ARN/ARU07(09,12,18,24)HQBUA | Код неисправности E2, "Operation" мигает три раза | Ошибка цепи определяющей частоту напряжения питания.
1477 | Hyundai | ARN/ARU07(09,12,18,24)HQBUA | Индикация на дисплее dF | Режим оттайки. Норма.
1478 | Hyundai | ARN/ARU07(09,12,18,24)HQBUA | Индикация на дисплее cF | Защита от подачи холодного воздуха в помещение в режиме обогрева
1479 | Hyundai | ARN/ARU07(09,12,18,24)HQBUA | Индикация на дисплее SC | Режим самоочистки. Норма.
1480 | Hyundai | ARN/ARU07(09,12,18,24)HQBUA | Индикация на дисплее FP | Защита от обмерзания.
1481 | Neoclima | NVU-250(280, 335, 400, 450, 500, 560, 615)MS8 | Код неисправности A1 | Неисправен датчик температуры воздуха внутреннего блока ( кОм при 25℃).
1482 | Neoclima | NVU-250(280, 335, 400, 450, 500, 560, 615)MS8 | Код неисправности A2 | Неисправен датчик температуры на середине теплообменника внутреннего блока, ( кОм при 25℃).
1483 | Neoclima | NVU-250(280, 335, 400, 450, 500, 560, 615)MS8 | Код неисправности A3 | Неисправен датчик температуры на входе теплообменника внутреннего блока, ( кОм при 25℃).
1484 | Neoclima | NVU-250(280, 335, 400, 450, 500, 560, 615)MS8 | Код неисправности A4 | Неисправен датчик температуры на выходе теплообменника внутреннего блока, ( кОм при 25℃).
1485 | Neoclima | NVU-250(280, 335, 400, 450, 500, 560, 615)MS8 | Код неисправности A9 | Нет обмена данными между внутренним и наружным блоком
1486 | Neoclima | NVU-250(280, 335, 400, 450, 500, 560, 615)MS8 | Код неисправности AA | Нет обмена данными между внутренним блоком и проводным контроллером
1487 | Neoclima | NVU-250(280, 335, 400, 450, 500, 560, 615)MS8 | Код неисправности A5 | Неисправен дренажный насос, сработал датчик переполнения поддона
1488 | Neoclima | NVU-250(280, 335, 400, 450, 500, 560, 615)MS8 | Код неисправности A6 | Нет сигнала обратной связи от мотора вентилятора внутреннего блока.
1489 | Neoclima | NVU-250(280, 335, 400, 450, 500, 560, 615)MS8 | Код неисправности A7 | Ошибка работы шагового двигателя
1490 | Neoclima | NVU-250(280, 335, 400, 450, 500, 560, 615)MS8 | Код неисправности A8 | Неисправна EEPROM внутреннего блока
1491 | Neoclima | NVU-250(280, 335, 400, 450, 500, 560, 615)MS8 | Код неисправности AC | Повтор системных адресов двух внутренних блоков
1492 | Neoclima | NVU-250(280, 335, 400, 450, 500, 560, 615)MS8 | Код неисправности AE | конфликт выбора режимов
1493 | Neoclima | NVU-250(280, 335, 400, 450, 500, 560, 615)MS8 | Код неисправности AH | Пвоторяются адреса двух и более внутренних блоков в системе
1494 | Neoclima | NVU-250(280, 335, 400, 450, 500, 560, 615)MS8 | Код неисправности AJ | Превышена суммарная производительность внутренних блоков.
1495 | Neoclima | NVU-250(280, 335, 400, 450, 500, 560, 615)MS8 | Код неисправности AF | Утечка EXV
1496 | Neoclima | NVU-250(280, 335, 400, 450, 500, 560, 615)MS8 | Код неисправности A0 | Сбой открытия клапана EXV
1497 | Neoclima | NVU-250(280, 335, 400, 450, 500, 560, 615)MS8 | Код неисправности J1 | Н етсвязи между наружными блоками.
1498 | Neoclima | NVU-250(280, 335, 400, 450, 500, 560, 615)MS8 | Код неисправности J2 | Неисправность обмена данными между наружным боком и внутренними блоками
1499 | Neoclima | NVU-250(280, 335, 400, 450, 500, 560, 615)MS8 | Код неисправности J3 | Неисправность обмена данными между платой управления и драйвером компрессора наружного блока.
1500 | Neoclima | NVU-250(280, 335, 400, 450, 500, 560, 615)MS8 | Код неисправности J4 | Неисправность обмена данными между платой управления и драйвером двигателя вентилятора наружного блока.
1501 | Neoclima | NVU-250(280, 335, 400, 450, 500, 560, 615)MS8 | Код неисправности F1 | Неисправен датчик высокого давления
1502 | Neoclima | NVU-250(280, 335, 400, 450, 500, 560, 615)MS8 | Код неисправности F4 | Неисправен датчик низкого давления.
1503 | Neoclima | NVU-250(280, 335, 400, 450, 500, 560, 615)MS8 | Код неисправности F3 | Высокое давление очень высокое
1504 | Neoclima | NVU-250(280, 335, 400, 450, 500, 560, 615)MS8 | Код неисправности F6 | Низкое давление очень низкое
1505 | Neoclima | NVU-250(280, 335, 400, 450, 500, 560, 615)MS8 | Код неисправности F8 | Защита по слишком высокой степени сжатия.
1506 | Neoclima | NVU-250(280, 335, 400, 450, 500, 560, 615)MS8 | Код неисправности F9 | Защита по слишком низкой степени сжатия.
1507 | Neoclima | NVU-250(280, 335, 400, 450, 500, 560, 615)MS8 | Код неисправности C1 | Неисправен датчик температуры, наружн. блока, окружающего воздуха.
1508 | Neoclima | NVU-250(280, 335, 400, 450, 500, 560, 615)MS8 | Код неисправности C2 | Неисправен датчик разморозки наружного блока.
1509 | Neoclima | NVU-250(280, 335, 400, 450, 500, 560, 615)MS8 | Код неисправности C3 | Неисправен датчик загрузки первого компрессора
1510 | Neoclima | NVU-250(280, 335, 400, 450, 500, 560, 615)MS8 | Код неисправности C4 | Неисправен датчик загрузки второго компрессора
1511 | Neoclima | NVU-250(280, 335, 400, 450, 500, 560, 615)MS8 | Код неисправности C6 | Ошибка по температуре всасывания компрессора
1512 | Neoclima | NVU-250(280, 335, 400, 450, 500, 560, 615)MS8 | Код неисправности C9 | Ошибка по температуре на выходе конденсатора наружного блока
1513 | Neoclima | NVU-250(280, 335, 400, 450, 500, 560, 615)MS8 | Код неисправности CJ | Ошибка по температуре масла.
1514 | Neoclima | NVU-250(280, 335, 400, 450, 500, 560, 615)MS8 | Код неисправности CC | Ошибка по датчику на жидкостной трубе наружного блока.
1515 | Neoclima | NVU-250(280, 335, 400, 450, 500, 560, 615)MS8 | Код неисправности CE | Ошибка по температуре на выходе PMV3
1516 | Neoclima | NVU-250(280, 335, 400, 450, 500, 560, 615)MS8 | Код неисправности CF | Ош ибка по температуре на выходе sub-cooler
1517 | Neoclima | NVU-250(280, 335, 400, 450, 500, 560, 615)MS8 | Код неисправности FH | Очень низкая температура на нагнетании компрессора
1518 | Neoclima | NVU-250(280, 335, 400, 450, 500, 560, 615)MS8 | Код неисправности E3 | Очень высокая температура на нагнетании первого компрессора
1519 | Neoclima | NVU-250(280, 335, 400, 450, 500, 560, 615)MS8 | Код неисправности E4 | Очень высокая температура на нагнетании второго компрессора
1520 | Neoclima | NVU-250(280, 335, 400, 450, 500, 560, 615)MS8 | Код неисправности 31 | Защита по драйверу модуля IPM (F0) 1 компрессор.
1521 | Neoclima | NVU-250(280, 335, 400, 450, 500, 560, 615)MS8 | Код неисправности 32 | Аппаратная защита драйвера модуля IPM, 1 компрессор.
1522 | Neoclima | NVU-250(280, 335, 400, 450, 500, 560, 615)MS8 | Код неисправности 33 | Программная защита драйвера модуля IPM, 1 компрессор.
1523 | Neoclima | NVU-250(280, 335, 400, 450, 500, 560, 615)MS8 | Код неисправности 34 | Драйвер модуля инвертора не подключен, 1 компрессор.
1524 | Neoclima | NVU-250(280, 335, 400, 450, 500, 560, 615)MS8 | Код неисправности 35 | Токовая перегрузка драйвера модуля инвертора, 1 компрессор.
1525 | Neoclima | NVU-250(280, 335, 400, 450, 500, 560, 615)MS8 | Код неисправности 36 | Постоянное напряжение (DC) модуля инвертора очень низкое или очень высокое, 1 компрессор.
1526 | Neoclima | NVU-250(280, 335, 400, 450, 500, 560, 615)MS8 | Код неисправности 37 | Неисправен датчик температуры радиатора драйвера модуля инвертора, 1 компрессор.
1527 | Neoclima | NVU-250(280, 335, 400, 450, 500, 560, 615)MS8 | Код неисправности 38 | Высокая температура модуля драйвера инвертора при ограниченной частоте, 1 компрессор.
1528 | Neoclima | NVU-250(280, 335, 400, 450, 500, 560, 615)MS8 | Код неисправности 39 | Отключение по высокой температуре модуля драйвера инвертора, 1 компрессор.
1529 | Neoclima | NVU-250(280, 335, 400, 450, 500, 560, 615)MS8 | Код неисправности 3E | Токовая перегрузка по входному переменному напряжению модуля драйвера инвертора, 1 компрессор.
1530 | Neoclima | NVU-250(280, 335, 400, 450, 500, 560, 615)MS8 | Код неисправности 3F | Защита PFC модуля драйвера инвертора (F0), 1 компрессор.
1531 | Neoclima | NVU-250(280, 335, 400, 450, 500, 560, 615)MS8 | Код неисправности 51 | Защита по драйверу модуля IPM (F0) 2 компрессор.
1532 | Neoclima | NVU-250(280, 335, 400, 450, 500, 560, 615)MS8 | Код неисправности 52 | Аппаратная защита драйвера модуля IPM, 2 компрессор.
1533 | Neoclima | NVU-250(280, 335, 400, 450, 500, 560, 615)MS8 | Код неисправности 53 | Программная защита драйвера модуля IPM, 2 компрессор.
1534 | Neoclima | NVU-250(280, 335, 400, 450, 500, 560, 615)MS8 | Код неисправности 54 | Драйвер модуля инвертора не подключен, 2 компрессор.
1535 | Neoclima | NVU-250(280, 335, 400, 450, 500, 560, 615)MS8 | Код неисправности 55 | Токовая перегрузка драйвера модуля инвертора, 2 компрессор.
1536 | Neoclima | NVU-250(280, 335, 400, 450, 500, 560, 615)MS8 | Код неисправности 56 | Постоянное напряжение (DC) модуля инвертора очень низкое или очень высокое, 2 компрессор.
1537 | Neoclima | NVU-250(280, 335, 400, 450, 500, 560, 615)MS8 | Код неисправности 57 | Неисправен датчик температуры радиатора драйвера модуля инвертора, 2 компрессор.
1538 | Neoclima | NVU-250(280, 335, 400, 450, 500, 560, 615)MS8 | Код неисправности 58 | Высокая температура модуля драйвера инвертора при ограниченной частоте, 2 компрессор.
1539 | Neoclima | NVU-250(280, 335, 400, 450, 500, 560, 615)MS8 | Код неисправности 59 | Отключение по высокой температуре модуля драйвера инвертора, 2 компрессор.
1540 | Neoclima | NVU-250(280, 335, 400, 450, 500, 560, 615)MS8 | Код неисправности 5E | Токовая перегрузка по входному переменному напряжению модуля драйвера инвертора, 2 компрессор.
1541 | Neoclima | NVU-250(280, 335, 400, 450, 500, 560, 615)MS8 | Код неисправности 5F | Защита PFC модуля драйвера инвертора (F0), 2 компрессор.
1542 | Neoclima | NVU-250(280, 335, 400, 450, 500, 560, 615)MS8 | Код неисправности 3A | Высокая температура модуля драйвера 1 двигателя вентилятора
1543 | Neoclima | NVU-250(280, 335, 400, 450, 500, 560, 615)MS8 | Код неисправности 3C | Токовая перегрузка модуля драйвера 1 двигателя вентилятора
1544 | Neoclima | NVU-250(280, 335, 400, 450, 500, 560, 615)MS8 | Код неисправности 3H | Ошибка запуска модуля драйвера 1 двигателя вентилятора или работа выходит за рамки.
1545 | Neoclima | NVU-250(280, 335, 400, 450, 500, 560, 615)MS8 | Код неисправности 3J | Напряжение на модуле драйвера первого двигателя вентилятора очень низкое или очень высокое.
1546 | Neoclima | NVU-250(280, 335, 400, 450, 500, 560, 615)MS8 | Код неисправности 41 | Ошибка драйвера модуля IPM первого двигателя вентилятора
1547 | Neoclima | NVU-250(280, 335, 400, 450, 500, 560, 615)MS8 | Код неисправности 5A | Высокая температура модуля драйвера 2 двигателя вентилятора
1548 | Neoclima | NVU-250(280, 335, 400, 450, 500, 560, 615)MS8 | Код неисправности 5C | Токовая перегрузка модуля драйвера 2 двигателя вентилятора
1549 | Neoclima | NVU-250(280, 335, 400, 450, 500, 560, 615)MS8 | Код неисправности 5H | Ошибка запуска модуля драйвера 2 двигателя вентилятора или работа выходит за рамки.
1550 | Neoclima | NVU-250(280, 335, 400, 450, 500, 560, 615)MS8 | Код неисправности 5J | Напряжение на модуле драйвера второго двигателя вентилятора очень низкое или очень высокое.
1551 | Neoclima | NVU-250(280, 335, 400, 450, 500, 560, 615)MS8 | Код неисправности 49 | Ошибка драйвера модуля IPM второго двигателя вентилятора
1552 | Neoclima | NVU-250(280, 335, 400, 450, 500, 560, 615)MS8 | Код неисправности H1 | Неисправен датчик высокого давления (B1).
1553 | Neoclima | NVU-250(280, 335, 400, 450, 500, 560, 615)MS8 | Код неисправности B1 | Неисправен датчик высокого давления (B1).
1554 | Neoclima | NVU-250(280, 335, 400, 450, 500, 560, 615)MS8 | Код неисправности H5 | Недостаточно хладагента (утечка).
1555 | Neoclima | NVU-250(280, 335, 400, 450, 500, 560, 615)MS8 | Код неисправности HF | Недостаточно компрессорного масла
1556 | Neoclima | NVU-250(280, 335, 400, 450, 500, 560, 615)MS8 | Код неисправности HJ | Неисправность по напряжению питания (отсутствие одной из фаз, неправильное чередование фаз)
1557 | Neoclima | NVU-250(280, 335, 400, 450, 500, 560, 615)MS8 | Код неисправности J5 | Некорректная установка параметров (некорректная установка dip переключателей на плате наружного блока)
1558 | Neoclima | NVU-250(280, 335, 400, 450, 500, 560, 615)MS8 | Код неисправности J7 | Неисправна EEPROM платы наружного блока
1559 | Neoclima | NVU-250(280, 335, 400, 450, 500, 560, 615)MS8 | Код неисправности JJ | Превышение общей мощности внутренних блоков
1560 | Neoclima | NVU-250(280, 335, 400, 450, 500, 560, 615)MS8 | Код неисправности 47 | Не обнаружен один из внутренних блоков
1561 | Neoclima | NVU-250(280, 335, 400, 450, 500, 560, 615)MS8 | Код неисправности E1 | Неисправен 4х ходовой клапан
1562 | Neoclima | NVU-250(280, 335, 400, 450, 500, 560, 615)MS8 | Код неисправности E9 | Защита от низкой температуры трубы с охлаждающим хладагентом.
1563 | Leberg | LBS/LBU-09(12,18,24)VKG | Код неисправности E0, "Operation" мигает один раз | Неисправна EEPROM на плате внутреннего блока (прошивка или микросхема)
1564 | Leberg | LBS/LBU-09(12,18,24)VKG | Код неисправности E1, "Operation" мигает два раза | Нет обмена данными между внутренним и наружным блоком
1565 |  | LBS/LBU-09(12,18,24)VKG | Код неисправности E2, "Operation" мигает три раза | Ошибка по частоте сети питания.
1566 | Leberg | LBS/LBU-09(12,18,24)VKG | Код неисправности E3, "Operation" мигает четыре раза | Нет контроля скорости вентилятора внутреннего блока (плата или двигатель внутр. блока)
1567 | Leberg | LBS/LBU-09(12,18,24)VKG | Код неисправности E4, "Operation" мигает пять раз | Неисправен датчик температуры воздуха внутреннего блока T1 (10 кОм при 25℃).
1568 | Leberg | LBS/LBU-09(12,18,24)VKG | Код неисправности E5, "Operation" мигает шесть раз | Неисправен датчик температуры теплообменника внутреннего блока, T2(10 кОм при 25℃).
1569 |  | LBS/LBU-09(12,18,24)VKG | Код неисправности E7, "Operation" мигает девять раз | Нет связи между платой управления и платой индикации
1570 | Leberg | LBS/LBU-09(12,18,24)VKG | Код неисправности EC, "Operation" мигает семь раз | Утечка хладагента, нет перепада температуры на теплообменнике внутр. блока
1571 | Leberg | LBS/LBU-09(12,18,24)VKG | Код неисправности F0, "Operation" мигает один раз, "Timer"- светится | Защита по токовой перегрузке компрессора.
1572 | Leberg | LBS/LBU-09(12,18,24)VKG | Код неисправности F1, "Operation" мигает два раза, "Timer"- светится | Неисправен датчик температуры наружного воздуха, T4(10 кОм при 25℃).
1573 | Leberg | LBS/LBU-09(12,18,24)VKG | Код неисправности F2, "Operation" мигает три раза, "Timer"- светится | Неисправен датчик температуры теплообменника наружного блока, T3(10 кОм при 25℃).
1574 | Leberg | LBS/LBU-09(12,18,24)VKG | Код неисправности F3, "Operation" мигает четыре раза, "Timer"- светится | Неисправен датчик температуры загрузки компрессора,T5(55 кОм при 25℃).
1575 | Leberg | LBS/LBU-09(12,18,24)VKG | Код неисправности F4, "Operation" мигает пять раз, "Timer"- светится | Неисправна EEPROM на плате наружного блока (прошивка или микросхема)
1576 | Leberg | LBS/LBU-09(12,18,24)VKG | Код неисправности F5, "Operation" мигает шесть раз, "Timer"- светится | Нет контроля скорости вентилятора наружного блока (плата или двигатель наруж. блока)
1577 | Leberg | LBS/LBU-09(12,18,24)VKG | Код неисправности P0, "Operation" мигает один раз, "Timer"- мигает | Не работает модуль IPM или токовая защита IGBT (проблема модуля инвертора)
1578 | Leberg | LBS/LBU-09(12,18,24)VKG | Код неисправности P1, "Operation" мигает два раза, "Timer"- мигает | Защита от очень низкого или очень высокого напряжения.
1579 | Leberg | LBS/LBU-09(12,18,24)VKG | Код неисправности P2, "Operation" мигает три раза, "Timer"- мигает | Защита по высокой температуре модуля инвертора (IPM) или компрессора.
1580 | Leberg | LBS/LBU-09(12,18,24)VKG | Код неисправности P4, "Operation" мигает пять раз, "Timer"- мигает | Ошибка драйвера компрессора.
1581 | Neoclima | NS/NU-09(12,18,24)EUMIw3 | Код E1 на дисплее внутреннего блока, наружный блок LED1 светиться, LED2 мигает, LED3 светится | Датчик температуры воздуха внутренний блок _ 15 кОм
1582 | Neoclima | NS/NU-09(12,18,24)EUMIw3 | Код E2 на дисплее внутреннего блока, наружный блок LED1 светиться, LED2 мигает, LED3 мигает | Датчик температуры трубы наружный блок _ 22 кОм
1583 | Neoclima | NS/NU-09(12,18,24)EUMIw3 | Код E3 на дисплее внутреннего блока,наружный блок LED1 светиться, LED2 мигает, LED3 не светиться | Датчик температуры трубы внутренний блок _ 20 кОм
1584 | Neoclima | NS/NU-09(12,18,24)EUMIw3 | Код E4 на дисплее внутреннего блока | Двигатель вентилятора внутренний блок
1585 | Neoclima | NS/NU-09(12,18,24)EUMIw3 | Код E5 на дисплее внутреннего блока, наружный блок LED1 мигает, LED2 светиться, LED3 светиться. | Нет связи между блоками
1586 | Neoclima | NS/NU-09(12,18,24)EUMIw3 | Код неисправности E6 | Неисправность раздвижной панели
1587 | Neoclima | NS/NU-09(12,18,24)EUMIw3 | Код неисправности E8 | Неисправность обмена данными между платой индикации и платой управления
1588 | Neoclima | NS/NU-09(12,18,24)EUMIw3 | Код неисправности E9 | Неисправен датчик влажности
1589 | Neoclima | NS/NU-09(12,18,24)EUMIw3 | Код неисправности EA | Ошибка обнаружения перехода через ноль двигателя вентилятора внутреннего блока.
1590 | Neoclima | NS/NU-09(12,18,24)EUMIw3 | Код неисправности Eb | Неисправна E2PROM (прошивка, память) внутреннего блока
1591 | Neoclima | NS/NU-09(12,18,24)EUMIw3 | Код F0 на дисплее внутреннего блока | Двигатель вентилятора наружный блок
1592 | Neoclima | NS/NU-09(12,18,24)EUMIw3 | Код F1 на дисплее внутреннего блока | Модуль инвертора (IPM) наружный блок
1593 | Neoclima | NS/NU-09(12,18,24)EUMIw3 | Код F2 на дисплее внутреннего блока | Цепь контроля мощности наружный блок (PFC)
1594 | Neoclima | NS/NU-09(12,18,24)EUMIw3 | Код F3 на дисплее внутреннего блока | Обрыв обмоток компрессора (неисправен компрессор)
1595 | Neoclima | NS/NU-09(12,18,24)EUMIw3 | Код F4 на дисплее внутреннего блока,наружный блок LED1 мигает, LED2 не светиться, LED3 мигает | Обрыв датчика на трубе нагнетания наружный блок (высокая температура) – 55 кОм
1596 | Neoclima | NS/NU-09(12,18,24)EUMIw3 | Код F5 на дисплее внутреннего блока, наружный блок LED1 не светиться, LED2 светиться, LED3 не светиться | Перегрев компрессора, обрыв тепловой защиты (таблетки)
1597 | Neoclima | NS/NU-09(12,18,24)EUMIw3 | Код неисправности F6 на дисплее внутреннего блока | Обрыв датчика температуры воздуха наружного блока – 16 кОм
1598 | Neoclima | NS/NU-09(12,18,24)EUMIw3 | наружный блок LED1 не светиться, LED2 не светиться, LED3 мигает | Неисправна плата инвертора наружного блока
1599 | Neoclima | NS/NU-09(12,18,24)EUMIw3 | Код F7 на дисплее внутреннего блока, наружный блок LED1 не светиться, LED2 не светиться, LED3 светиться. | Плата инвертора наружный блок (напряжения питания DC очень низкое или очень высокое)
1600 | Neoclima | NS/NU-09(12,18,24)EUMIw3 | Код F8 на дисплее внутреннего блока, наружный блок LED1 мигает, LED2 светиться, LED3 не светиться | Плата инвертора наружный блок (нет связи с платой инвертора)
1601 | Neoclima | NS/NU-09(12,18,24)EUMIw3 | Код F9 на дисплее внутреннего блока | Ошибка прошивки платы наружного блока
1602 | Neoclima | NS/NU-09(12,18,24)EUMIw3 | Код FA на дисплее внутреннего блока | Обрыв датчика на трубе всасывания наружный блок или не работает четырехходовой клапан
1603 | Neoclima | NS/NU-09(12,18,24)EUMIw3 | Код F6 на дисплее внутреннего блока, наружный блок LED1 не светиться, LED2 мигает, LED3 мигает | Обрыв датчика температуры воздуха наружного блока – 16 кОм
1604 | Neoclima | NS/NU-09(12,18,24)EUMIw3 | Код неисправности F0 | Двигатель вентилятора наружный блок (DC)
1605 | Neoclima | NS/NU-09(12,18,24)EUMIw3 | Код неисправности Fb | Неисправен двигатель постоянного тока внутреннего блока (напольный тип)
1606 | Neoclima | NS/NU-09(12,18,24)EUMIw3 | Код неисправности FC | Неисправен 4х ходовой клапан
1607 | Neoclima | NS/NU-09(12,18,24)EUMIw3 | Код неисправности Fd | Ошибка обнаружения перехода через ноль двигателя вентилятора наружного блока.
1608 | Neoclima | NS/NU-09(12,18,24)EUMIw3 | Код неисправности P2 | Защита по высокому напряжению
1609 | Neoclima | NS/NU-09(12,18,24)EUMIw3 | Код неисправности P3 | Защита по отсутствию жидкости.
1610 | Neoclima | NS/NU-09(12,18,24)EUMIw3 | Код неисправности P4 | Защита от перегрузки наружного блока (охлаждение)-высокое давление, высокая температура конденсатора.
1611 | Neoclima | NS/NU-09(12,18,24)EUMIw3 | Код неисправности P5 | Защита по выходу (высокая температура на нагнетании) - датчик, двигатель вентилятора наружного блока, грязный конденсатор, отсутствует хладагент.
1612 | Neoclima | NS/NU-09(12,18,24)EUMIw3 | Код неисправности P6 | Защита внутреннего блока при работе на обогрев - высокое давление конденсации (датчик, двигатель внутр. блока, грязный фильтр внутр. блока, хладагент)
1613 | Neoclima | NS/NU-09(12,18,24)EUMIw3 | Код неисправности P7 | Защита от обмерзания внутреннего блока при работе на охлаждение.
1614 | Neoclima | NS/NU-09(12,18,24)EUMIw3 | Код неисправности P8 | Защита по токовой перегрузке наружного блока.
1615 | Neoclima | NS/NU-09(12,18,24)EUMIw3 | Код неисправности P9 | Защита по высокому давлению.
1616 | Neoclima | NS/NU-09(12,18,24)EUMIw3 | Код неисправности L0 | Ошибка пониженного напряжения модуля
1617 | Neoclima | NS/NU-09(12,18,24)EUMIw3 | Код неисправности L1 | Защита по токовой перегрузке фазы
1618 | Neoclima | NS/NU-09(12,18,24)EUMIw3 | Код неисправности L2 | Неисправен компресор
1619 | Neoclima | NS/NU-09(12,18,24)EUMIw3 | Код неисправности L3 | Неисправен компресор
1620 | Neoclima | NS/NU-09(12,18,24)EUMIw3 | Код неисправности L4 | Неисправен драйвер модуля IPM
1621 | Neoclima | NS/NU-09(12,18,24)EUMIw3 | Код неисправности L5 | Неисправен блок коррекции мощности модуля IPM
1622 | Neoclima | NS/NU-09(12,18,24)EUMIw3 | Код неисправности L6 | Токовая перегрузка блока коррекции мощности
1623 | Neoclima | NS/NU-09(12,18,24)EUMIw3 | Код неисправности L7 | Защита по аномальному току AD.
1624 | Neoclima | NS/NU-09(12,18,24)EUMIw3 | Код неисправности L8 | Дисбаланс сопротивления шунта
1625 | Neoclima | NS/NU-09(12,18,24)EUMIw3 | Код неисправности L9 | Неисправен датчик температуры IPM модуля
1626 | Neoclima | NS/NU-09(12,18,24)EUMIw3 | Код неисправности H0 | Разморозка.
1627 | Neoclima | NS/NU-09(12,18,24)EHZI | 10 раз нажать кнопку sleep в течении 10 секунд | вход в режим отображения кода неисправности на дисплее
1628 | Neoclima | NS/NU-09(12,18,24)EHZI | Код 1 на дисплее внутреннего блока. На наружном блоке: LED1- светится, LED 2- не светится , LED3 - светится | Датчик температуры теплообменника наружного блока замкнут или оборван
1629 | Neoclima | NS/NU-09(12,18,24)EHZI | Код 2 на дисплее внутреннего блока. На наружном блоке: LED1- светится, LED 2- не светится , LED3 - не светится | Датчик температуры нагнетания компрессора замкнут или оборван
1630 | Neoclima | NS/NU-09(12,18,24)EHZI | Код 5 на дисплее внутреннего блока. На наружном блоке: LED1- не светится , LED 2- мигает , LED3 - не светится | Защита модуля инвертора (модуль IPM)
1631 | Neoclima | NS/NU-09(12,18,24)EHZI | Код 6 на дисплее внутреннего блока. На наружном блоке:LED1- светится , LED 2- светится , LED3 - мигает | Защита по напряжению ( напряжение питания очень низкое или очень высокое)
1632 | Neoclima | NS/NU-09(12,18,24)EHZI | Код 7 на дисплее внутреннего блока. На наружном блоке:LED1-не светится, LED 2- не светится , LED3 - мигает | Нет связи между внутренним и наружным блоками.
1633 | Neoclima | NS/NU-09(12,18,24)EHZI | Код 8 на дисплее внутреннего блока. На наружном блоке: :LED1- светится , LED 2- мигает , LED3 - не светится | Защита по токовой перегрузке.
1634 | Neoclima | NS/NU-09(12,18,24)EHZI | Код 9 на дисплее внутреннего блока. На наружном блоке:LED1- светится , LED 2- мигает , LED3 - светится | Защита по максимальному току
1635 | Neoclima | NS/NU-09(12,18,24)EHZI | Код 10 на дисплее внутреннего блока.. На наружном блоке: LED1- не светится , LED 2- светится , LED3 - светится | Нет обмена данными между контроллером и драйвером
1636 | Neoclima | NS/NU-09(12,18,24)EHZI | Код 11 на дисплее внутреннего блока. На наружном блоке: LED1- светится, LED 2- светится , LED3 - светится | Неисправна EEPROM наружного блока
1637 | Neoclima | NS/NU-09(12,18,24)EHZI | Код 12 на дисплее внутреннего блока. | Срабатывание защиты по слишком низкой температуре наружного воздыха (ниже "- 15℃")
1638 | Neoclima | NS/NU-09(12,18,24)EHZI | Код 13 на дисплее внутреннего блока. На наружном блоке:LED1- не светится , LED 2- мигает , LED3 - светится | Очень высокая температура на нагнетании компрессора
1639 | Neoclima | NS/NU-09(12,18,24)EHZI | Код 14 на дисплее внутреннего блока.. На наружном блоке:LED1- светится , LED 2- светится , LED3 - не светится | Датчик температуры воздуха наружного блока замкнут или оборван
1640 | Neoclima | NS/NU-09(12,18,24)EHZI | Код 15 на дисплее внутреннего блока. На наружном блоке:LED1-не светится , LED 2- светится , LED3 - мигает | Слишком высокая температура компрессора
1641 | Neoclima | NS/NU-09(12,18,24)EHZI | Код 16 на дисплее внутреннего блока. На наружном блоке::LED1- не светится , LED 2- мигает , LED3 - мигает | Защита от обмерзания при работе на охлаждение, защита от перегрузки при работе на обогрев
1642 | Neoclima | NS/NU-09(12,18,24)EHZI | Код 17 -на дисплее внутреннего блока. На наружном блоке:LED1- мигает , LED 2- не светится , LED3 - не светится | Защита по PFC
1643 | Neoclima | NS/NU-09(12,18,24)EHZI | Код 18 на дисплее внутреннего блока. На наружном блоке::LED1- мигает , LED 2- мигает , LED3 - не светится | Ошибка запуска DC компрессора
1644 | Neoclima | NS/NU-09(12,18,24)EHZI | Код 19 на дисплее внутреннего блока. На наружном блоке:LED1- мигает , LED 2- не светится , LED3 - мигает | Неисправен драйвер компрессора
1645 | Neoclima | NS/NU-09(12,18,24)EHZI | Код 20 на дисплее внутреннего блока. На наружном блоке:LED1- мигает , LED 2- мигает , LED3 - светится | Защита по току двигателя вентилятора наружного блока (заклинил ротор двигателя вентилятора наружного блока)
1646 | Neoclima | NS/NU-09(12,18,24)EHZI | Код 21 на дисплее внутреннего блока. На наружном блоке:LED1- не светится , LED 2- светится , LED3 - не светится | Защита от перегрузки теплообменника наружного блока в режиме охлаждения
1647 | Neoclima | NS/NU-09(12,18,24)EHZI | Код 22 на дисплее внутреннего блока. На наружном блоке:LED1- мигает , LED 2- не светится , LED3 - мигает | Предварительный прогрев компрессора при низкой температуре на улице
1648 | Neoclima | NS/NU-09(12,18,24)EHZI | Код 24 на дисплее внутреннего блока.На наружном блоке:LED1- светится , LED 2- не светится , LED3 - мигает | Неисправен чип на плате наружного блока
1649 | Neoclima | NS/NU-09(12,18,24)EHZI | Код 26 на дисплее внутреннего блока. | Перегрев радиатора наружного блока
1650 | Neoclima | NS/NU-09(12,18,24)EHZI | Код 27 на дисплее внутреннего блока. | Защита от очень высокого давления в систем
1651 | Neoclima | NS/NU-09(12,18,24)EHZI | Код 33 на дисплее внутреннего блока. | Датчик температуры воздуха внутреннего блока замкнут или оборван.
1652 | Neoclima | NS/NU-09(12,18,24)EHZI | Код 34 на дисплее внутреннего блока | Датчик температуры теплообменника внутреннего блока замкнут или оборван
1653 | Neoclima | NS/NU-09(12,18,24)EHZI | Код 36 на дисплее внутреннего блока | Нет обмена данными между наружным и внутренним блоком.
1654 | Neoclima | NS/NU-09(12,18,24)EHZI | Код 38 на дисплее внутреннего блока | Неисправна EEPROM на плате внутреннего блока (прошивка или микросхема)
1655 | Neoclima | NS/NU-09(12,18,24)EHZI | Код 39 на дисплее внутреннего блока | Нет контроля скорости двигателя внутреннего блока
1656 | Neoclima | NS/NU-09(12,18,24)EHZI | Код 41 на дисплее внутреннего блока | Ошибка по частоте напряжения питания (плата внутреннего блока)
1657 | Neoclima | NS/NU-09(12,18,24)EHZI | Код EA/ER на дисплее внутреннего блока | Проблема связи между платой управления и платой индикации внутреннего блока
1658 | Neoclima | NS/NU-09(12,18,24)EHZI | На наружном блоке: LED1- мигает , LED 2- мигает , LED3 - мигает - в рабочем режиме | Нормальное увеличение и понижение частоты компрессора без ограничений
1659 | Neoclima | NS/NU-09(12,18,24)EHZI | На наружном блоке:LED1- не светится , LED 2- не светится , LED3 - светится - в рабочем режиме | Понижение частоты, ограничение увеличения частоты в результате перегрузки
1660 | Neoclima | NS/NU-09(12,18,24)EHZI | На наружном блоке:LED1- не светится , LED 2- светится , LED3 - светится - в рабочем режиме | Понижение частоты, ограничение увеличения частоты из за обмерзания в режиме охлаждения или перегрузки в режиме обогрева
1661 | Neoclima | NS/NU-09(12,18,24)EHZI | На наружном блоке:LED1- светится , LED 2- не светится , LED3 - светится - в рабочем режиме | Понижение частоты, ограничение увеличения частоты из за высокой температуры на нагнетании компрессора
1662 | Neoclima | NS/NU-09(12,18,24)EHZI | На наружном блоке:LED1- не светится , LED 2- светится , LED3 - не светится - в рабочем режиме | Ограничение работы на максимальной частоте вызванное слишком низким напряжением питания
1663 | Neoclima | NS/NU-09(12,18,24)EHZI | На наружном блоке: LED1- светится , LED 2- светится , LED3 - светится - в рабочем режиме | Работа с фиксированной частотой
1664 | Neoclima | NS/NU-09(12,18,24)EHZI | На наружном блоке: LED1- светится , LED 2- не светится , LED3 - не светится - в рабочем режиме | Снижение частоты
1665 | Neoclima | NS/NU-09(12,18,24)EHBIw | Код неисправности E0, "Operation" мигает один раз | Неисправна EEPROM на плате внутреннего блока (прошивка или микросхема)
1666 | Neoclima | NS/NU-09(12,18,24)EHBIw | Код неисправности E1, "Operation" мигает два раза | Нет обмена данными между внутренним и наружным блоком
1667 | Neoclima | NS/NU-09(12,18,24)EHBIw | Код неисправности E3, "Operation" мигает четыре раза | Нет контроля скорости вентилятора внутреннего блока (плата или двигатель внутр. блока)
1668 | Neoclima | NS/NU-09(12,18,24)EHBIw | Код неисправности E4, "Operation" мигает пять раз | Неисправен датчик температуры воздуха внутреннего блока T1 (10 кОм при 25℃).
1669 | Neoclima | NS/NU-09(12,18,24)EHBIw | Код неисправности E5, "Operation" мигает шесть раз | Неисправен датчик температуры теплообменника внутреннего блока, T2(10 кОм при 25℃).
1670 | Neoclima | NS/NU-09(12,18,24)EHBIw | Код неисправности EC, "Operation" мигает семь раз | Утечка хладагента, нет перепада температуры на теплообменнике внутр. блока
1671 | Neoclima | NS/NU-09(12,18,24)EHBIw | Код неисправности F0, "Operation" мигает один раз, "Timer"- светится | Защита по токовой перегрузке компрессора.
1672 | Neoclima | NS/NU-09(12,18,24)EHBIw | Код неисправности F1, "Operation" мигает два раза, "Timer"- светится | Неисправен датчик температуры наружного воздуха, T4(10 кОм при 25℃).
1673 | Neoclima | NS/NU-09(12,18,24)EHBIw | Код неисправности F2, "Operation" мигает три раза, "Timer"- светится | Неисправен датчик температуры теплообменника наружного блока, T3(10 кОм при 25℃).
1674 | Neoclima | NS/NU-09(12,18,24)EHBIw | Код неисправности F3, "Operation" мигает четыре раза, "Timer"- светится | Неисправен датчик температуры загрузки компрессора,T5(55 кОм при 25℃).
1675 | Neoclima | NS/NU-09(12,18,24)EHBIw | Код неисправности F4, "Operation" мигает пять раз, "Timer"- светится | Неисправна EEPROM на плате наружного блока (прошивка или микросхема)
1676 | Neoclima | NS/NU-09(12,18,24)EHBIw | Код неисправности F5, "Operation" мигает шесть раз, "Timer"- светится | Нет контроля скорости вентилятора наружного блока (плата или двигатель наруж. блока)
1677 | Neoclima | NS/NU-09(12,18,24)EHBIw | Код неисправности P0, "Operation" мигает один раз, "Timer"- мигает | Не работает модуль IPM или токовая защита IGBT (проблема модуля инвертора)
1678 | Neoclima | NS/NU-09(12,18,24)EHBIw | Код неисправности P1, "Operation" мигает два раза, "Timer"- мигает | Защита от очень низкого или очень высокого напряжения.
1679 | Neoclima | NS/NU-09(12,18,24)EHBIw | Код неисправности P2, "Operation" мигает три раза, "Timer"- мигает | Защита по высокой температуре модуля инвертора (IPM) или компрессора.
1680 | Neoclima | NS/NU-09(12,18,24)EHBIw | Код неисправности P4, "Operation" мигает пять раз, "Timer"- мигает | Ошибка драйвера компрессора.
1681 | Neoclima | NS/NU-07(09,12,18,24)EHXIw1 | Код неисправности EH 00 | Неисправна EEPROM на плате внутреннего блока (прошивка или микросхема)
1682 | Neoclima | NS/NU-07(09,12,18,24)EHXIw1 | Код неисправности EH 0A | Неисправна EEPROM на плате внутреннего блока (прошивка или микросхема)
1683 | Neoclima | NS/NU-07(09,12,18,24)EHXIw1 | Код неисправности EL 01 | Нет обмена данными между внутренним и наружным блоком
1684 | Neoclima | NS/NU-07(09,12,18,24)EHXIw1 | Код неисправности EH 02 | Ошибка по частоте напряжения питания
1685 | Neoclima | NS/NU-07(09,12,18,24)EHXIw1 | Код неисправности EH 30 | Защита по очень низкому напряжению питания двигателя вентилятора внутр блока
1686 | Neoclima | NS/NU-07(09,12,18,24)EHXIw1 | Код неисправности EH 31 | Защита по очень высокому напряжению питания двигателя вентилятора внутр блока
1687 | Neoclima | NS/NU-07(09,12,18,24)EHXIw1 | Код неисправности EH 03 | Скорость двигателя вентилятора внутреннего блока за пределами нормального диапазона (плата или двигатель внутр. блока)
1688 | Neoclima | NS/NU-07(09,12,18,24)EHXIw1 | Код неисправности EC 51 | Неисправна EEPROM на плате наружного блока (прошивка или микросхема)
1689 | Neoclima | NS/NU-07(09,12,18,24)EHXIw1 | Код неисправности EC 52 | Неисправен датчик температуры теплообменника наружного блока, T3(10 кОм при 25℃).
1690 | Neoclima | NS/NU-07(09,12,18,24)EHXIw1 | Код неисправности EC 53 | Неисправен датчик температуры наружного воздуха, T4(10 кОм при 25℃).
1691 | Neoclima | NS/NU-07(09,12,18,24)EHXIw1 | Код неисправности EC 54 | Неисправен датчик температуры загрузки компрессора,T5(55 кОм при 25℃).
1692 | Neoclima | NS/NU-07(09,12,18,24)EHXIw1 | Код неисправности EC 56 | Неисправен датчик температуры на выходе теплообменника наружного блока, T2B(10 кОм при 25℃).
1693 | Neoclima | NS/NU-07(09,12,18,24)EHXIw1 | Код неисправности EH 60 | Неисправен датчик температуры воздуха внутреннего блока T1 (10 кОм при 25℃).
1694 | Neoclima | NS/NU-07(09,12,18,24)EHXIw1 | Код неисправности EH 61 | Неисправен датчик температуры теплообменника внутреннего блока, T2(10 кОм при 25℃).
1695 | Neoclima | NS/NU-07(09,12,18,24)EHXIw1 | Код неисправности EC 07 | Скорость двигателя вентилятора наружного блока за пределами нормального диапазона (плата или двигатель наружного блока)
1696 | Neoclima | NS/NU-07(09,12,18,24)EHXIw1 | Код неисправности EH 0b | Нет обмена данными между платой управления и платой индикации внутреннего блока (плата дисплея)
1697 | Neoclima | NS/NU-07(09,12,18,24)EHXIw1 | Код неисправности EL 0C | Утечка хладагента, нет перепада температуры на теплообменнике внутр. блока
1698 | Neoclima | NS/NU-07(09,12,18,24)EHXIw1 | Код неисправности PC 00 | Не работает модуль IPM или токовая защита IGBT (проблема модуля инвертора)
1699 | Neoclima | NS/NU-07(09,12,18,24)EHXIw1 | Код неисправности PC 01 | Защита от очень низкого или очень высокого напряжения.
1700 | Neoclima | NS/NU-07(09,12,18,24)EHXIw1 | Код неисправности PC 04 | Ошибка драйвера инверторного компресора
1701 | Neoclima | NS/NU-07(09,12,18,24)EHXIw1 | Код неисправности PC 12 | Защита по постоянному (DC) напряжению
1702 | Neoclima | NS/NU-07(09,12,18,24)EHXIw1 | Код неисправности PC 02 | Защита по высокой температуре компрессора (OLP)
1703 | Neoclima | NS/NU-07(09,12,18,24)EHXIw1 | Код неисправности PC 03 | Защита по низкому давлению
1704 | Neoclima | NS/NU-07(09,12,18,24)EHXIw1 | Код неисправности PC 40 | Ошибка обмена данными между платой управления наружного блока и чипом драйвера компрессора
1705 | Neoclima | NS/NU-07(09,12,18,24)EHXIw1 | Код неисправности PC 41 | Защита по входящему току
1706 | Neoclima | NS/NU-07(09,12,18,24)EHXIw1 | Код неисправности PC 42 | Ошибка старта компрессора
1707 | Neoclima | NS/NU-07(09,12,18,24)EHXIw1 | Код неисправности PC 43 | Защита по отсутствию одной из фазы (Для 3х фазных моделей)
1708 | Neoclima | NS/NU-07(09,12,18,24)EHXIw1 | Код неисправности PC 44 | Защита по отсутствию скорости
1709 | Neoclima | NS/NU-07(09,12,18,24)EHXIw1 | Код неисправности PC 45 | Ошибка по работе ЭРВ (PMW error)
1710 | Neoclima | NS/NU-07(09,12,18,24)EHXIw1 | Код неисправности PC 46 | Ошибка скорости компрессора
1711 | Neoclima | NS/NU-07(09,12,18,24)EHXIw1 | Код неисправности PC 49 | Защита по токовой перегрузке компрессора.
1712 | Neoclima | NS/NU-07(09,12,18,24)EHXIw1 | Код неисправности PC 0A | Защита по высокой температуре конденсатора.
1713 | Neoclima | NS/NU-07(09,12,18,24)EHXIw1 | Код неисправности PC 06 | Защита по температуре загрузки (нагнетания) компрессора.
1714 | Neoclima | NS/NU-07(09,12,18,24)EHXIw1 | Код неисправности PC 08 | Токовая защита наружного блока
1715 | Neoclima | NS/NU-07(09,12,18,24)EHXIw1 | Код неисправности PH 09 | Защита от подачи холодного воздуха в помещение в режиме обогрева
1716 | Neoclima | NS/NU-07(09,12,18,24)EHXIw1 | Код неисправности PC 0F | Неисправен модуль коррекции мощности (PFC) наружного блока
1717 | Neoclima | NS/NU-07(09,12,18,24)EHXIw1 | Код неисправности PC 0L | Температура наружного воздуха очень низкая
1718 | Neoclima | NS/NU-07(09,12,18,24)EHXIw1 | Код неисправности PH 90 | Защита по очень высокой температуре испарителя
1719 | Neoclima | NS/NU-07(09,12,18,24)EHXIw1 | Код неисправности PH 91 | Защита по очень низкой температуре испарителя
1720 | Neoclima | NS/NU-07(09,12,18,24)EHXIw1 | Код неисправности LC 05 | Ограничение частоты компресора по напряжению
1721 | Neoclima | NS/NU-07(09,12,18,24)EHXIw1 | Код неисправности LC 03 | Ограничение частоты компресора по току
1722 | Neoclima | NS/NU-07(09,12,18,24)EHXIw1 | Код неисправности LC 02 | Ограничение частоты компресора по TP
1723 | Neoclima | NS/NU-07(09,12,18,24)EHXIw1 | Код неисправности LC 01 | Ограничение частоты компресора по T3
1724 | Neoclima | NS/NU-07(09,12,18,24)EHXIw1 | Код неисправности LH 00 | Ограничение частоты компресора по T2
1725 | Neoclima | NS/NU-07(09,12,18,24)EHXIw1 | Код неисправности LC 06 | Ограничение частоты компресора по PFC
1726 | Neoclima | NS/NU-07(09,12,18,24)EHXIw1 | Код неисправности LH 07 | Ограничение частоты компресора пультом дистаннционного управления
1727 | Neoclima | NS/NU-07(09,12,18,24)EHXIw1 | Код неисправности Na | Нет неисправностей и защит
1728 | Neoclima | NS/NU-07(09,12,18,24)EHXIw1 | Код на дисплее df | Активирован режим разморозки при работе на обогрев
1729 | Neoclima | NS/NU-07(09,12,18,24)EHXIw1 | Код на дисплее SC | Активирован режим самоочистки
1730 | Neoclima | NS/NU-07(09,12,18,24)EHXIw1 | Код на дисплее CL | Напоминание про очистку фильтра
1731 | Neoclima | NS/NU-07(09,12,18,24)EHXIw1 | Код на дисплее nf | Напоминание о замене фильтра
1732 | Neoclima | NS/NU-07(09,12,18,24)EHXIw1 | Код на дисплее FP | Обогрев в помещении нтемпература 8 или 12 градусов
1733 | Neoclima | NS/NU-07(09,12,18,24)EHXIw1 | Код на дисплее FC | Форсированный режим охлаждения
1734 | Neoclima | NS/NU-07(09,12,18,24)EHXIw1 | Код на дисплее AP | AP режим для подключения модуля Wi-Fi
1735 | Neoclima | NS/NU-07(09,12,18,24)EHXIw1 | Код на дисплее CP | Удаленное управление в положении выключен (off)
1736 | Neoclima | NS/NU-07(09,12,18,24)AHX_2020 | Нажать и удержать на 5 секунд кнопку аварийного включения | вход в режим отображения кода неисправности на дисплее
1737 | Neoclima | NS/NU-07(09,12,18,24)AHX_2020 | Код 1 на дисплее внутреннего блока. На наружном блоке: LED1- светится, LED 2- не светится , LED3 - светится | Датчик температуры теплообменника наружного блока замкнут или оборван
1738 | Neoclima | NS/NU-07(09,12,18,24)AHX_2020 | Код 20 на дисплее внутреннего блока. На наружном блоке:LED1- мигает , LED 2- мигает , LED3 - светится | Защита по току двигателя вентилятора наружного блока (заклинил ротор двигателя вентилятора наружного блока)
1739 | Neoclima | NS/NU-07(09,12,18,24)AHX_2020 | Код 27 на дисплее внутреннего блока. | Защита от очень низкого или высокого давления в системе
1740 | Neoclima | NS/NU-07(09,12,18,24)AHX_2020 | Код 33 на дисплее внутреннего блока. | Датчик температуры воздуха внутреннего блока замкнут или оборван.
1741 | Neoclima | NS/NU-07(09,12,18,24)AHX_2020 | Код 34 на дисплее внутреннего блока | Датчик температуры теплообменника внутреннего блока замкнут или оборван
1742 | Neoclima | NS/NU-07(09,12,18,24)AHX_2020 | Код 36 на дисплее внутреннего блока | Нет обмена данными между наружным и внутренним блоком.
1743 | Neoclima | NS/NU-07(09,12,18,24)AHX_2020 | Код 38 на дисплее внутреннего блока | Неисправна EEPROM на плате внутреннего блока (прошивка или микросхема)
1744 | Neoclima | NS/NU-07(09,12,18,24)AHX_2020 | Код 39 на дисплее внутреннего блока | Нет контроля скорости двигателя внутреннего блока
1745 | Neoclima | NS/NU-07(09,12,18,24)AHX_2020 | Код 41 на дисплее внутреннего блока | Защита по неисправности заземления внутреннего блока
1746 | Neoclima | NS/NU-07(09,12,18,24)AHX_2020 | Код 42 на дисплее внутреннего блока | Защита по очень низкой температуре испарителя внутреннего блока (ниже -1(-7) градусов)
1747 | Neoclima | NS/NU-07(09,12,18,24)AHX_2020 | Код 43 на дисплее внутреннего блока | Защита по очень высокой температуре. Температура испарителя внутреннего блока выше 63 градусов.
1748 | Neoclima | NS/NU-07(09,12,18,24)AHX_2020 | Код EA на дисплее внутреннего блока | Нет обмена данными между платой индикации и платой управления
1749 | Neoclima | NS/NU-07(09,12,18,24)AHX_2020 | Код E4 на дисплее внутреннего блока | Скорость вентилятора внутреннего блока ниже 200 оборотов в минуту.
1750 | Neoclima | NS/NU-07(09,12,18,24)AHX_2020 | Код E2 на дисплее внутреннего блока | Температура испарителя выше 63 градусов.
1751 | Leberg | LBS-07(09,12,18,24)VKG-UA/UA2 | Код неисправности E0, "Operation" мигает один раз | Неисправна EEPROM на плате внутреннего блока (прошивка или микросхема)
1752 | Leberg | LBS-07(09,12,18,24)VKG-UA/UA2 | Код неисправности E1, "Operation" мигает два раза | Нет обмена данными между внутренним и наружным блоком
1753 |  | LBS-07(09,12,18,24)VKG-UA/UA2 | Код неисправности E2, "Operation" мигает три раза | Ошибка по частоте сети питания.
1754 | Leberg | LBS-07(09,12,18,24)VKG-UA/UA2 | Код неисправности E3, "Operation" мигает четыре раза | Нет контроля скорости вентилятора внутреннего блока (плата или двигатель внутр. блока)
1755 | Leberg | LBS-07(09,12,18,24)VKG-UA/UA2 | Код неисправности E4, "Operation" мигает пять раз | Неисправен датчик температуры воздуха внутреннего блока T1 (10 кОм при 25℃).
1756 | Leberg | LBS-07(09,12,18,24)VKG-UA/UA2 | Код неисправности E5, "Operation" мигает шесть раз | Неисправен датчик температуры теплообменника внутреннего блока, T2(10 кОм при 25℃).
1757 |  | LBS-07(09,12,18,24)VKG-UA/UA2 | Код неисправности E7, "Operation" мигает девять раз | Нет связи между платой управления и платой индикации
1758 | Leberg | LBS-07(09,12,18,24)VKG-UA/UA2 | Код неисправности EC, "Operation" мигает семь раз | Утечка хладагента, нет перепада температуры на теплообменнике внутр. блока
1759 | Leberg | LBS-07(09,12,18,24)VKG-UA/UA2 | Код неисправности F0, "Operation" мигает один раз, "Timer"- светится | Защита по токовой перегрузке компрессора.
1760 | Leberg | LBS-07(09,12,18,24)VKG-UA/UA2 | Код неисправности F1, "Operation" мигает два раза, "Timer"- светится | Неисправен датчик температуры наружного воздуха, T4(10 кОм при 25℃).
1761 | Leberg | LBS-07(09,12,18,24)VKG-UA/UA2 | Код неисправности F2, "Operation" мигает три раза, "Timer"- светится | Неисправен датчик температуры теплообменника наружного блока, T3(10 кОм при 25℃).
1762 | Leberg | LBS-07(09,12,18,24)VKG-UA/UA2 | Код неисправности F3, "Operation" мигает четыре раза, "Timer"- светится | Неисправен датчик температуры загрузки компрессора,T5(55 кОм при 25℃).
1763 | Leberg | LBS-07(09,12,18,24)VKG-UA/UA2 | Код неисправности F4, "Operation" мигает пять раз, "Timer"- светится | Неисправна EEPROM на плате наружного блока (прошивка или микросхема)
1764 | Leberg | LBS-07(09,12,18,24)VKG-UA/UA2 | Код неисправности F5, "Operation" мигает шесть раз, "Timer"- светится | Нет контроля скорости вентилятора наружного блока (плата или двигатель наруж. блока)
1765 | Leberg | LBS-07(09,12,18,24)VKG-UA/UA2 | Код неисправности P0, "Operation" мигает один раз, "Timer"- мигает | Не работает модуль IPM или токовая защита IGBT (проблема модуля инвертора)
1766 | Leberg | LBS-07(09,12,18,24)VKG-UA/UA2 | Код неисправности P1, "Operation" мигает два раза, "Timer"- мигает | Защита от очень низкого или очень высокого напряжения.
1767 | Leberg | LBS-07(09,12,18,24)VKG-UA/UA2 | Код неисправности P2, "Operation" мигает три раза, "Timer"- мигает | Защита по высокой температуре модуля инвертора (IPM) или компрессора.
1768 | Leberg | LBS-07(09,12,18,24)VKG-UA/UA2 | Код неисправности P4, "Operation" мигает пять раз, "Timer"- мигает | Ошибка драйвера компрессора.
1769 | Leberg | LBS/LBU-TOR09(12,18,24)UA | Код E0 (RUN, TIMER - мигают постоянно) на дисплее внутреннего блока | Нет связи между внутренним и наружным блоками.
1770 | Leberg | LBS/LBU-TOR09(12,18,24)UA | Код EC (RUN, TIMER - мигают постоянно) на дисплее внутреннего блока | Нет связи в наружном блоке
1771 | Leberg | LBS/LBU-TOR09(12,18,24)UA | Код E1 (RUN - мигает 1 раз за 8 секунд) на дисплее внутреннего блока | Неисправен датчик температуры воздуха внутреннего блока (5 кОм при 25℃)
1772 | Leberg | LBS/LBU-TOR09(12,18,24)UA | Код E2 (RUN - мигает 2 раз за 8 секунд) на дисплее внутреннего блока | Неисправен датчик температуры теплообменника внутреннего блока (5 кОм при 25℃)
1773 | Leberg | LBS/LBU-TOR09(12,18,24)UA | Код E3 (RUN - мигает 3 раз за 8 секунд) на дисплее внутреннего блока | Неисправен датчик температуры теплообменника наружного блока (5 кОм при 25 ℃)
1774 | Leberg | LBS/LBU-TOR09(12,18,24)UA | Код E4 (RUN - мигает 4 раз за 8 секунд) на дисплее внутреннего блока | Не нормальная работа системы
1775 | Leberg | LBS/LBU-TOR09(12,18,24)UA | Код E5 (RUN - мигает 5 раз за 8 секунд) на дисплее внутреннего блока | Неправильная конфигурация моделей
1776 | Leberg | LBS/LBU-TOR09(12,18,24)UA | Код E6 (RUN - мигает 6 раз за 8 секунд) на дисплее внутреннего блока | Неисправен двигатель внутреннего блока
1777 | Leberg | LBS/LBU-TOR09(12,18,24)UA | Код E7 (RUN - мигает 7 раз за 8 секунд) на дисплее внутреннего блока | Неисправен датчик температуры наружного блока
1778 | Leberg | LBS/LBU-TOR09(12,18,24)UA | Код E8 (RUN - мигает 8 раз за 8 секунд) на дисплее внутреннего блока | Неисправен датчик температуры (exhaust) на выходе
1779 | Leberg | LBS/LBU-TOR09(12,18,24)UA | Код E9 (RUN - мигает 9 раз за 8 секунд) на дисплее внутреннего блока | Неисправна цепь инверторного преобразователя компрессора на плате наружного блока
1780 | Leberg | LBS/LBU-TOR09(12,18,24)UA | Код EF (RUN - мигает 10 раз за 8 секунд) на дисплее внутреннего блока | Неисправен двигатель вентилятора наружного блока (DC двигатель)
1781 | Leberg | LBS/LBU-TOR09(12,18,24)UA | Код EA (RUN - мигает 11 раз за 8 секунд) на дисплее внутреннего блока | Неисправен токовый датчик, низкий рабочий ток (проверить заправку, перезаправить)
1782 | Leberg | LBS/LBU-TOR09(12,18,24)UA | Код EE (RUN - мигает 12 раз за 8 секунд) на дисплее внутреннего блока | Неисправна EEPROM - проверить установку микросхемы памяти на плате наружного блока
1783 | Leberg | LBS/LBU-TOR09(12,18,24)UA | Код EP (RUN - мигает 13 раз за 8 секунд) на дисплее внутреннего блока | Неисправен термопереключатель на поверхности компрессора (термозащита компрессора)
1784 | Leberg | LBS/LBU-TOR09(12,18,24)UA | Код EU (RUN - мигает 14 раз за 8 секунд) на дисплее внутреннего блока | Неисправен датчик напряжения - замена платы наружного блока
1785 | Leberg | LBS/LBU-TOR09(12,18,24)UA | Код P1 (RUN мигает; TIMER - мигает 1 раз за 8 секунд) на дисплее внутреннего блока | Защита от высокого (260 V и выше) или низкого (158 V и ниже) напряжения
1786 | Leberg | LBS/LBU-TOR09(12,18,24)UA | Код P2 (RUN мигает; TIMER - мигает 2 раз за 8 секунд) на дисплее внутреннего блока | Защита по токовой перегрузке
1787 | Leberg | LBS/LBU-TOR09(12,18,24)UA | Код P4 (RUN мигает; TIMER - мигает 4 раз за 8 секунд) на дисплее внутреннего блока | Защита по высокой температуре на выходе (Exhaust)
1788 | Leberg | LBS/LBU-TOR09(12,18,24)UA | Код P5 (RUN горит; TIMER - мигает 5 раз за 8 секунд) на дисплее внутреннего блока | Защита от очень низкой температуры в режиме охлаждения
1789 | Leberg | LBS/LBU-TOR09(12,18,24)UA | Код P6 (RUN горит; TIMER - мигает 6 раз за 8 секунд) на дисплее внутреннего блока | Защита от очень высокой температуры в режиме охлаждения
1790 | Leberg | LBS/LBU-TOR09(12,18,24)UA | Код P7 (RUN горит; TIMER - мигает 7 раз за 8 секунд) на дисплее внутреннего блока | Защита от очень высокой температуры в режиме обогрева
1791 | Leberg | LBS/LBU-TOR09(12,18,24)UA | Код P8 (RUN горит; TIMER - мигает 8 раз за 8 секунд) на дисплее внутреннего блока | Защита наружного блока от перегрева/низкой температуры
1792 | Leberg | LBS/LBU-TOR09(12,18,24)UA | Код P9 (RUN мигает; TIMER - мигает 9 раз за 8 секунд) на дисплее внутреннего блока | Защита драйвера ( програмный контроль) - плата инвертора/компрессор
1793 | Leberg | LBS/LBU-TOR09(12,18,24)UA | Код P0 (RUN мигает; TIMER - мигает 10 раз за 8 секунд) на дисплее внутреннего блока | Защита модуля(аппаратный контроль)-плата инвертора/чистка теплообм, фреон, монтаж
1794 | leberg | LBS/LBU-FRA06(08,10,13,19,26,30,36)UA | Код E1 на дисплее внутреннего блока | Неисправен датчик температуры воздуха внутренний блок (5 кОм при 25 ℃)
1795 | leberg | LBS/LBU-FRA06(08,10,13,19,26,30,36)UA | Код E2 на дисплее внутреннего блока | Неисправен датчик температуры трубы внутреннего блока (5 кОм при 25 ℃)
1796 | leberg | LBS/LBU-FRA06(08,10,13,19,26,30,36)UA | Код E6 на дисплее внутреннего блока | Нет сигнала обратной связи от двигателя, неисправен двигатель или плата внутр.блока
1797 | leberg | LBS/LBU-FRA06(08,10,13,19,26,30,36)UA | Код E4 на дисплее внутреннего блока | Ошибка запуска системы (в течении 5 минут температура трубы внутр блока не изм. На 2 ℃
1798 | leberg | LBS/LBU-FRA06(08,10,13,19,26,30,36)UA | Код E5 на дисплее внутреннего блока | Защита по высокому или низкому давлению
1799 | Leberg | LBS-LOK08(10,13,19,26)UA | Код неисправности E1 | Датчик температуры воздуха внутреннего блока замкнут или оборван.
1800 | Leberg | LBS-LOK08(10,13,19,26)UA | Код неисправности E2 | Датчик температуры теплообменника наружного блока замкнут или оборван
1801 | Leberg | LBS-LOK08(10,13,19,26)UA | Код неисправности E3 | Датчик температуры теплообменника внутреннего блока замкнут или оборван.
1802 | Leberg | LBS-LOK08(10,13,19,26)UA | Код неисправности E4 | Нет обратной связи от двигателя вентилятора внутреннего блока.
1803 | Leberg | LBS/LBU-LOKI07(09,12,18,24)UA | Код неисправности E1 | Датчик температуры воздуха внутренний блок _ 15 кОм
1804 | Leberg | LBS/LBU-LOKI07(09,12,18,24)UA | Код неисправности E2 | Датчик температуры трубы наружный блок _ 22 кОм
1805 | Leberg | LBS/LBU-LOKI07(09,12,18,24)UA | Код неисправности E3 | Датчик температуры трубы внутренний блок _ 20 кОм
1806 | Leberg | LBS/LBU-LOKI07(09,12,18,24)UA | Код неисправности E4 | Двигатель вентилятора внутренний блок (DC)
1807 | Leberg | LBS/LBU-LOKI07(09,12,18,24)UA | Код неисправности E5/5E | Нет связи между блоками
1808 | Leberg | LBS/LBU-LOKI07(09,12,18,24)UA | Код неисправности E6 | Неисправность раздвижной панели
1809 | Leberg | LBS/LBU-LOKI07(09,12,18,24)UA | Код неисправности E8 | Неисправность обмена данными между платой индикации и платой управления
1810 | Leberg | LBS/LBU-LOKI07(09,12,18,24)UA | Код неисправности E9 | Неисправен датчик влажности
1811 | Leberg | LBS/LBU-LOKI07(09,12,18,24)UA | Код неисправности EA | Ошибка обнаружения перехода через ноль двигателя вентилятора внутреннего блока.
1812 | Leberg | LBS/LBU-LOKI07(09,12,18,24)UA | Код неисправности Eb | Неисправна E2PROM (прошивка, память) внутреннего блока
1813 | Leberg | LBS/LBU-LOKI07(09,12,18,24)UA | Код неисправности F0 | Двигатель вентилятора наружный блок (DC)
1814 | Leberg | LBS/LBU-LOKI07(09,12,18,24)UA | Код неисправности F1 | Модуль инвертора наружный блок
1815 | Leberg | LBS/LBU-LOKI07(09,12,18,24)UA | Код неисправности F2 | Цепь контроля мощности наружный блок
1816 | Leberg | LBS/LBU-LOKI07(09,12,18,24)UA | Код неисправности F3 | Обрыв обмоток компрессора
1817 | Leberg | LBS/LBU-LOKI07(09,12,18,24)UA | Код неисправности F4 | Обрыв датчика на трубе нагнетания наружный блок (высокая температура) – 55 кОм
1818 | Leberg | LBS/LBU-LOKI07(09,12,18,24)UA | Код неисправности F5 | Перегрев компрессора, обрыв тепловой защиты (таблетки)
1819 | Leberg | LBS/LBU-LOKI07(09,12,18,24)UA | Код неисправности F6 | Обрыв датчика температуры воздуха наружного блока – 16 кОм
1820 | Leberg | LBS/LBU-LOKI07(09,12,18,24)UA | Код неисправности F7 | Плата инвертора наружный блок (нет высокого напряжения питания DC)
1821 | Leberg | LBS/LBU-LOKI07(09,12,18,24)UA | Код неисправности F8 | Плата инвертора наружный блок (нет низкого напряжения питания)
1822 | Leberg | LBS/LBU-LOKI07(09,12,18,24)UA | Код неисправности F9 | Ошибка прошивки платы наружного блока
1823 | Leberg | LBS/LBU-LOKI07(09,12,18,24)UA | Код неисправности F0 | Двигатель вентилятора наружный блок (DC)
1824 | Leberg | LBS/LBU-LOKI07(09,12,18,24)UA | Код неисправности FA | Неисправность датчика температуры всасывания
1825 | Leberg | LBS/LBU-LOKI07(09,12,18,24)UA | Код неисправности Fb | Неисправен двигатель постоянного тока внутреннего блока (напольный тип)
1826 | Leberg | LBS/LBU-LOKI07(09,12,18,24)UA | Код неисправности FC | Неисправен 4х ходовой клапан
1827 | Leberg | LBS/LBU-LOKI07(09,12,18,24)UA | Код неисправности Fd | Ошибка обнаружения перехода через ноль двигателя вентилятора наружного блока.
1828 | Leberg | LBS/LBU-LOKI07(09,12,18,24)UA | Код неисправности P2 | Защита по высокому напряжению
1829 | Leberg | LBS/LBU-LOKI07(09,12,18,24)UA | Код неисправности P3 | Защита по отсутствию жидкости.
1830 | Leberg | LBS/LBU-LOKI07(09,12,18,24)UA | Код неисправности P4 | Защита от перегрузки наружного блока (охлаждение)-высокое давление, высокая температура конденсатора.
1831 | Leberg | LBS/LBU-LOKI07(09,12,18,24)UA | Код неисправности P5 | Защита по выходу (высокая температура на нагнетании) - датчик, двигатель вентилятора наружного блока, грязный конденсатор, отсутствует хладагент.
1832 | Leberg | LBS/LBU-LOKI07(09,12,18,24)UA | Код неисправности P6 | Защита внутреннего блока при работе на обогрев - высокое давление конденсации (датчик, двигатель внутр. блока, грязный фильтр внутр. блока, хладагент)
1833 | Leberg | LBS/LBU-LOKI07(09,12,18,24)UA | Код неисправности P7 | Защита от обмерзания внутреннего блока при работе на охлаждение.
1834 | Leberg | LBS/LBU-LOKI07(09,12,18,24)UA | Код неисправности P8 | Защита по токовой перегрузке наружного блока.
1835 | Leberg | LBS/LBU-LOKI07(09,12,18,24)UA | Код неисправности P9 | Защита по высокому давлению.
1836 | Leberg | LBS/LBU-LOKI07(09,12,18,24)UA | Код неисправности L0 | Ошибка пониженного напряжения модуля
1837 | Leberg | LBS/LBU-LOKI07(09,12,18,24)UA | Код неисправности L1 | Защита по токовой перегрузке фазы
1838 | Leberg | LBS/LBU-LOKI07(09,12,18,24)UA | Код неисправности L2 | Неисправен компресор
1839 | Leberg | LBS/LBU-LOKI07(09,12,18,24)UA | Код неисправности L3 | Неисправен компресор
1840 | Leberg | LBS/LBU-LOKI07(09,12,18,24)UA | Код неисправности L4 | Неисправен драйвер модуля IPM
1841 | Leberg | LBS/LBU-LOKI07(09,12,18,24)UA | Код неисправности L5 | Неисправен блок коррекции мощности модуля IPM
1842 | Leberg | LBS/LBU-LOKI07(09,12,18,24)UA | Код неисправности L6 | Токовая перегрузка блока коррекции мощности
1843 | Leberg | LBS/LBU-LOKI07(09,12,18,24)UA | Код неисправности L7 | Защита по аномальному току AD.
1844 | Leberg | LBS/LBU-LOKI07(09,12,18,24)UA | Код неисправности L8 | Дисбаланс сопротивления шунта
1845 | Leberg | LBS/LBU-LOKI07(09,12,18,24)UA | Код неисправности L9 | Неисправен датчик температуры IPM модуля
1846 | Leberg | LBS/LBU-LOKI07(09,12,18,24)UA | Код неисправности H0 | Разморозка.
1847 | Neoclima | NS/NU-09(12,18,24)ETRIw2 | 10 раз нажать кнопку sleep в течении 10 секунд | вход в режим отображения кода неисправности на дисплее
1848 | Neoclima | NS/NU-09(12,18,24)ETRIw2 | Код 1 на дисплее внутреннего блока. На наружном блоке: LED1- светится, LED 2- не светится , LED3 - светится | Датчик температуры теплообменника наружного блока замкнут или оборван
1849 | Neoclima | NS/NU-09(12,18,24)ETRIw2 | Код 2 на дисплее внутреннего блока. На наружном блоке: LED1- светится, LED 2- не светится , LED3 - не светится | Датчик температуры нагнетания компрессора замкнут или оборван
1850 | Neoclima | NS/NU-09(12,18,24)ETRIw2 | Код 5 на дисплее внутреннего блока. На наружном блоке: LED1- не светится , LED 2- мигает , LED3 - не светится | Защита модуля инвертора (модуль IPM)
1851 | Neoclima | NS/NU-09(12,18,24)ETRIw2 | Код 6 на дисплее внутреннего блока. На наружном блоке:LED1- светится , LED 2- светится , LED3 - мигает | Защита по напряжению ( напряжение питания очень низкое или очень высокое)
1852 | Neoclima | NS/NU-09(12,18,24)ETRIw2 | Код 7 на дисплее внутреннего блока. На наружном блоке:LED1-не светится, LED 2- не светится , LED3 - мигает | Нет связи между внутренним и наружным блоками.
1853 | Neoclima | NS/NU-09(12,18,24)ETRIw2 | Код 8 на дисплее внутреннего блока. На наружном блоке: :LED1- светится , LED 2- мигает , LED3 - не светится | Защита по токовой перегрузке.
1854 | Neoclima | NS/NU-09(12,18,24)ETRIw2 | Код 9 на дисплее внутреннего блока. На наружном блоке:LED1- светится , LED 2- мигает , LED3 - светится | Защита по максимальному току
1855 | Neoclima | NS/NU-09(12,18,24)ETRIw2 | Код 10 на дисплее внутреннего блока.. На наружном блоке: LED1- не светится , LED 2- светится , LED3 - светится | Нет обмена данными между контроллером и драйвером
1856 | Neoclima | NS/NU-09(12,18,24)ETRIw2 | Код 11 на дисплее внутреннего блока. На наружном блоке: LED1- светится, LED 2- светится , LED3 - светится | Неисправна EEPROM наружного блока
1857 | Neoclima | NS/NU-09(12,18,24)ETRIw2 | Код 12 на дисплее внутреннего блока. | Срабатывание защиты по слишком низкой температуре наружного воздыха (ниже "- 15℃")
1858 | Neoclima | NS/NU-09(12,18,24)ETRIw2 | Код 13 на дисплее внутреннего блока. На наружном блоке:LED1- не светится , LED 2- мигает , LED3 - светится | Очень высокая температура на нагнетании компрессора
1859 | Neoclima | NS/NU-09(12,18,24)ETRIw2 | Код 14 на дисплее внутреннего блока.. На наружном блоке:LED1- светится , LED 2- светится , LED3 - не светится | Датчик температуры воздуха наружного блока замкнут или оборван
1860 | Neoclima | NS/NU-09(12,18,24)ETRIw2 | Код 15 на дисплее внутреннего блока. На наружном блоке:LED1-не светится , LED 2- светится , LED3 - мигает | Слишком высокая температура компрессора
1861 | Neoclima | NS/NU-09(12,18,24)ETRIw2 | Код 16 на дисплее внутреннего блока. На наружном блоке::LED1- не светится , LED 2- мигает , LED3 - мигает | Защита от обмерзания при работе на охлаждение, защита от перегрузки при работе на обогрев
1862 | Neoclima | NS/NU-09(12,18,24)ETRIw2 | Код 17 -на дисплее внутреннего блока. На наружном блоке:LED1- мигает , LED 2- не светится , LED3 - не светится | Защита по PFC
1863 | Neoclima | NS/NU-09(12,18,24)ETRIw2 | Код 18 на дисплее внутреннего блока. На наружном блоке::LED1- мигает , LED 2- мигает , LED3 - не светится | Ошибка запуска DC компрессора
1864 | Neoclima | NS/NU-09(12,18,24)ETRIw2 | Код 19 на дисплее внутреннего блока. На наружном блоке:LED1- мигает , LED 2- не светится , LED3 - мигает | Неисправен драйвер компрессора
1865 | Neoclima | NS/NU-09(12,18,24)ETRIw2 | Код 20 на дисплее внутреннего блока. На наружном блоке:LED1- мигает , LED 2- мигает , LED3 - светится | Защита по току двигателя вентилятора наружного блока (заклинил ротор двигателя вентилятора наружного блока)
1866 | Neoclima | NS/NU-09(12,18,24)ETRIw2 | Код 21 на дисплее внутреннего блока. На наружном блоке:LED1- не светится , LED 2- светится , LED3 - не светится | Защита от перегрузки теплообменника наружного блока в режиме охлаждения
1867 | Neoclima | NS/NU-09(12,18,24)ETRIw2 | Код 22 на дисплее внутреннего блока. На наружном блоке:LED1- мигает , LED 2- не светится , LED3 - мигает | Предварительный прогрев компрессора при низкой температуре на улице
1868 | Neoclima | NS/NU-09(12,18,24)ETRIw2 | Код 24 на дисплее внутреннего блока.На наружном блоке:LED1- светится , LED 2- не светится , LED3 - мигает | Неисправен чип на плате наружного блока
1869 | Neoclima | NS/NU-09(12,18,24)ETRIw2 | Код 26 на дисплее внутреннего блока. | Перегрев радиатора наружного блока
1870 | Neoclima | NS/NU-09(12,18,24)ETRIw2 | Код 27 на дисплее внутреннего блока. | Защита от очень высокого давления в систем
1871 | Neoclima | NS/NU-09(12,18,24)ETRIw2 | Код 33 на дисплее внутреннего блока. | Датчик температуры воздуха внутреннего блока замкнут или оборван.
1872 | Neoclima | NS/NU-09(12,18,24)ETRIw2 | Код 34 на дисплее внутреннего блока | Датчик температуры теплообменника внутреннего блока замкнут или оборван
1873 | Neoclima | NS/NU-09(12,18,24)ETRIw2 | Код 36 на дисплее внутреннего блока | Нет обмена данными между наружным и внутренним блоком.
1874 | Neoclima | NS/NU-09(12,18,24)ETRIw2 | Код 38 на дисплее внутреннего блока | Неисправна EEPROM на плате внутреннего блока (прошивка или микросхема)
1875 | Neoclima | NS/NU-09(12,18,24)ETRIw2 | Код 39 на дисплее внутреннего блока | Нет контроля скорости двигателя внутреннего блока
1876 | Neoclima | NS/NU-09(12,18,24)ETRIw2 | Код 41 на дисплее внутреннего блока | Ошибка по частоте напряжения питания (плата внутреннего блока)
1877 | Neoclima | NS/NU-09(12,18,24)ETRIw2 | Код EA/ER на дисплее внутреннего блока | Проблема связи между платой управления и платой индикации внутреннего блока
1878 | Neoclima | NS/NU-09(12,18,24)ETRIw2 | На наружном блоке: LED1- мигает , LED 2- мигает , LED3 - мигает - в рабочем режиме | Нормальное увеличение и понижение частоты компрессора без ограничений
1879 | Neoclima | NS/NU-09(12,18,24)ETRIw2 | На наружном блоке:LED1- не светится , LED 2- не светится , LED3 - светится - в рабочем режиме | Понижение частоты, ограничение увеличения частоты в результате перегрузки
1880 | Neoclima | NS/NU-09(12,18,24)ETRIw2 | На наружном блоке:LED1- не светится , LED 2- светится , LED3 - светится - в рабочем режиме | Понижение частоты, ограничение увеличения частоты из за обмерзания в режиме охлаждения или перегрузки в режиме обогрева
1881 | Neoclima | NS/NU-09(12,18,24)ETRIw2 | На наружном блоке:LED1- светится , LED 2- не светится , LED3 - светится - в рабочем режиме | Понижение частоты, ограничение увеличения частоты из за высокой температуры на нагнетании компрессора
1882 | Neoclima | NS/NU-09(12,18,24)ETRIw2 | На наружном блоке:LED1- не светится , LED 2- светится , LED3 - не светится - в рабочем режиме | Ограничение работы на максимальной частоте вызванное слишком низким напряжением питания
1883 | Neoclima | NS/NU-09(12,18,24)ETRIw2 | На наружном блоке: LED1- светится , LED 2- светится , LED3 - светится - в рабочем режиме | Работа с фиксированной частотой
1884 | Neoclima | NS/NU-09(12,18,24)ETRIw2 | На наружном блоке: LED1- светится , LED 2- не светится , LED3 - не светится - в рабочем режиме | Снижение частоты
1885 | Neoclima | NS/NU-09(12,18,24)EHTIw2 | 10 раз нажать кнопку sleep в течении 10 секунд | вход в режим отображения кода неисправности на дисплее
1886 | Neoclima | NS/NU-09(12,18,24)EHTIw2 | Код 1 на дисплее внутреннего блока. На наружном блоке: LED1- светится, LED 2- не светится , LED3 - светится | Датчик температуры теплообменника наружного блока замкнут или оборван
1887 | Neoclima | NS/NU-09(12,18,24)EHTIw2 | Код 2 на дисплее внутреннего блока. На наружном блоке: LED1- светится, LED 2- не светится , LED3 - не светится | Датчик температуры нагнетания компрессора замкнут или оборван
1888 | Neoclima | NS/NU-09(12,18,24)EHTIw2 | Код 5 на дисплее внутреннего блока. На наружном блоке: LED1- не светится , LED 2- мигает , LED3 - не светится | Защита модуля инвертора (модуль IPM)
1889 | Neoclima | NS/NU-09(12,18,24)EHTIw2 | Код 6 на дисплее внутреннего блока. На наружном блоке:LED1- светится , LED 2- светится , LED3 - мигает | Защита по напряжению ( напряжение питания очень низкое или очень высокое)
1890 | Neoclima | NS/NU-09(12,18,24)EHTIw2 | Код 7 на дисплее внутреннего блока. На наружном блоке:LED1-не светится, LED 2- не светится , LED3 - мигает | Нет связи между внутренним и наружным блоками.
1891 | Neoclima | NS/NU-09(12,18,24)EHTIw2 | Код 8 на дисплее внутреннего блока. На наружном блоке: :LED1- светится , LED 2- мигает , LED3 - не светится | Защита по токовой перегрузке.
1892 | Neoclima | NS/NU-09(12,18,24)EHTIw2 | Код 9 на дисплее внутреннего блока. На наружном блоке:LED1- светится , LED 2- мигает , LED3 - светится | Защита по максимальному току
1893 | Neoclima | NS/NU-09(12,18,24)EHTIw2 | Код 10 на дисплее внутреннего блока.. На наружном блоке: LED1- не светится , LED 2- светится , LED3 - светится | Нет обмена данными между контроллером и драйвером
1894 | Neoclima | NS/NU-09(12,18,24)EHTIw2 | Код 11 на дисплее внутреннего блока. На наружном блоке: LED1- светится, LED 2- светится , LED3 - светится | Неисправна EEPROM наружного блока
1895 | Neoclima | NS/NU-09(12,18,24)EHTIw2 | Код 12 на дисплее внутреннего блока. | Срабатывание защиты по слишком низкой температуре наружного воздыха (ниже "- 15℃")
1896 | Neoclima | NS/NU-09(12,18,24)EHTIw2 | Код 13 на дисплее внутреннего блока. На наружном блоке:LED1- не светится , LED 2- мигает , LED3 - светится | Очень высокая температура на нагнетании компрессора
1897 | Neoclima | NS/NU-09(12,18,24)EHTIw2 | Код 14 на дисплее внутреннего блока.. На наружном блоке:LED1- светится , LED 2- светится , LED3 - не светится | Датчик температуры воздуха наружного блока замкнут или оборван
1898 | Neoclima | NS/NU-09(12,18,24)EHTIw2 | Код 15 на дисплее внутреннего блока. На наружном блоке:LED1-не светится , LED 2- светится , LED3 - мигает | Слишком высокая температура компрессора
1899 | Neoclima | NS/NU-09(12,18,24)EHTIw2 | Код 16 на дисплее внутреннего блока. На наружном блоке::LED1- не светится , LED 2- мигает , LED3 - мигает | Защита от обмерзания при работе на охлаждение, защита от перегрузки при работе на обогрев
1900 | Neoclima | NS/NU-09(12,18,24)EHTIw2 | Код 17 -на дисплее внутреннего блока. На наружном блоке:LED1- мигает , LED 2- не светится , LED3 - не светится | Защита по PFC
1901 | Neoclima | NS/NU-09(12,18,24)EHTIw2 | Код 18 на дисплее внутреннего блока. На наружном блоке::LED1- мигает , LED 2- мигает , LED3 - не светится | Ошибка запуска DC компрессора
1902 | Neoclima | NS/NU-09(12,18,24)EHTIw2 | Код 19 на дисплее внутреннего блока. На наружном блоке:LED1- мигает , LED 2- не светится , LED3 - мигает | Неисправен драйвер компрессора
1903 | Neoclima | NS/NU-09(12,18,24)EHTIw2 | Код 20 на дисплее внутреннего блока. На наружном блоке:LED1- мигает , LED 2- мигает , LED3 - светится | Защита по току двигателя вентилятора наружного блока (заклинил ротор двигателя вентилятора наружного блока)
1904 | Neoclima | NS/NU-09(12,18,24)EHTIw2 | Код 21 на дисплее внутреннего блока. На наружном блоке:LED1- не светится , LED 2- светится , LED3 - не светится | Защита от перегрузки теплообменника наружного блока в режиме охлаждения
1905 | Neoclima | NS/NU-09(12,18,24)EHTIw2 | Код 22 на дисплее внутреннего блока. На наружном блоке:LED1- мигает , LED 2- не светится , LED3 - мигает | Предварительный прогрев компрессора при низкой температуре на улице
1906 | Neoclima | NS/NU-09(12,18,24)EHTIw2 | Код 24 на дисплее внутреннего блока.На наружном блоке:LED1- светится , LED 2- не светится , LED3 - мигает | Неисправен чип на плате наружного блока
1907 | Neoclima | NS/NU-09(12,18,24)EHTIw2 | Код 26 на дисплее внутреннего блока. | Перегрев радиатора наружного блока
1908 | Neoclima | NS/NU-09(12,18,24)EHTIw2 | Код 27 на дисплее внутреннего блока. | Защита от очень высокого давления в систем
1909 | Neoclima | NS/NU-09(12,18,24)EHTIw2 | Код 33 на дисплее внутреннего блока. | Датчик температуры воздуха внутреннего блока замкнут или оборван.
1910 | Neoclima | NS/NU-09(12,18,24)EHTIw2 | Код 34 на дисплее внутреннего блока | Датчик температуры теплообменника внутреннего блока замкнут или оборван
1911 | Neoclima | NS/NU-09(12,18,24)EHTIw2 | Код 36 на дисплее внутреннего блока | Нет обмена данными между наружным и внутренним блоком.
1912 | Neoclima | NS/NU-09(12,18,24)EHTIw2 | Код 38 на дисплее внутреннего блока | Неисправна EEPROM на плате внутреннего блока (прошивка или микросхема)
1913 | Neoclima | NS/NU-09(12,18,24)EHTIw2 | Код 39 на дисплее внутреннего блока | Нет контроля скорости двигателя внутреннего блока
1914 | Neoclima | NS/NU-09(12,18,24)EHTIw2 | Код 41 на дисплее внутреннего блока | Ошибка по частоте напряжения питания (плата внутреннего блока)
1915 | Neoclima | NS/NU-09(12,18,24)EHTIw2 | Код EA/ER на дисплее внутреннего блока | Проблема связи между платой управления и платой индикации внутреннего блока
1916 | Neoclima | NS/NU-09(12,18,24)EHTIw2 | На наружном блоке: LED1- мигает , LED 2- мигает , LED3 - мигает - в рабочем режиме | Нормальное увеличение и понижение частоты компрессора без ограничений
1917 | Neoclima | NS/NU-09(12,18,24)EHTIw2 | На наружном блоке:LED1- не светится , LED 2- не светится , LED3 - светится - в рабочем режиме | Понижение частоты, ограничение увеличения частоты в результате перегрузки
1918 | Neoclima | NS/NU-09(12,18,24)EHTIw2 | На наружном блоке:LED1- не светится , LED 2- светится , LED3 - светится - в рабочем режиме | Понижение частоты, ограничение увеличения частоты из за обмерзания в режиме охлаждения или перегрузки в режиме обогрева
1919 | Neoclima | NS/NU-09(12,18,24)EHTIw2 | На наружном блоке:LED1- светится , LED 2- не светится , LED3 - светится - в рабочем режиме | Понижение частоты, ограничение увеличения частоты из за высокой температуры на нагнетании компрессора
1920 | Neoclima | NS/NU-09(12,18,24)EHTIw2 | На наружном блоке:LED1- не светится , LED 2- светится , LED3 - не светится - в рабочем режиме | Ограничение работы на максимальной частоте вызванное слишком низким напряжением питания
1921 | Neoclima | NS/NU-09(12,18,24)EHTIw2 | На наружном блоке: LED1- светится , LED 2- светится , LED3 - светится - в рабочем режиме | Работа с фиксированной частотой
1922 | Neoclima | NS/NU-09(12,18,24)EHTIw2 | На наружном блоке: LED1- светится , LED 2- не светится , LED3 - не светится - в рабочем режиме | Снижение частоты
1923 | Neoclima | NS/NU-09(12)EHVIws(wb)1 | Код неисправности E0, "Operation" мигает один раз | Неисправна EEPROM на плате внутреннего блока (прошивка или микросхема)
1924 | Neoclima | NS/NU-09(12)EHVIws(wb)1 | Код неисправности E1, "Operation" мигает два раза | Нет обмена данными между внутренним и наружным блоком
1925 | Neoclima | NS/NU-09(12)EHVIws(wb)1 | Код неисправности E2, "Operation" мигает три раза | Ошибка по частоте сети питания.
1926 | Neoclima | NS/NU-09(12)EHVIws(wb)1 | Код неисправности E3, "Operation" мигает четыре раза | Скорость двигателя вентилятора внутреннего блока вне нормального диапазона (плата или двигатель внутр. блока)
1927 | Neoclima | NS/NU-09(12)EHVIws(wb)1 | Код неисправности E4, "Operation" мигает пять раз | Неисправен датчик температуры воздуха внутреннего блока T1 (10 кОм при 25℃).
1928 | Neoclima | NS/NU-09(12)EHVIws(wb)1 | Код неисправности E5, "Operation" мигает шесть раз | Неисправен датчик температуры теплообменника внутреннего блока, T2(10 кОм при 25℃).
1929 | Neoclima | NS/NU-09(12)EHVIws(wb)1 | Код неисправности E7, "Operation" мигает девять раз | Нет связи между платой управления и платой индикации
1930 | Neoclima | NS/NU-09(12)EHVIws(wb)1 | Код неисправности EC, "Operation" мигает семь раз | Утечка хладагента, нет перепада температуры на теплообменнике внутр. блока
1931 | Neoclima | NS/NU-09(12)EHVIws(wb)1 | Код неисправности F0, "Operation" мигает один раз, "Timer"- светится | Защита по токовой перегрузке компрессора.
1932 | Neoclima | NS/NU-09(12)EHVIws(wb)1 | Код неисправности F1, "Operation" мигает два раза, "Timer"- светится | Неисправен датчик температуры наружного воздуха, T4(10 кОм при 25℃).
1933 | Neoclima | NS/NU-09(12)EHVIws(wb)1 | Код неисправности F2, "Operation" мигает три раза, "Timer"- светится | Неисправен датчик температуры теплообменника наружного блока, T3(10 кОм при 25℃).
1934 | Neoclima | NS/NU-09(12)EHVIws(wb)1 | Код неисправности F3, "Operation" мигает четыре раза, "Timer"- светится | Неисправен датчик температуры загрузки компрессора,T5(55 кОм при 25℃).
1935 | Neoclima | NS/NU-09(12)EHVIws(wb)1 | Код неисправности F4, "Operation" мигает пять раз, "Timer"- светится | Неисправна EEPROM на плате наружного блока (прошивка или микросхема)
1936 | Neoclima | NS/NU-09(12)EHVIws(wb)1 | Код неисправности F5, "Operation" мигает шесть раз, "Timer"- светится | Скорость двигателя вентилятора наружного блока вне нормального диапазона (плата или двигатель наруж. блока)
1937 | Neoclima | NS/NU-09(12)EHVIws(wb)1 | Код неисправности P0, "Operation" мигает один раз, "Timer"- мигает | Не работает модуль IPM или токовая защита IGBT (проблема модуля инвертора)
1938 | Neoclima | NS/NU-09(12)EHVIws(wb)1 | Код неисправности P1, "Operation" мигает два раза, "Timer"- мигает | Защита от очень низкого или очень высокого напряжения.
1939 | Neoclima | NS/NU-09(12)EHVIws(wb)1 | Код неисправности P2, "Operation" мигает три раза, "Timer"- мигает | Защита по высокой температуре модуля инвертора (IPM) или компрессора.
1940 | Neoclima | NS/NU-09(12)EHVIws(wb)1 | Код неисправности P3, "Operation" мигает четыре раза, "Timer"- мигает | Температура наружного воздуха очень низкая
1941 | Neoclima | NS/NU-09(12)EHVIws(wb)1 | Код неисправности P4, "Operation" мигает пять раз, "Timer"- мигает | Ошибка драйвера компрессора.
1942 | Neoclima | NS/NU-09(12)EHVIws(wb)1 | Код неисправности P6, "Operation" мигает семь раз, "Timer"- мигает | Защита компрессора по низкому давлению
1943 | IClima | ICI/ICU-07(09,12)RA | Код неисправности E1 | Датчик температуры теплообменника наружного блока замкнут или оборван
1944 | IClima | ICI/ICU-07(09,12)RA | Код неисправности E2 | Датчик температуры воздуха внутреннего блока замкнут или оборван.
1945 | IClima | ICI/ICU-07(09,12)RA | Код неисправности E3 | Датчик температуры теплообменника внутреннего блока замкнут или оборван.
1946 | IClima | ICI/ICU-07(09,12)RA | Код неисправности E4 | Утечка хладагента
1947 | IClima | ICI/ICU-07(09,12)RA | Код неисправности E5 | Неисправен двигатель вентилятора внутреннего блока
1948 | Leberg | LBS/LBU-07(09,12)ODI3 | 4 раз нажать кнопку sleep в течении 10 секунд | вход в режим отображения кода неисправности на дисплее
1949 | Leberg | LBS/LBU-07(09,12)ODI3 | Код 1 на дисплее внутреннего блока. На наружном блоке: LED1- светится, LED 2- не светится , LED3 - светится | Датчик температуры теплообменника наружного блока замкнут или оборван
1950 | Leberg | LBS/LBU-07(09,12)ODI3 | Код 2 на дисплее внутреннего блока. На наружном блоке: LED1- светится, LED 2- не светится , LED3 - не светится | Датчик температуры нагнетания компрессора замкнут или оборван
1951 | Leberg | LBS/LBU-07(09,12)ODI3 | Код 5 на дисплее внутреннего блока. На наружном блоке: LED1- не светится , LED 2- мигает , LED3 - не светится | Защита модуля инвертора (модуль IPM)
1952 | Leberg | LBS/LBU-07(09,12)ODI3 | Код 6 на дисплее внутреннего блока. На наружном блоке:LED1- светится , LED 2- светится , LED3 - мигает | Защита по напряжению ( напряжение питания очень низкое или очень высокое)
1953 | Leberg | LBS/LBU-07(09,12)ODI3 | Код 7 на дисплее внутреннего блока. На наружном блоке:LED1-не светится, LED 2- не светится , LED3 - мигает | Нет связи между внутренним и наружным блоками.
1954 | Leberg | LBS/LBU-07(09,12)ODI3 | Код 8 на дисплее внутреннего блока. На наружном блоке: :LED1- светится , LED 2- мигает , LED3 - не светится | Защита по токовой перегрузке.
1955 | Leberg | LBS/LBU-07(09,12)ODI3 | Код 9 на дисплее внутреннего блока. На наружном блоке:LED1- светится , LED 2- мигает , LED3 - светится | Защита по максимальному току
1956 | Leberg | LBS/LBU-07(09,12)ODI3 | Код 10 на дисплее внутреннего блока.. На наружном блоке: LED1- не светится , LED 2- светится , LED3 - светится | Нет обмена данными между контроллером и драйвером
1957 | Leberg | LBS/LBU-07(09,12)ODI3 | Код 11 на дисплее внутреннего блока. На наружном блоке: LED1- светится, LED 2- светится , LED3 - светится | Неисправна EEPROM наружного блока
1958 | Leberg | LBS/LBU-07(09,12)ODI3 | Код 12 на дисплее внутреннего блока. | Срабатывание защиты по слишком низкой температуре наружного воздыха (ниже "- 15℃")
1959 | Leberg | LBS/LBU-07(09,12)ODI3 | Код 13 на дисплее внутреннего блока. На наружном блоке:LED1- не светится , LED 2- мигает , LED3 - светится | Очень высокая температура на нагнетании компрессора
1960 | Leberg | LBS/LBU-07(09,12)ODI3 | Код 14 на дисплее внутреннего блока.. На наружном блоке:LED1- светится , LED 2- светится , LED3 - не светится | Датчик температуры воздуха наружного блока замкнут или оборван
1961 | Leberg | LBS/LBU-07(09,12)ODI3 | Код 15 на дисплее внутреннего блока. На наружном блоке:LED1-не светится , LED 2- светится , LED3 - мигает | Слишком высокая температура компрессора
1962 | Leberg | LBS/LBU-07(09,12)ODI3 | Код 16 на дисплее внутреннего блока. На наружном блоке::LED1- не светится , LED 2- мигает , LED3 - мигает | Защита от обмерзания при работе на охлаждение, защита от перегрузки при работе на обогрев
1963 | Leberg | LBS/LBU-07(09,12)ODI3 | Код 17 -на дисплее внутреннего блока. На наружном блоке:LED1- мигает , LED 2- не светится , LED3 - не светится | Защита по PFC
1964 | Leberg | LBS/LBU-07(09,12)ODI3 | Код 18 на дисплее внутреннего блока. На наружном блоке::LED1- мигает , LED 2- мигает , LED3 - не светится | Ошибка запуска DC компрессора
1965 | Leberg | LBS/LBU-07(09,12)ODI3 | Код 19 на дисплее внутреннего блока. На наружном блоке:LED1- мигает , LED 2- не светится , LED3 - мигает | Неисправен драйвер компрессора
1966 | Leberg | LBS/LBU-07(09,12)ODI3 | Код 20 на дисплее внутреннего блока. На наружном блоке:LED1- мигает , LED 2- мигает , LED3 - светится | Защита по току двигателя вентилятора наружного блока (заклинил ротор двигателя вентилятора наружного блока)
1967 | Leberg | LBS/LBU-07(09,12)ODI3 | Код 21 на дисплее внутреннего блока. На наружном блоке:LED1- не светится , LED 2- светится , LED3 - не светится | Защита от перегрузки теплообменника наружного блока в режиме охлаждения
1968 | Leberg | LBS/LBU-07(09,12)ODI3 | Код 22 на дисплее внутреннего блока. На наружном блоке:LED1- мигает , LED 2- не светится , LED3 - мигает | Предварительный прогрев компрессора при низкой температуре на улице
1969 | Leberg | LBS/LBU-07(09,12)ODI3 | Код 24 на дисплее внутреннего блока.На наружном блоке:LED1- светится , LED 2- не светится , LED3 - мигает | Неисправен чип на плате наружного блока
1970 | Leberg | LBS/LBU-07(09,12)ODI3 | Код 26 на дисплее внутреннего блока. | Перегрев радиатора наружного блока
1971 | Leberg | LBS/LBU-07(09,12)ODI3 | Код 27 на дисплее внутреннего блока. | Защита от очень высокого давления в систем
1972 | Leberg | LBS/LBU-07(09,12)ODI3 | Код 33 на дисплее внутреннего блока. | Датчик температуры воздуха внутреннего блока замкнут или оборван.
1973 | Leberg | LBS/LBU-07(09,12)ODI3 | Код 34 на дисплее внутреннего блока | Датчик температуры теплообменника внутреннего блока замкнут или оборван
1974 | Leberg | LBS/LBU-07(09,12)ODI3 | Код 36 на дисплее внутреннего блока | Нет обмена данными между наружным и внутренним блоком.
1975 | Leberg | LBS/LBU-07(09,12)ODI3 | Код 38 на дисплее внутреннего блока | Неисправна EEPROM на плате внутреннего блока (прошивка или микросхема)
1976 | Leberg | LBS/LBU-07(09,12)ODI3 | Код 39 на дисплее внутреннего блока | Нет контроля скорости двигателя внутреннего блока
1977 | Leberg | LBS/LBU-07(09,12)ODI3 | Код 41 на дисплее внутреннего блока | Ошибка по частоте напряжения питания (плата внутреннего блока)
1978 | Leberg | LBS/LBU-07(09,12)ODI3 | Код EA/ER на дисплее внутреннего блока | Проблема связи между платой управления и платой индикации внутреннего блока
1979 | Leberg | LBS/LBU-07(09,12)ODI3 | На наружном блоке: LED1- мигает , LED 2- мигает , LED3 - мигает - в рабочем режиме | Нормальное увеличение и понижение частоты компрессора без ограничений
1980 | Leberg | LBS/LBU-07(09,12)ODI3 | На наружном блоке:LED1- не светится , LED 2- не светится , LED3 - светится - в рабочем режиме | Понижение частоты, ограничение увеличения частоты в результате перегрузки
1981 | Leberg | LBS/LBU-07(09,12)ODI3 | На наружном блоке:LED1- не светится , LED 2- светится , LED3 - светится - в рабочем режиме | Понижение частоты, ограничение увеличения частоты из за обмерзания в режиме охлаждения или перегрузки в режиме обогрева
1982 | Leberg | LBS/LBU-07(09,12)ODI3 | На наружном блоке:LED1- светится , LED 2- не светится , LED3 - светится - в рабочем режиме | Понижение частоты, ограничение увеличения частоты из за высокой температуры на нагнетании компрессора
1983 | Leberg | LBS/LBU-07(09,12)ODI3 | На наружном блоке:LED1- не светится , LED 2- светится , LED3 - не светится - в рабочем режиме | Ограничение работы на максимальной частоте вызванное слишком низким напряжением питания
1984 | Leberg | LBS/LBU-07(09,12)ODI3 | На наружном блоке: LED1- светится , LED 2- светится , LED3 - светится - в рабочем режиме | Работа с фиксированной частотой
1985 | Leberg | LBS/LBU-07(09,12)ODI3 | На наружном блоке: LED1- светится , LED 2- не светится , LED3 - не светится - в рабочем режиме | Снижение частоты
1986 | Neoclima | NSU-09(12)AMB | Код неисправности E1 | Неисправен датчик температуры T1 (датчик температуры воздуха, 10 кОм при 25℃)
1987 | Neoclima | NSU-09(12)AMB | Код неисправности E2 | Неисправен датчик температуры T2 (датчик температуры испарителя, 10 кОм при 25℃)
1988 | Neoclima | NSU-09(12)AMB | Код неисправности E3 | Неисправен датчик температуры T3 (датчик температуры конденсатора, 10 кОм при 25℃)
1989 | Neoclima | NSU-09(12)AMB | Код неисправности E4 | Нет обмена данными между основной платой и платой индикации
1990 | Neoclima | NSU-09(12)AMB | Код неисправности P1 | Защита от переполнения дренажного поддона
1991 | Neoclima | NCSI(NTSI, NDSI)12(18,24,36,48,60)EH1z | EH 00/EH 0A -индикация на дисплее внутреннего блока, "Timer" не светится, "Operation"- мигает 1 раз | Ошибка EEPROM внутреннего блока
1992 | Neoclima | NCSI(NTSI, NDSI)12(18,24,36,48,60)EH1z | EL 01 -индикация на дисплее внутреннего блока, "Timer" не светится, "Operation"- мигает 2 раза | Нет связи между внутренним и наружным блоками
1993 | Neoclima | NCSI(NTSI, NDSI)12(18,24,36,48,60)EH1z | EH 03 -индикация на дисплее внутреннего блока, "Timer" не светится, "Operation"- мигает 4 раза | Нет контроля скорости двигателя внутреннего блока
1994 | Neoclima | NCSI(NTSI, NDSI)12(18,24,36,48,60)EH1z | EH 60 -индикация на дисплее внутреннего блока, "Timer" не светится, "Operation"- мигает 6 раз | Датчик температуры T1 замкнут или оборван.
1995 | Neoclima | NCSI(NTSI, NDSI)12(18,24,36,48,60)EH1z | EH 61 -индикация на дисплее внутреннего блока, "Timer" не светится, "Operation"- мигает 6 раз | Датчик температуры T2 замкнут или оборван.
1996 | Neoclima | NCSI(NTSI, NDSI)12(18,24,36,48,60)EH1z | EL 0C -индикация на дисплее внутреннего блока, "Timer" не светится, "Operation"- мигает 8 раз | Утечка хладагента.
1997 | Neoclima | NCSI(NTSI, NDSI)12(18,24,36,48,60)EH1z | EH 0E -индикация на дисплее внутреннего блока, "Timer" не светится, "Operation"- мигает 13 раз | Ошибка по датчику переполнения поддона.
1998 | Neoclima | NCSI(NTSI, NDSI)12(18,24,36,48,60)EH1z | EH 0b -индикация на дисплее внутреннего блока, "Timer" не светится, "Operation"- мигает 9раз | Ошибка обмена данными между двумя чипами на внутреннем блоке
1999 | Neoclima | NCSI(NTSI, NDSI)12(18,24,36,48,60)EH1z | *--* - индикация на дисплее внутреннего блока, "Timer" светится, "Operation"- мигает 1 раз | Конфликт режимов внутренних блоков (для некоторых моделей мультисплит систем)
2000 | Neoclima | NCSI(NTSI, NDSI)12(18,24,36,48,60)EH1z | EC 0d -индикация на дисплее внутреннего блока, "Timer" не светится, "Operation"- мигает 14 раз | Неисправность наружного блока
2001 | Neoclima | NCSI(NTSI, NDSI)12(18,24,36,48,60)EH1z | EC 53 - индикация на дисплее внутреннего блока, "Timer" не светится, "Operation"- мигает 5 раза | Датчик температуры наружного воздуха T4 замкнут или оборван
2002 | Neoclima | NCSI(NTSI, NDSI)12(18,24,36,48,60)EH1z | EC 52 - индикация на дисплее внутреннего блока, "Timer" не светится, "Operation"- мигает 5 раз | Датчик температуры теплообменника T3 замкнут или оборван
2003 | Neoclima | NCSI(NTSI, NDSI)12(18,24,36,48,60)EH1z | EC 54 -индикация на дисплее внутреннего блока, "Timer" не светится, "Operation"- мигает 5 раза | Датчик загрузки компрессора TP наружного блока замкнут или оборван
2004 | Neoclima | NCSI(NTSI, NDSI)12(18,24,36,48,60)EH1z | EC 51 -индикация на дисплее внутреннего блока, "Timer" светится, "Operation"- мигает 5 раз | Ошибка EEPROM наружного блока
2005 | Neoclima | NCSI(NTSI, NDSI)12(18,24,36,48,60)EH1z | EC 07 - индикация на дисплее внутреннего блока, "Timer" не светится, "Operation"- мигает 12 раз | Ошибка контроля скорости двигателя вентилятора наружного блока.
2006 | Neoclima | NCSI(NTSI, NDSI)12(18,24,36,48,60)EH1z | EC 56 - индикация на дисплее внутреннего блока, "Timer" не светится, "Operation"- мигает 5 раз | Датчик температуры испарителя внутр блока на выходе теплообменника T2B замкнут или оборван
2007 | Neoclima | NCSI(NTSI, NDSI)12(18,24,36,48,60)EH1z | PC 00 - индикация на дисплее внутреннего блока, "Timer" мигает, "Operation"- мигает 7 раз | Неисправен модуь IPM, защита по очень большому току силового модуля IGBT.
2008 | Neoclima | NCSI(NTSI, NDSI)12(18,24,36,48,60)EH1z | PC 01 - индикация на дисплее внутреннего блока, "Timer" мигает, "Operation"- мигает 2 раз | Защита по напряжению DC ( напряжение DC очень низкое или очень высокое)
2009 | Neoclima | NCSI(NTSI, NDSI)12(18,24,36,48,60)EH1z | PC 02 - индикация на дисплее внутреннего блока, "Timer" мигает, "Operation"- мигает 3 раз | Защита по высокой температуре компрессора или защита по высокой температуре модуля IPM.
2010 | Neoclima | NCSI(NTSI, NDSI)12(18,24,36,48,60)EH1z | PC 04 - индикация на дисплее внутреннего блока, "Timer" мигает, "Operation"- мигает 5 раз | Ошибка драйвера инверторного компрессора
2011 | Neoclima | NCSI(NTSI, NDSI)12(18,24,36,48,60)EH1z | PC 03 - индикация на дисплее внутреннего блока, "Timer" мигает, "Operation"- мигает 7 раз | Защита компрессора по высокому или низкому давлению.
2012 | Neoclima | NUI12(18,24,36,48,60)EH1(3)z | EC 51 - индикация на дисплее наружного блока | Ошибка EEPROM наружного блока
2013 | Neoclima | NUI12(18,24,36,48,60)EH1(3)z | EL 01 - индикация на дисплее наружного блока | Нет обмена данными между внутренним и наружным блоками
2014 | Neoclima | NUI12(18,24,36,48,60)EH1(3)z | PC 40 - индикация на дисплее наружного блока | Нет обмена данными между модулем IPM и платой управления наружным блоком
2015 | Neoclima | NUI12(18,24,36,48,60)EH1(3)z | PC 10 - индикация на дисплее наружного блока | Защита по низкому входящему переменному (AC) напряжению питания
2016 | Neoclima | NUI12(18,24,36,48,60)EH1(3)z | PC 0F - индикация на дисплее наружного блока | Защита модуля PFC
2017 | Neoclima | NUI12(18,24,36,48,60)EH1(3)z | PC 08 - индикация на дисплее наружного блока | Защита наружного блока по токовой перегрузке
2018 | Neoclima | NUI12(18,24,36,48,60)EH1(3)z | PC 00 - индикация на дисплее наружного блока | Защита модуля IPM
2019 | Neoclima | NUI12(18,24,36,48,60)EH1(3)z | EC 71 - индикация на дисплее наружного блока | Ошибка по токовой перегрузке двигателя вентилятора наружного блока
2020 | Neoclima | NUI12(18,24,36,48,60)EH1(3)z | EC 72 - индикация на дисплее наружного блока | Обрыв фазы DC двигателя вентилятора наружного блока
2021 | Neoclima | NUI12(18,24,36,48,60)EH1(3)z | EC 53 - индикация на дисплее наружного блока | Датчик температуры воздуха наружного блока T4 замкнут или оборван, 10 kOm при 25 °C
2022 | Neoclima | NUI12(18,24,36,48,60)EH1(3)z | EC 52 - индикация на дисплее наружного блока | Датчик температуры теплообменника наружного блока T3 замкнут или оборван. 10 kOm при 25 °C
2023 | Neoclima | NUI12(18,24,36,48,60)EH1(3)z | EC 54 - индикация на дисплее наружного блока | Датчик температуры загрузки наружного блока TP замкнут или оборван. 55 kOm при 25 °C
2024 | Neoclima | NUI12(18,24,36,48,60)EH1(3)z | EC 07 - индикация на дисплее наружного блока | Ошибка контроля скорости двигателя вентилятора наружного блока.
2025 | Neoclima | NUI12(18,24,36,48,60)EH1(3)z | PC 44 - индикация на дисплее наружного блока | Защита от нулевой скорости наружного блока
2026 | Neoclima | NUI12(18,24,36,48,60)EH1(3)z | PC 45 - индикация на дисплее наружного блока | Неисправен IR чип драйвера в наружном блоке
2027 | Neoclima | NUI12(18,24,36,48,60)EH1(3)z | PC 0L - индикация на дисплее наружного блока | Защита по очень низкой температуре окружающего воздуха.
2028 | Neoclima | NUI12(18,24,36,48,60)EH1(3)z | PC 43 - индикация на дисплее наружного блока | Защита по обрыву одной из фаз компрессора
2029 | Neoclima | NUI12(18,24,36,48,60)EH1(3)z | PC 46 - индикация на дисплее наружного блока | Скорость компрессора за пределами регулировки
2030 | Neoclima | NUI12(18,24,36,48,60)EH1(3)z | PC 49 - индикация на дисплее наружного блока | Защита компрессора по токовой перегрузке
2031 | Neoclima | NUI12(18,24,36,48,60)EH1(3)z | PC 02 - индикация на дисплее наружного блока | Защита по высокой температуре верхней части компрессора
2032 | Neoclima | NUI12(18,24,36,48,60)EH1(3)z | PC 0A - индикация на дисплее наружного блока | Защита по высокой температуре конденсатора.
2033 | Neoclima | NUI12(18,24,36,48,60)EH1(3)z | PC 06 - индикация на дисплее наружного блока | Защита по высокой температуре нагнетания коипрессора.
2034 | Neoclima | NUI12(18,24,36,48,60)EH1(3)z | PC 12 - индикация на дисплее наружного блока | Защита от высокого напряжения на шине постоянного тока главной платы управления наружного блока /341 Ошибка MCE
2035 | Neoclima | NUI12(18,24,36,48,60)EH1(3)z | PC 11 - индикация на дисплее наружного блока | Защита платы наружного блока от высокого напряжения на DC шине
2036 | Neoclima | NUI12(18,24,36,48,60)EH1(3)z | PC 30 - индикация на дисплее наружного блока | Защита от высокого давления
2037 | Neoclima | NUI12(18,24,36,48,60)EH1(3)z | PC 31 - индикация на дисплее наружного блока | защита от низкого давления
2038 | Neoclima | NUI12(18,24,36,48,60)EH1(3)z | EC 50 - индикация на дисплее наружного блока | Оборван или замкнут датчик температуры (T3, T4, TP)
2039 | Neoclima | NS-09(12,18,24)EHBIw1 | Код неисправности EH 00, "Timer" не светится, "Operation"- мигает 1 раз | Неисправна EEPROM на плате внутреннего блока (прошивка или микросхема)
2040 | Neoclima | NS-09(12,18,24)EHBIw1 | Код неисправности EL 01, "Timer" не светится, "Operation"- мигает 2 раза | Нет обмена данными между внутренним и наружным блоком
2041 | Neoclima | NS-09(12,18,24)EHBIw1 | Код неисправности EH 02, "Timer" не светится, "Operation"- мигает 3 раз | Ошибка по частоте напряжения питания
2042 | Neoclima | NS-09(12,18,24)EHBIw1 | Код неисправности EH 03, "Timer" не светится, "Operation"- мигает 4 раза | Скорость двигателя вентилятора внутреннего блока за пределами нормального диапазона (плата или двигатель внутр. блока)
2043 | Neoclima | NS-09(12,18,24)EHBIw1 | Код неисправности EC 51, "Timer" не светится, "Operation"- мигает 5 раз | Неисправна EEPROM на плате наружного блока (прошивка или микросхема) для некоторых моделей
2044 | Neoclima | NS-09(12,18,24)EHBIw1 | Код неисправности EC 52, "Timer" не светится, "Operation"- мигает 5 раз | Неисправен датчик температуры теплообменника наружного блока, T3(10 кОм при 25℃).
2045 | Neoclima | NS-09(12,18,24)EHBIw1 | Код неисправности EC 53, "Timer" не светится, "Operation"- мигает 5 раз | Неисправен датчик температуры наружного воздуха, T4(10 кОм при 25℃).
2046 | Neoclima | NS-09(12,18,24)EHBIw1 | Код неисправности EC 54, "Timer" не светится, "Operation"- мигает 5 раз | Неисправен датчик температуры загрузки компрессора,TP(55 кОм при 25℃).
2047 | Neoclima | NS-09(12,18,24)EHBIw1 | Код неисправности EC 56, "Timer" не светится, "Operation"- мигает 5 раз | Неисправен датчик температуры на выходе теплообменника для некоторых моделей свободно размещаемых внутренних блоков, T2B(10 кОм при 25℃).
2048 | Neoclima | NS-09(12,18,24)EHBIw1 | Код неисправности EH 60, "Timer" не светится, "Operation"- мигает 6 раз | Неисправен датчик температуры воздуха внутреннего блока T1 (10 кОм при 25℃).
2049 | Neoclima | NS-09(12,18,24)EHBIw1 | Код неисправности EH 61, "Timer" не светится, "Operation"- мигает 6 раз | Неисправен датчик температуры теплообменника внутреннего блока, T2(10 кОм при 25℃).
2050 | Neoclima | NS-09(12,18,24)EHBIw1 | Код неисправности EC 07, "Timer" не светится, "Operation"- мигает 12 раз | Скорость двигателя вентилятора наружного блока за пределами нормального диапазона (плата или двигатель наружного блока) для некоторых моделей.
2051 | Neoclima | NS-09(12,18,24)EHBIw1 | Код неисправности EH 0b, "Timer" не светится, "Operation"- мигает 9 раз | Нет обмена данными между платой управления и платой индикации внутреннего блока (плата дисплея) для некоторых моделей
2052 | Neoclima | NS-09(12,18,24)EHBIw1 | Код неисправности EL 0C, "Timer" не светится, "Operation"- мигает 8 раз | Утечка хладагента, нет перепада температуры на теплообменнике внутр. блока
2053 | Neoclima | NS-09(12,18,24)EHBIw1 | Код неисправности PC 00, "Timer" мигает, "Operation"- мигает 7 раз | Не работает модуль IPM или токовая защита IGBT (проблема модуля инвертора)
2054 | Neoclima | NS-09(12,18,24)EHBIw1 | Код неисправности PC 01, "Timer" мигает, "Operation"- мигает 2 раза | Защита от очень низкого или очень высокого напряжения.
2055 | Neoclima | NS-09(12,18,24)EHBIw1 | Код неисправности PC 02, "Timer" мигает, "Operation"- мигает 3 раз | Защита по высокой температуре IPM модуля или высокому давлению.
2056 | Neoclima | NS-09(12,18,24)EHBIw1 | Код неисправности PC 03, "Timer" мигает, "Operation"- мигает 7 раза | Защита по низкому давлению (для некоторых моделей)
2057 | Neoclima | NS-09(12,18,24)EHBIw1 | Код неисправности PC 04, "Timer" мигает, "Operation"- мигает 5 раз | Ошибка драйвера инверторного компрессора.
2058 | Neoclima | NS-09(12,18,24)EHBIw1 | Код неисправности PC 08, "Timer" мигает, "Operation"- мигает 1 раз | Токовая защита наружного блока
2059 | Neoclima | NS-09(12,18,24)EHBIw1 | Код неисправности Na | Нет неисправностей и защит
2060 | Neoclima | NS-09(12,18,24)EHBIw1 | Код на дисплее df | Активирован режим разморозки при работе на обогрев
2061 | Neoclima | NS-09(12,18,24)EHBIw1 | Код на дисплее SC | Активирован режим самоочистки
2062 | Neoclima | NS-09(12,18,24)EHBIw1 | Код на дисплее CL | Напоминание про очистку фильтра
2063 | Neoclima | NS-09(12,18,24)EHBIw1 | Код на дисплее nf | Напоминание о замене фильтра
2064 | Neoclima | NS-09(12,18,24)EHBIw1 | Код на дисплее FC | Форсированный режим охлаждения
2065 | Neoclima | NS-09(12,18,24)EHBIw1 | Код на дисплее AP | AP режим для подключения модуля Wi-Fi
2066 | Neoclima | NS-09(12,18,24)EHBIw1 | Код на дисплее CP | Удаленное управление в положении выключен (off)
2067 | Neoclima | NS-09(12,18,24)EHBIw1 | *--* - индикация на дисплее внутреннего блока, "Timer" светится, "Operation"- мигает 1 раз | Конфликт режимов внутренних блоков (для некоторых моделей мультисплит систем)
2068 | Neoclima | NU-09(12,18,24)EHBIw1 | На наружном блоке: Led "зеленый" - светится , Led "красный" - не светится | Режим ожидания, нет команды на запуск.
2069 | Neoclima | NU-09(12,18,24)EHBIw1 | На наружном блоке: Led "зеленый" - не светится , Led "красный" - светится | Нормальный режим работы.
2070 | Neoclima | NU-09(12,18,24)EHBIw1 | На наружном блоке: Led "зеленый" - светится , Led "красный" - мигает | Ошибка чипа EEPROM драйвера компрессора
2071 | Neoclima | NU-09(12,18,24)EHBIw1 | На наружном блоке: Led "зеленый" - мигает , Led "красный" - не светится | Не работает модуль IPM или токовая защита IGBT (проблема модуля инвертора)
2072 | Neoclima | NU-09(12,18,24)EHBIw1 | На наружном блоке: Led "зеленый" - светится , Led "красный" - светится | Защита от очень низкого или очень высокого напряжения.
2073 | Neoclima | NU-09(12,18,24)EHBIw1 | На наружном блоке: Led "зеленый" - не светится , Led "красный" - мигает | Ошибка драйвера инверторного компрессора.
2074 | Neoclima | NU-09(12,18,24)EHBIw1 | На наружном блоке: Led "зеленый" - мигает , Led "красный" - светиться | Ошибка драйвера инверторного компрессора.
2075 | Neoclima | NU-09(12,18,24)EHBIw1 | На наружном блоке: Led "зеленый" - мигает , Led "красный" - мигает | Ошибка обмена данными между чипом основной платы и чипом драйвера компрессора
2076 | Hyundai | ARN-07(09, 12, 18, 24)HSSUAWF1 | Код неисправности EH 00, "Timer" не светится, "Operation"- мигает 1 раз | Неисправна EEPROM на плате внутреннего блока (прошивка или микросхема)
2077 | Hyundai | ARN-07(09, 12, 18, 24)HSSUAWF1 | Код неисправности EL 01, "Timer" не светится, "Operation"- мигает 2 раза | Нет обмена данными между внутренним и наружным блоком
2078 | Hyundai | ARN-07(09, 12, 18, 24)HSSUAWF1 | Код неисправности EH 02, "Timer" не светится, "Operation"- мигает 3 раз | Ошибка по частоте напряжения питания
2079 | Hyundai | ARN-07(09, 12, 18, 24)HSSUAWF1 | Код неисправности EH 03, "Timer" не светится, "Operation"- мигает 4 раза | Скорость двигателя вентилятора внутреннего блока за пределами нормального диапазона (плата или двигатель внутр. блока)
2080 | Hyundai | ARN-07(09, 12, 18, 24)HSSUAWF1 | Код неисправности EC 51, "Timer" не светится, "Operation"- мигает 5 раз | Неисправна EEPROM на плате наружного блока (прошивка или микросхема) для некоторых моделей
2081 | Hyundai | ARN-07(09, 12, 18, 24)HSSUAWF1 | Код неисправности EC 52, "Timer" не светится, "Operation"- мигает 5 раз | Неисправен датчик температуры теплообменника наружного блока, T3(10 кОм при 25℃).
2082 | Hyundai | ARN-07(09, 12, 18, 24)HSSUAWF1 | Код неисправности EC 53, "Timer" не светится, "Operation"- мигает 5 раз | Неисправен датчик температуры наружного воздуха, T4(10 кОм при 25℃).
2083 | Hyundai | ARN-07(09, 12, 18, 24)HSSUAWF1 | Код неисправности EC 54, "Timer" не светится, "Operation"- мигает 5 раз | Неисправен датчик температуры загрузки компрессора,TP(55 кОм при 25℃).
2084 | Hyundai | ARN-07(09, 12, 18, 24)HSSUAWF1 | Код неисправности EC 56, "Timer" не светится, "Operation"- мигает 5 раз | Неисправен датчик температуры на выходе теплообменника для некоторых моделей свободно размещаемых внутренних блоков, T2B(10 кОм при 25℃).
2085 | Hyundai | ARN-07(09, 12, 18, 24)HSSUAWF1 | Код неисправности EH 60, "Timer" не светится, "Operation"- мигает 6 раз | Неисправен датчик температуры воздуха внутреннего блока T1 (10 кОм при 25℃).
2086 | Hyundai | ARN-07(09, 12, 18, 24)HSSUAWF1 | Код неисправности EH 61, "Timer" не светится, "Operation"- мигает 6 раз | Неисправен датчик температуры теплообменника внутреннего блока, T2(10 кОм при 25℃).
2087 | Hyundai | ARN-07(09, 12, 18, 24)HSSUAWF1 | Код неисправности EC 07, "Timer" не светится, "Operation"- мигает 12 раз | Скорость двигателя вентилятора наружного блока за пределами нормального диапазона (плата или двигатель наружного блока) для некоторых моделей.
2088 | Hyundai | ARN-07(09, 12, 18, 24)HSSUAWF1 | Код неисправности EH 0b, "Timer" не светится, "Operation"- мигает 9 раз | Нет обмена данными между платой управления и платой индикации внутреннего блока (плата дисплея) для некоторых моделей
2089 | Hyundai | ARN-07(09, 12, 18, 24)HSSUAWF1 | Код неисправности EL 0C, "Timer" не светится, "Operation"- мигает 8 раз | Утечка хладагента, нет перепада температуры на теплообменнике внутр. блока
2090 | Hyundai | ARN-07(09, 12, 18, 24)HSSUAWF1 | Код неисправности PC 00, "Timer" мигает, "Operation"- мигает 7 раз | Не работает модуль IPM или токовая защита IGBT (проблема модуля инвертора)
2091 | Hyundai | ARN-07(09, 12, 18, 24)HSSUAWF1 | Код неисправности PC 01, "Timer" мигает, "Operation"- мигает 2 раза | Защита от очень низкого или очень высокого напряжения.
2092 | Hyundai | ARN-07(09, 12, 18, 24)HSSUAWF1 | Код неисправности PC 02, "Timer" мигает, "Operation"- мигает 3 раз | Защита по высокой температуре IPM модуля или высокому давлению.
2093 | Hyundai | ARN-07(09, 12, 18, 24)HSSUAWF1 | Код неисправности PC 03, "Timer" мигает, "Operation"- мигает 7 раза | Защита по низкому давлению (для некоторых моделей)
2094 | Hyundai | ARN-07(09, 12, 18, 24)HSSUAWF1 | Код неисправности PC 04, "Timer" мигает, "Operation"- мигает 5 раз | Ошибка драйвера инверторного компрессора.
2095 | Hyundai | ARN-07(09, 12, 18, 24)HSSUAWF1 | Код неисправности PC 08, "Timer" мигает, "Operation"- мигает 1 раз | Токовая защита наружного блока
2096 | Hyundai | ARN-07(09, 12, 18, 24)HSSUAWF1 | Код неисправности Na | Нет неисправностей и защит
2097 | Hyundai | ARN-07(09, 12, 18, 24)HSSUAWF1 | Код на дисплее df | Активирован режим разморозки при работе на обогрев
2098 | Hyundai | ARN-07(09, 12, 18, 24)HSSUAWF1 | Код на дисплее SC | Активирован режим самоочистки
2099 | Hyundai | ARN-07(09, 12, 18, 24)HSSUAWF1 | Код на дисплее CL | Напоминание про очистку фильтра
2100 | Hyundai | ARN-07(09, 12, 18, 24)HSSUAWF1 | Код на дисплее nf | Напоминание о замене фильтра
2101 | Hyundai | ARN-07(09, 12, 18, 24)HSSUAWF1 | Код на дисплее FC | Форсированный режим охлаждения
2102 | Hyundai | ARN-07(09, 12, 18, 24)HSSUAWF1 | Код на дисплее AP | AP режим для подключения модуля Wi-Fi
2103 | Hyundai | ARN-07(09, 12, 18, 24)HSSUAWF1 | Код на дисплее CP | Удаленное управление в положении выключен (off)
2104 | Hyundai | ARN-07(09, 12, 18, 24)HSSUAWF1 | *--* - индикация на дисплее внутреннего блока, "Timer" светится, "Operation"- мигает 1 раз | Конфликт режимов внутренних блоков (для некоторых моделей мультисплит систем)
2105 | Hyundai | ARU-07(09, 12, 18, 24)HSSUAWF1 | На наружном блоке: Led "зеленый" - светится , Led "красный" - не светится | Режим ожидания, нет команды на запуск.
2106 | Hyundai | ARU-07(09, 12, 18, 24)HSSUAWF1 | На наружном блоке: Led "зеленый" - не светится , Led "красный" - светится | Нормальный режим работы.
2107 | Hyundai | ARU-07(09, 12, 18, 24)HSSUAWF1 | На наружном блоке: Led "зеленый" - светится , Led "красный" - мигает | Ошибка чипа EEPROM драйвера компрессора
2108 | Hyundai | ARU-07(09, 12, 18, 24)HSSUAWF1 | На наружном блоке: Led "зеленый" - мигает , Led "красный" - не светится | Не работает модуль IPM или токовая защита IGBT (проблема модуля инвертора)
2109 | Hyundai | ARU-07(09, 12, 18, 24)HSSUAWF1 | На наружном блоке: Led "зеленый" - светится , Led "красный" - светится | Защита от очень низкого или очень высокого напряжения.
2110 | Hyundai | ARU-07(09, 12, 18, 24)HSSUAWF1 | На наружном блоке: Led "зеленый" - не светится , Led "красный" - мигает | Ошибка драйвера инверторного компрессора.
2111 | Hyundai | ARU-07(09, 12, 18, 24)HSSUAWF1 | На наружном блоке: Led "зеленый" - мигает , Led "красный" - светиться | Ошибка драйвера инверторного компрессора.
2112 | Hyundai | ARU-07(09, 12, 18, 24)HSSUAWF1 | На наружном блоке: Led "зеленый" - мигает , Led "красный" - мигает | Ошибка обмена данными между чипом основной платы и чипом драйвера компрессора
2113 | Neoclima | NU36(48, 60)AH3es | LED1 - мигает, LED2- не светится, LED3- не светится на плате наружного блока | Не правильное чередование фаз.
2114 | Neoclima | NU36(48, 60)AH3es | LED1 - мигает, LED2- не светится, LED3- не светится на плате наружного блока | Отсутствует напряжение на фазе A или B.
2115 | Neoclima | NU36(48, 60)AH3es | LED1 - не светится, LED2- не светится, LED3- не светится на плате наружного блока | Отсутствует фаза C.
2116 | Neoclima | NU36(48, 60)AH3es | LED1 - мигает, LED2- мигает, LED3- не светится на плате наружного блока | Защита по низкому давлению.
2117 | Neoclima | NU36(48, 60)AH3es | LED1 - не светится, LED2- не светится, LED3- мигает на плате наружного блока | Токовая защита компрессора.
2118 | Neoclima | NU36(48, 60)AH3es | LED1 - мигает, LED2- не светится, LED3- мигает на плате наружного блока | Нет связи между внутренним и наружным блоками.
2119 | Neoclima | NU36(48, 60)AH3es | LED1 - не светится, LED2-мигает, LED3- мигает на плате наружного блока | Обрыв или замкнут датчик Т3 (датчик температуры теплообменника)
2120 | Neoclima | NU36(48, 60)AH3es | LED1 - не светится, LED2- мигает, LED3- не светится на плате наружного блока | Оборван или замкнут датчик Т4(воздушный) или Т5(нагнетания), защита по высокому давлению
2121 | Neoclima | NU36(48, 60)AH3es | LED1 - мигает, LED2- мигает, LED3- мигает на плате наружного блока | Защита по высокой температуре.
2122 | Neoclima | NU36(48, 60)AH3es | LED1, LED2, LED3- медленно мигают на плате наружного блока | Режим ожидания, нет команды на запуск.
2123 | Toshiba | TKVG(TAVG)-EE | Код неисправности 00 - 0С | Датчик температуры воздуха TA внутренний блок замкнут или оборван. 10 kOm при 25 ⁰C
2124 | Toshiba | TKVG(TAVG)-EE | Код неисправности 00 - 0D | Датчик температуры теплообменника TC внутренний блок замкнут или оборван. 10кОм при 25⁰C.
2125 | Toshiba | TKVG(TAVG)-EE | Код неисправности 00 - 11 | Нет контроля скорости двигателя внутреннего блока
2126 | Toshiba | TKVG(TAVG)-EE | Код неисправности 00 - 12 | Другая неисправность платы внутреннего блока - замена платы
2127 | Toshiba | TKVG(TAVG)-EE | Код неисправности 01 - 04 | Нет обмена данными между внутренним и наружным блоком. Должно быть 15-60V
2128 | Toshiba | TKVG(TAVG)-EE | Код неисправности 02 - 14 | Ток по цепи инвертора превысил допустимое значение за короткое время. Неисправна плата, пробой IGBT, компрессор, вентилятор
2129 | Toshiba | TKVG(TAVG)-EE | Код неисправности 02 - 16 | Ошибка по цепи позиционирования компрессора, короткое замыкание между обмотками компрессора
2130 | Toshiba | TKVG(TAVG)-EE | Код неисправности 02 - 17 | Ошибка токового датчика платы инвертора
2131 | Toshiba | TKVG(TAVG)-EE | Код неисправности 02 - 18 | Ненормальные показания датчиков TE (датчик на теплообменнике наружного блока) и TS (датчик на всасывании компрессора). 10 кОм при 25⁰C.
2132 | Toshiba | TKVG(TAVG)-EE | Код неисправности 02 - 19 | Датчик загрузки компрессора TD замкнут или оборван. 62 кОм при 20⁰C.
2133 | Toshiba | TKVG(TAVG)-EE | Код неисправности 02 - 1A | Неисправен двигатель вентилятора наружного блока или цепь питания(управления) двигателем. (сопротивление обмоток 16 - 51 Ом)
2134 | Toshiba | TKVG(TAVG)-EE | Код неисправности 02 - 1b | Датчик TO (датчик температуры наружного воздуха) наружного блока замкнут или оборван. 10 кОм при 25⁰C.
2135 | Toshiba | TKVG(TAVG)-EE | Код неисправности 02 - 1C | Ошибка выхода драйвера компрессора - напряжение, ток, частота ненормальные. Перегрузка компрессора из за перезаправки, неисправен P.M.V., неисправен клмпрессор. (сопротивление обмоток 1,5 - 3,2 Ом)
2136 | Toshiba | TKVG(TAVG)-EE | Код неисправности 03 - 07 | Сигнал обратной связи наружного блока отправляется при начале работы. Но после этого через некоторое время сигнал пропадает.Проверить - напряжение питания, защита по высокому давлению, термозащита, перезаправка, закрыт порт, высокая температура, измерить напряжение между L2 и S (15 - 60V), плата наружного блока.
2137 | Toshiba | TKVG(TAVG)-EE | Код неисправности 03 - 1d | Компрессор не вращается. Обрыв подключения проводов, нет одной из фаз или закорочена. Проверить подключение компрессора, проверить работу двигателя вентилятора наружного блока, проверить выход трех фаз (150 - 270V) на компрессор, проверить отсутствие короткого замыкания обмоток компрессора.
2138 | Toshiba | TKVG(TAVG)-EE | Код неисправности 03 - 1E | Температура нагнетания превысила 117⁰C.
2139 | Toshiba | TKVG(TAVG)-EE | Код неисправности 03 - 1F | Компрессор потребляет большой ток, хотя рабочая частота Hz снижается до минимального предела.
2140 | Toshiba | TKVG(TAVG)-EE | Код неисправности 03 - 21 | Сигнал обратной связи от наружного блока был отправлен при начале работы. Но после этого через некоторое время сигнал пропадает.Проверить - напряжение питания, защита по высокому давлению, термозащита, перезаправка, закрыт порт, высокая температура (TE, TC),измерить напряжение между L2 и S (15 - 60V), плата наружного блока, проверить и почистить теплообменник наружного блока и внутреннего блока.
2141 | Neoclima | NTS12(18, 24, 36, 48, 60)AH1(3)es | E1-индикация на дисплее внутреннего блока, "Running" - мигает, "Timer"-не светится, "Defrosting"- мигает, "Alarm" - не светится. | Нет связи между блоками
2142 | Neoclima | NTS12(18, 24, 36, 48, 60)AH1(3)es | E2-индикация на дисплее внутреннего блока, "Running" - не светится, "Timer"-мигает, "Defrosting"- не светится, "Alarm" - не светится. | Оборван или замкнут датчик температуры T1, датчик температуры воздуха внутр. Блок.
2143 | Neoclima | NTS12(18, 24, 36, 48, 60)AH1(3)es | E3-индикация на дисплее внутреннего блока, "Running" - мигает, "Timer" - не светится, "Defrosting"- не светится, "Alarm" - не светится. | Оборван или замкнут датчик температуры T2, датчик температуры испарителя внутр. Блок.
2144 | Neoclima | NTS12(18, 24, 36, 48, 60)AH1(3)es | E4-индикация на дисплее внутреннего блока, "Running" - не светится, "Timer" не светится, "Defrosting"- мигает, "Alarm" - не светится. | Оборван или замкнут датчик температуры T2B
2145 | Neoclima | NTS12(18, 24, 36, 48, 60)AH1(3)es | E6-индикация на дисплее внутреннего блока, "Running" - мигает, "Timer" мигает, "Defrosting"- мигает, "Alarm" - мигает. | Неисправность наружного блока
2146 | Neoclima | NTS12(18, 24, 36, 48, 60)AH1(3)es | E7-индикация на дисплее внутреннего блока, "Running" - мигает, "Timer" не светится, "Defrosting"- мигает, "Alarm" - мигает. | Ошибка EEPROM внутреннего блока
2147 | Neoclima | NTS12(18, 24, 36, 48, 60)AH1(3)es | E8-индикация на дисплее внутреннего блока, "Running" - мигает, "Timer"- мигает, "Defrosting"- не светится, "Alarm" - не светится. | Ошибка по датчику переполнения поддона.
2148 | Neoclima | NTS12(18, 24, 36, 48, 60)AH1(3)es | Eb-индикация на дисплее внутреннего блока, "Running" - не светится, "Timer"- мигает, "Defrosting"- не светится, "Alarm" - мигает. | Скорость двигателя вентилятора внутреннего блока вне нормального диапазона (плата или двигатель внутр. блока)
2149 | Neoclima | NTS12(18, 24, 36, 48, 60)AH1(3)es | EC-индикация на дисплее внутреннего блока, "Running" - мигает, "Timer"- не светится, "Defrosting"- не светится, "Alarm" - мигает. | Утечка хладагента
2150 | Neoclima | NTS12(18, 24, 36, 48, 60)AH1(3)es | Ed-индикация на дисплее внутреннего блока, "Running" - мигает, "Timer"- мигает, "Defrosting"- мигает, "Alarm" - не светится. | Защита по низкому давлению
2151 | Neoclima | NTS12(18, 24, 36, 48, 60)AH1(3)es | F0 -индикация на дисплее внутреннего блока, "Running" - мигает, "Timer" не светится, "Defrosting"- мигает, "Alarm" - мигает. | Нет связи между платой управления и платой автоматизированной панели.
2152 | Neoclima | NTS12(18, 24, 36, 48, 60)AH1(3)es | F1-индикация на дисплее внутреннего блока, "Running" - мигает, "Timer" не светится, "Defrosting"- мигает, "Alarm" - мигает. | Ошибка перемещения вверх-вниз панели.
2153 | Neoclima | NTS12(18, 24, 36, 48, 60)AH1(3)es | F2-индикация на дисплее внутреннего блока, "Running" - не светится, "Timer"- светится, "Defrosting"- мигает, "Alarm" - мигает. | Автоматизированная панель не закрыта
2154 | Neoclima | NDS24(36, 48, 60)AH1(3)mes | E0-индикация на дисплее внутреннего блока, "Timer"- не светится, "Operation"- мигает 1 раз. | Ошибка EEPROM внутреннего блока
2155 | Neoclima | NDS24(36, 48, 60)AH1(3)mes | E4-индикация на дисплее внутреннего блока, "Timer"- не светится, "Operation"- мигает 5 раз. | Оборван или замкнут датчик температуры T1, датчик температуры воздуха внутр. Блок.
2156 | Neoclima | NDS24(36, 48, 60)AH1(3)mes | E5-индикация на дисплее внутреннего блока, "Timer"- не светится, "Operation"- мигает 6 раз. | Оборван или замкнут датчик температуры T2, датчик температуры испарителя внутр. Блок.
2157 | Neoclima | NDS24(36, 48, 60)AH1(3)mes | EC-индикация на дисплее внутреннего блока, "Timer"- не светится, "Operation"- мигает 7 раз. | Утечка хладагента
2158 | Neoclima | NDS24(36, 48, 60)AH1(3)mes | EE-индикация на дисплее внутреннего блока, "Timer"- не светится, "Operation"- мигает 8 раз. | Ошибка по датчику переполнения поддона.
2159 | Neoclima | NDS24(36, 48, 60)AH1(3)mes | F2-индикация на дисплее внутреннего блока, "Timer"- светится, "Operation"- мигает 3 раза. | Оборван или замкнут датчик T3
2160 | Neoclima | NDS24(36, 48, 60)AH1(3)mes | FA-индикация на дисплее внутреннего блока, "Timer"- светится, "Operation"- мигает 11 раз. | Ошибка обмена данными между чипами на внутреннем блоке.
2161 | SmartWay | SAF(SAN)-E07(09, 12, 18, 24)APL3ua | 4 раз нажать кнопку sleep в течении 10 секунд | вход в режим отображения кода неисправности на дисплее
2162 | SmartWay | SAF(SAN)-E07(09, 12, 18, 24)APL3ua | Код 0 на дисплее внутреннего блока. | Нормальный режим работы, ошибок нет.
2163 | SmartWay | SAF(SAN)-E07(09, 12, 18, 24)APL3ua | Код 1 на дисплее внутреннего блока. На наружном блоке: LED1- светится, LED 2- не светится , LED3 - светится | Датчик температуры теплообменника наружного блока замкнут или оборван
2164 | SmartWay | SAF(SAN)-E07(09, 12, 18, 24)APL3ua | Код 2 на дисплее внутреннего блока. На наружном блоке: LED1- светится, LED 2- не светится , LED3 - не светится | Датчик температуры нагнетания компрессора замкнут или оборван
2165 | SmartWay | SAF(SAN)-E07(09, 12, 18, 24)APL3ua | Код 5 на дисплее внутреннего блока. На наружном блоке: LED1- не светится , LED 2- мигает , LED3 - не светится | Защита модуля инвертора (модуль IPM)
2166 | SmartWay | SAF(SAN)-E07(09, 12, 18, 24)APL3ua | Код 6 на дисплее внутреннего блока. На наружном блоке:LED1- светится , LED 2- светится , LED3 - мигает | Защита по напряжению ( напряжение питания очень низкое или очень высокое)
2167 | SmartWay | SAF(SAN)-E07(09, 12, 18, 24)APL3ua | Код 7 на дисплее внутреннего блока. На наружном блоке:LED1-не светится, LED 2- не светится , LED3 - мигает | Нет связи между внутренним и наружным блоками.
2168 | SmartWay | SAF(SAN)-E07(09, 12, 18, 24)APL3ua | Код 8 на дисплее внутреннего блока. На наружном блоке: :LED1- светится , LED 2- мигает , LED3 - не светится | Защита по токовой перегрузке.
2169 | SmartWay | SAF(SAN)-E07(09, 12, 18, 24)APL3ua | Код 9 на дисплее внутреннего блока. На наружном блоке:LED1- светится , LED 2- мигает , LED3 - светится | Защита по максимальному току
2170 | SmartWay | SAF(SAN)-E07(09, 12, 18, 24)APL3ua | Код 10 на дисплее внутреннего блока.. На наружном блоке: LED1- не светится , LED 2- светится , LED3 - светится | Нет обмена данными между контроллером и драйвером
2171 | SmartWay | SAF(SAN)-E07(09, 12, 18, 24)APL3ua | Код 11 на дисплее внутреннего блока. На наружном блоке: LED1- светится, LED 2- светится , LED3 - светится | Неисправна EEPROM наружного блока
2172 | SmartWay | SAF(SAN)-E07(09, 12, 18, 24)APL3ua | Код 12 на дисплее внутреннего блока. | Срабатывание защиты по слишком низкой температуре наружного воздыха (ниже "- 15℃")
2173 | SmartWay | SAF(SAN)-E07(09, 12, 18, 24)APL3ua | Код 13 на дисплее внутреннего блока. На наружном блоке:LED1- не светится , LED 2- мигает , LED3 - светится | Очень высокая температура на нагнетании компрессора
2174 | SmartWay | SAF(SAN)-E07(09, 12, 18, 24)APL3ua | Код 14 на дисплее внутреннего блока.. На наружном блоке:LED1- светится , LED 2- светится , LED3 - не светится | Датчик температуры воздуха наружного блока замкнут или оборван
2175 | SmartWay | SAF(SAN)-E07(09, 12, 18, 24)APL3ua | Код 15 на дисплее внутреннего блока. На наружном блоке:LED1-не светится , LED 2- светится , LED3 - мигает | Слишком высокая температура компрессора
2176 | SmartWay | SAF(SAN)-E07(09, 12, 18, 24)APL3ua | Код 16 на дисплее внутреннего блока. На наружном блоке::LED1- не светится , LED 2- мигает , LED3 - мигает | Защита от обмерзания при работе на охлаждение, защита от перегрузки при работе на обогрев
2177 | SmartWay | SAF(SAN)-E07(09, 12, 18, 24)APL3ua | Код 17 -на дисплее внутреннего блока. На наружном блоке:LED1- мигает , LED 2- не светится , LED3 - не светится | Защита по PFC
2178 | SmartWay | SAF(SAN)-E07(09, 12, 18, 24)APL3ua | Код 18 на дисплее внутреннего блока. На наружном блоке::LED1- мигает , LED 2- мигает , LED3 - не светится | Ошибка запуска DC компрессора
2179 | SmartWay | SAF(SAN)-E07(09, 12, 18, 24)APL3ua | Код 19 на дисплее внутреннего блока. На наружном блоке:LED1- мигает , LED 2- не светится , LED3 - мигает | Неисправен драйвер компрессора
2180 | SmartWay | SAF(SAN)-E07(09, 12, 18, 24)APL3ua | Код 20 на дисплее внутреннего блока. На наружном блоке:LED1- мигает , LED 2- мигает , LED3 - светится | Защита по току двигателя вентилятора наружного блока (заклинил ротор двигателя вентилятора наружного блока)
2181 | SmartWay | SAF(SAN)-E07(09, 12, 18, 24)APL3ua | Код 21 на дисплее внутреннего блока. На наружном блоке:LED1- не светится , LED 2- светится , LED3 - не светится | Защита от перегрузки теплообменника наружного блока в режиме охлаждения
2182 | SmartWay | SAF(SAN)-E07(09, 12, 18, 24)APL3ua | Код 22 на дисплее внутреннего блока. На наружном блоке:LED1- мигает , LED 2- не светится , LED3 - мигает | Предварительный прогрев компрессора при низкой температуре на улице
2183 | SmartWay | SAF(SAN)-E07(09, 12, 18, 24)APL3ua | Код 24 на дисплее внутреннего блока.На наружном блоке:LED1- светится , LED 2- не светится , LED3 - мигает | Неисправен чип на плате наружного блока
2184 | SmartWay | SAF(SAN)-E07(09, 12, 18, 24)APL3ua | Код 26 на дисплее внутреннего блока. | Перегрев радиатора наружного блока
2185 | SmartWay | SAF(SAN)-E07(09, 12, 18, 24)APL3ua | Код 27 на дисплее внутреннего блока. | Защита от очень высокого давления в систем
2186 | SmartWay | SAF(SAN)-E07(09, 12, 18, 24)APL3ua | Код 33 на дисплее внутреннего блока. | Датчик температуры воздуха внутреннего блока замкнут или оборван.
2187 | SmartWay | SAF(SAN)-E07(09, 12, 18, 24)APL3ua | Код 34 на дисплее внутреннего блока | Датчик температуры теплообменника внутреннего блока замкнут или оборван
2188 | SmartWay | SAF(SAN)-E07(09, 12, 18, 24)APL3ua | Код 36 на дисплее внутреннего блока | Нет обмена данными между наружным и внутренним блоком.
2189 | SmartWay | SAF(SAN)-E07(09, 12, 18, 24)APL3ua | Код 38 на дисплее внутреннего блока | Неисправна EEPROM на плате внутреннего блока (прошивка или микросхема)
2190 | SmartWay | SAF(SAN)-E07(09, 12, 18, 24)APL3ua | Код 39 на дисплее внутреннего блока | Нет контроля скорости двигателя внутреннего блока
2191 | SmartWay | SAF(SAN)-E07(09, 12, 18, 24)APL3ua | Код 41 на дисплее внутреннего блока | Ошибка по частоте напряжения питания (плата внутреннего блока)
2192 | SmartWay | SAF(SAN)-E07(09, 12, 18, 24)APL3ua | Код EA/ER на дисплее внутреннего блока | Проблема связи между платой управления и платой индикации внутреннего блока
2193 | SmartWay | SAF(SAN)-E07(09, 12, 18, 24)APL3ua | На наружном блоке: LED1- мигает , LED 2- мигает , LED3 - мигает - в рабочем режиме | Нормальное увеличение и понижение частоты компрессора без ограничений
2194 | SmartWay | SAF(SAN)-E07(09, 12, 18, 24)APL3ua | На наружном блоке:LED1- не светится , LED 2- не светится , LED3 - светится - в рабочем режиме | Понижение частоты, ограничение увеличения частоты в результате перегрузки
2195 | SmartWay | SAF(SAN)-E07(09, 12, 18, 24)APL3ua | На наружном блоке:LED1- не светится , LED 2- светится , LED3 - светится - в рабочем режиме | Понижение частоты, ограничение увеличения частоты из за обмерзания в режиме охлаждения или перегрузки в режиме обогрева
2196 | SmartWay | SAF(SAN)-E07(09, 12, 18, 24)APL3ua | На наружном блоке:LED1- светится , LED 2- не светится , LED3 - светится - в рабочем режиме | Понижение частоты, ограничение увеличения частоты из за высокой температуры на нагнетании компрессора
2197 | SmartWay | SAF(SAN)-E07(09, 12, 18, 24)APL3ua | На наружном блоке:LED1- не светится , LED 2- светится , LED3 - не светится - в рабочем режиме | Ограничение работы на максимальной частоте вызванное слишком низким напряжением питания
2198 | SmartWay | SAF(SAN)-E07(09, 12, 18, 24)APL3ua | На наружном блоке: LED1- светится , LED 2- светится , LED3 - светится - в рабочем режиме | Работа с фиксированной частотой
2199 | SmartWay | SAF(SAN)-E07(09, 12, 18, 24)APL3ua | На наружном блоке: LED1- светится , LED 2- не светится , LED3 - не светится - в рабочем режиме | Снижение частоты
2200 | Roda | DS(DU)-KP07(09, 12) | 4 раз нажать кнопку sleep в течении 10 секунд | вход в режим отображения кода неисправности на дисплее
2201 |  | DS(DU)-KP07(09, 12) | Код 0 на дисплее внутреннего блока. | Нормальный режим работы, ошибок нет.
2202 | Roda | DS(DU)-KP07(09, 12) | Код 1 на дисплее внутреннего блока. На наружном блоке: LED1- светится, LED 2- не светится , LED3 - светится | Датчик температуры теплообменника наружного блока замкнут или оборван
2203 | Roda | DS(DU)-KP07(09, 12) | Код 2 на дисплее внутреннего блока. На наружном блоке: LED1- светится, LED 2- не светится , LED3 - не светится | Датчик температуры нагнетания компрессора замкнут или оборван
2204 | Roda | DS(DU)-KP07(09, 12) | Код 5 на дисплее внутреннего блока. На наружном блоке: LED1- не светится , LED 2- мигает , LED3 - не светится | Защита модуля инвертора (модуль IPM)
2205 | Roda | DS(DU)-KP07(09, 12) | Код 6 на дисплее внутреннего блока. На наружном блоке:LED1- светится , LED 2- светится , LED3 - мигает | Защита по напряжению ( напряжение питания очень низкое или очень высокое)
2206 | Roda | DS(DU)-KP07(09, 12) | Код 7 на дисплее внутреннего блока. На наружном блоке:LED1-не светится, LED 2- не светится , LED3 - мигает | Нет связи между внутренним и наружным блоками.
2207 | Roda | DS(DU)-KP07(09, 12) | Код 8 на дисплее внутреннего блока. На наружном блоке: :LED1- светится , LED 2- мигает , LED3 - не светится | Защита по токовой перегрузке.
2208 | Roda | DS(DU)-KP07(09, 12) | Код 9 на дисплее внутреннего блока. На наружном блоке:LED1- светится , LED 2- мигает , LED3 - светится | Защита по максимальному току
2209 | Roda | DS(DU)-KP07(09, 12) | Код 10 на дисплее внутреннего блока.. На наружном блоке: LED1- не светится , LED 2- светится , LED3 - светится | Нет обмена данными между контроллером и драйвером
2210 | Roda | DS(DU)-KP07(09, 12) | Код 11 на дисплее внутреннего блока. На наружном блоке: LED1- светится, LED 2- светится , LED3 - светится | Неисправна EEPROM наружного блока
2211 | Roda | DS(DU)-KP07(09, 12) | Код 12 на дисплее внутреннего блока. | Срабатывание защиты по слишком низкой температуре наружного воздыха (ниже "- 15℃")
2212 | Roda | DS(DU)-KP07(09, 12) | Код 13 на дисплее внутреннего блока. На наружном блоке:LED1- не светится , LED 2- мигает , LED3 - светится | Очень высокая температура на нагнетании компрессора
2213 | Roda | DS(DU)-KP07(09, 12) | Код 14 на дисплее внутреннего блока.. На наружном блоке:LED1- светится , LED 2- светится , LED3 - не светится | Датчик температуры воздуха наружного блока замкнут или оборван
2214 | Roda | DS(DU)-KP07(09, 12) | Код 15 на дисплее внутреннего блока. На наружном блоке:LED1-не светится , LED 2- светится , LED3 - мигает | Слишком высокая температура компрессора
2215 | Roda | DS(DU)-KP07(09, 12) | Код 16 на дисплее внутреннего блока. На наружном блоке::LED1- не светится , LED 2- мигает , LED3 - мигает | Защита от обмерзания при работе на охлаждение, защита от перегрузки при работе на обогрев
2216 | Roda | DS(DU)-KP07(09, 12) | Код 17 -на дисплее внутреннего блока. На наружном блоке:LED1- мигает , LED 2- не светится , LED3 - не светится | Защита по PFC
2217 | Roda | DS(DU)-KP07(09, 12) | Код 18 на дисплее внутреннего блока. На наружном блоке::LED1- мигает , LED 2- мигает , LED3 - не светится | Ошибка запуска DC компрессора
2218 | Roda | DS(DU)-KP07(09, 12) | Код 19 на дисплее внутреннего блока. На наружном блоке:LED1- мигает , LED 2- не светится , LED3 - мигает | Неисправен драйвер компрессора
2219 | Roda | DS(DU)-KP07(09, 12) | Код 20 на дисплее внутреннего блока. На наружном блоке:LED1- мигает , LED 2- мигает , LED3 - светится | Защита по току двигателя вентилятора наружного блока (заклинил ротор двигателя вентилятора наружного блока)
2220 | Roda | DS(DU)-KP07(09, 12) | Код 21 на дисплее внутреннего блока. На наружном блоке:LED1- не светится , LED 2- светится , LED3 - не светится | Защита от перегрузки теплообменника наружного блока в режиме охлаждения
2221 | Roda | DS(DU)-KP07(09, 12) | Код 22 на дисплее внутреннего блока. На наружном блоке:LED1- мигает , LED 2- не светится , LED3 - мигает | Предварительный прогрев компрессора при низкой температуре на улице
2222 | Roda | DS(DU)-KP07(09, 12) | Код 24 на дисплее внутреннего блока.На наружном блоке:LED1- светится , LED 2- не светится , LED3 - мигает | Неисправен чип на плате наружного блока
2223 | Roda | DS(DU)-KP07(09, 12) | Код 26 на дисплее внутреннего блока. | Перегрев радиатора наружного блока
2224 | Roda | DS(DU)-KP07(09, 12) | Код 27 на дисплее внутреннего блока. | Защита от очень высокого давления в систем
2225 | Roda | DS(DU)-KP07(09, 12) | Код 33 на дисплее внутреннего блока. | Датчик температуры воздуха внутреннего блока замкнут или оборван.
2226 | Roda | DS(DU)-KP07(09, 12) | Код 34 на дисплее внутреннего блока | Датчик температуры теплообменника внутреннего блока замкнут или оборван
2227 | Roda | DS(DU)-KP07(09, 12) | Код 36 на дисплее внутреннего блока | Нет обмена данными между наружным и внутренним блоком.
2228 | Roda | DS(DU)-KP07(09, 12) | Код 38 на дисплее внутреннего блока | Неисправна EEPROM на плате внутреннего блока (прошивка или микросхема)
2229 | Roda | DS(DU)-KP07(09, 12) | Код 39 на дисплее внутреннего блока | Нет контроля скорости двигателя внутреннего блока
2230 | Roda | DS(DU)-KP07(09, 12) | Код 41 на дисплее внутреннего блока | Ошибка по частоте напряжения питания (плата внутреннего блока)
2231 | Roda | DS(DU)-KP07(09, 12) | Код EA/ER на дисплее внутреннего блока | Проблема связи между платой управления и платой индикации внутреннего блока
2232 | Roda | DS(DU)-KP07(09, 12) | На наружном блоке: LED1- мигает , LED 2- мигает , LED3 - мигает - в рабочем режиме | Нормальное увеличение и понижение частоты компрессора без ограничений
2233 | Roda | DS(DU)-KP07(09, 12) | На наружном блоке:LED1- не светится , LED 2- не светится , LED3 - светится - в рабочем режиме | Понижение частоты, ограничение увеличения частоты в результате перегрузки
2234 | Roda | DS(DU)-KP07(09, 12) | На наружном блоке:LED1- не светится , LED 2- светится , LED3 - светится - в рабочем режиме | Понижение частоты, ограничение увеличения частоты из за обмерзания в режиме охлаждения или перегрузки в режиме обогрева
2235 | Roda | DS(DU)-KP07(09, 12) | На наружном блоке:LED1- светится , LED 2- не светится , LED3 - светится - в рабочем режиме | Понижение частоты, ограничение увеличения частоты из за высокой температуры на нагнетании компрессора
2236 | Roda | DS(DU)-KP07(09, 12) | На наружном блоке:LED1- не светится , LED 2- светится , LED3 - не светится - в рабочем режиме | Ограничение работы на максимальной частоте вызванное слишком низким напряжением питания
2237 | Roda | DS(DU)-KP07(09, 12) | На наружном блоке: LED1- светится , LED 2- светится , LED3 - светится - в рабочем режиме | Работа с фиксированной частотой
2238 | Roda | DS(DU)-KP07(09, 12) | На наружном блоке: LED1- светится , LED 2- не светится , LED3 - не светится - в рабочем режиме | Снижение частоты
2239 | Roda | DS(DU)-K07(09, 12) | Код E4 на дисплее внутреннего блока | Скорость двигателя вентилятора ниже 200 об/мин. Неисправен двигатель или плата внутр. Блока.
2240 | Roda | DS(DU)-K07(09, 12) | Код EA на дисплее внутреннего блока | Ошибка обмена данными между дисплеем и платой управления.
2241 | Roda | DS(DU)-K07(09, 12) | Код E9 на дисплее внутреннего блока | Утечка хладагента, для некоторых моделей.
2242 | Roda | DS(DU)-K07(09, 12) | В режиме ожидания нажмите и удерживайте 5 сек. Кнопку аварийного запуска внутр блока. | через 10 сек. На дисплее отобразится код неисправности. Если ошибок несколько - будут отображаться поочередно.
2243 | Roda | DS(DU)-K07(09, 12) | Код 1 на дисплее внутреннего блока | Неисправен датчик температуры теплообменника наружного блока(15 кОм при 25⁰C.).
2244 | Roda | DS(DU)-K07(09, 12) | Код 20 на дисплее внутреннего блока | Неисправен DC двигатель наружного блока
2245 | Roda | DS(DU)-K07(09, 12) | Код 27 на дисплее внутреннего блока | Защита наружного блока по низкому или высокому давлению
2246 | Roda | DS(DU)-K07(09, 12) | Код 33 на дисплее внутреннего блока | Неисправен датчик температуры воздуха внутреннего блока (5 кОм при 25⁰C.)
2247 | Roda | DS(DU)-K07(09, 12) | Код 34 на дисплее внутреннего блока | Неисправен датчик температуры теплообменника внутреннего блока(5 кОм при 25⁰C.)
2248 | Roda | DS(DU)-K07(09, 12) | Код 36 на дисплее внутреннего блока | Нет связи между внутренним и наружным блоком.
2249 | Roda | DS(DU)-K07(09, 12) | Код 38 на дисплее внутреннего блока | Неисправность EEPROM внутреннего блока
2250 | Roda | DS(DU)-K07(09, 12) | Код 39 на дисплее внутреннего блока | Не нормальная работа двигателя вентилятора внутреннего блока
2251 | Roda | DS(DU)-K07(09, 12) | Код 41 на дисплее внутреннего блока | Неисправность в подключении заземления внутреннего блока
2252 | Roda | DS(DU)-K07(09, 12) | Код 42 на дисплее внутреннего блока | Защита от очень низкой температуры теплообменника в режиме охлаждения. Ниже -1⁰C(-7⁰C)
2253 | Roda | DS(DU)-K07(09, 12) | Код 43 на дисплее внутреннего блока | Защита от высокой температуры теплообменника внутр. Блока, выше 63⁰C.
2254 | Leberg | LS(LU)-07(09, 12, 18, 24)FRA2 | Код E4 на дисплее внутреннего блока | Скорость двигателя вентилятора ниже 200 об/мин. Неисправен двигатель или плата внутр. Блока.
2255 | Leberg | LS(LU)-07(09, 12, 18, 24)FRA2 | Код EA на дисплее внутреннего блока | Ошибка обмена данными между дисплеем и платой управления.
2256 | Leberg | LS(LU)-07(09, 12, 18, 24)FRA2 | Код E9 на дисплее внутреннего блока | Утечка хладагента, для некоторых моделей.
2257 | Leberg | LS(LU)-07(09, 12, 18, 24)FRA2 | В режиме ожидания нажмите и удерживайте 5 сек. Кнопку аварийного запуска внутр блока. | через 10 сек. На дисплее отобразится код неисправности. Если ошибок несколько - будут отображаться поочередно.
2258 | Leberg | LS(LU)-07(09, 12, 18, 24)FRA2 | Код 1 на дисплее внутреннего блока | Неисправен датчик температуры теплообменника наружного блока(15 кОм при 25⁰C.).
2259 | Leberg | LS(LU)-07(09, 12, 18, 24)FRA2 | Код 20 на дисплее внутреннего блока | Неисправен DC двигатель наружного блока
2260 | Leberg | LS(LU)-07(09, 12, 18, 24)FRA2 | Код 27 на дисплее внутреннего блока | Защита наружного блока по низкому или высокому давлению
2261 | Leberg | LS(LU)-07(09, 12, 18, 24)FRA2 | Код 33 на дисплее внутреннего блока | Неисправен датчик температуры воздуха внутреннего блока (5 кОм при 25⁰C.)
2262 | Leberg | LS(LU)-07(09, 12, 18, 24)FRA2 | Код 34 на дисплее внутреннего блока | Неисправен датчик температуры теплообменника внутреннего блока(5 кОм при 25⁰C.)
2263 | Leberg | LS(LU)-07(09, 12, 18, 24)FRA2 | Код 36 на дисплее внутреннего блока | Нет связи между внутренним и наружным блоком.
2264 | Leberg | LS(LU)-07(09, 12, 18, 24)FRA2 | Код 38 на дисплее внутреннего блока | Неисправность EEPROM внутреннего блока
2265 | Leberg | LS(LU)-07(09, 12, 18, 24)FRA2 | Код 39 на дисплее внутреннего блока | Не нормальная работа двигателя вентилятора внутреннего блока
2266 | Leberg | LS(LU)-07(09, 12, 18, 24)FRA2 | Код 41 на дисплее внутреннего блока | Неисправность в подключении заземления внутреннего блока
2267 | Leberg | LS(LU)-07(09, 12, 18, 24)FRA2 | Код 42 на дисплее внутреннего блока | Защита от очень низкой температуры теплообменника в режиме охлаждения. Ниже -1⁰C(-7⁰C)
2268 | Leberg | LS(LU)-07(09, 12, 18, 24)FRA2 | Код 43 на дисплее внутреннего блока | Защита от высокой температуры теплообменника внутр. Блока, выше 63⁰C.
2269 | SmartWay | SAF(SAN)-07(09, 12, 18, 24)VGS3ua | Код E4 на дисплее внутреннего блока | Скорость двигателя вентилятора ниже 200 об/мин. Неисправен двигатель или плата внутр. Блока.
2270 | SmartWay | SAF(SAN)-07(09, 12, 18, 24)VGS3ua | Код EA на дисплее внутреннего блока | Ошибка обмена данными между дисплеем и платой управления.
2271 | SmartWay | SAF(SAN)-07(09, 12, 18, 24)VGS3ua | Код E9 на дисплее внутреннего блока | Утечка хладагента, для некоторых моделей.
2272 | SmartWay | SAF(SAN)-07(09, 12, 18, 24)VGS3ua | В режиме ожидания нажмите и удерживайте 5 сек. Кнопку аварийного запуска внутр блока. | через 10 сек. На дисплее отобразится код неисправности. Если ошибок несколько - будут отображаться поочередно.
2273 | SmartWay | SAF(SAN)-07(09, 12, 18, 24)VGS3ua | Код 1 на дисплее внутреннего блока | Неисправен датчик температуры теплообменника наружного блока(15 кОм при 25⁰C.).
2274 | SmartWay | SAF(SAN)-07(09, 12, 18, 24)VGS3ua | Код 20 на дисплее внутреннего блока | Неисправен DC двигатель наружного блока
2275 | SmartWay | SAF(SAN)-07(09, 12, 18, 24)VGS3ua | Код 27 на дисплее внутреннего блока | Защита наружного блока по низкому или высокому давлению
2276 | SmartWay | SAF(SAN)-07(09, 12, 18, 24)VGS3ua | Код 33 на дисплее внутреннего блока | Неисправен датчик температуры воздуха внутреннего блока (5 кОм при 25⁰C.)
2277 | SmartWay | SAF(SAN)-07(09, 12, 18, 24)VGS3ua | Код 34 на дисплее внутреннего блока | Неисправен датчик температуры теплообменника внутреннего блока(5 кОм при 25⁰C.)
2278 | SmartWay | SAF(SAN)-07(09, 12, 18, 24)VGS3ua | Код 36 на дисплее внутреннего блока | Нет связи между внутренним и наружным блоком.
2279 | SmartWay | SAF(SAN)-07(09, 12, 18, 24)VGS3ua | Код 38 на дисплее внутреннего блока | Неисправность EEPROM внутреннего блока
2280 | SmartWay | SAF(SAN)-07(09, 12, 18, 24)VGS3ua | Код 39 на дисплее внутреннего блока | Не нормальная работа двигателя вентилятора внутреннего блока
2281 | SmartWay | SAF(SAN)-07(09, 12, 18, 24)VGS3ua | Код 41 на дисплее внутреннего блока | Неисправность в подключении заземления внутреннего блока
2282 | SmartWay | SAF(SAN)-07(09, 12, 18, 24)VGS3ua | Код 42 на дисплее внутреннего блока | Защита от очень низкой температуры теплообменника в режиме охлаждения. Ниже -1⁰C(-7⁰C)
2283 | SmartWay | SAF(SAN)-07(09, 12, 18, 24)VGS3ua | Код 43 на дисплее внутреннего блока | Защита от высокой температуры теплообменника внутр. Блока, выше 63⁰C.
2284 | Neoclima | NS(NU)-07(09, 12, 18, 24)EHDIw2 | 4 раз нажать кнопку sleep в течении 10 секунд | вход в режим отображения кода неисправности на дисплее
2285 | Neoclima | NS(NU)-07(09, 12, 18, 24)EHDIw2 | Код 1 на дисплее внутреннего блока. На наружном блоке: LED1- светится, LED 2- не светится , LED3 - светится | Датчик температуры теплообменника наружного блока замкнут или оборван
2286 | Neoclima | NS(NU)-07(09, 12, 18, 24)EHDIw2 | Код 2 на дисплее внутреннего блока. На наружном блоке: LED1- светится, LED 2- не светится , LED3 - не светится | Датчик температуры нагнетания компрессора замкнут или оборван
2287 | Neoclima | NS(NU)-07(09, 12, 18, 24)EHDIw2 | Код 5 на дисплее внутреннего блока. На наружном блоке: LED1- не светится , LED 2- мигает , LED3 - не светится | Защита модуля инвертора (модуль IPM)
2288 | Neoclima | NS(NU)-07(09, 12, 18, 24)EHDIw2 | Код 6 на дисплее внутреннего блока. На наружном блоке:LED1- светится , LED 2- светится , LED3 - мигает | Защита по напряжению ( напряжение питания очень низкое или очень высокое)
2289 | Neoclima | NS(NU)-07(09, 12, 18, 24)EHDIw2 | Код 7 на дисплее внутреннего блока. На наружном блоке:LED1-не светится, LED 2- не светится , LED3 - мигает | Нет связи между внутренним и наружным блоками.
2290 | Neoclima | NS(NU)-07(09, 12, 18, 24)EHDIw2 | Код 8 на дисплее внутреннего блока. На наружном блоке: :LED1- светится , LED 2- мигает , LED3 - не светится | Защита по токовой перегрузке.
2291 | Neoclima | NS(NU)-07(09, 12, 18, 24)EHDIw2 | Код 9 на дисплее внутреннего блока. На наружном блоке:LED1- светится , LED 2- мигает , LED3 - светится | Защита по максимальному току
2292 | Neoclima | NS(NU)-07(09, 12, 18, 24)EHDIw2 | Код 10 на дисплее внутреннего блока.. На наружном блоке: LED1- не светится , LED 2- светится , LED3 - светится | Нет обмена данными между контроллером и драйвером
2293 | Neoclima | NS(NU)-07(09, 12, 18, 24)EHDIw2 | Код 11 на дисплее внутреннего блока. На наружном блоке: LED1- светится, LED 2- светится , LED3 - светится | Неисправна EEPROM наружного блока
2294 | Neoclima | NS(NU)-07(09, 12, 18, 24)EHDIw2 | Код 12 на дисплее внутреннего блока. | Срабатывание защиты по слишком низкой температуре наружного воздыха (ниже "- 15℃")
2295 | Neoclima | NS(NU)-07(09, 12, 18, 24)EHDIw2 | Код 13 на дисплее внутреннего блока. На наружном блоке:LED1- не светится , LED 2- мигает , LED3 - светится | Очень высокая температура на нагнетании компрессора
2296 | Neoclima | NS(NU)-07(09, 12, 18, 24)EHDIw2 | Код 14 на дисплее внутреннего блока.. На наружном блоке:LED1- светится , LED 2- светится , LED3 - не светится | Датчик температуры воздуха наружного блока замкнут или оборван
2297 | Neoclima | NS(NU)-07(09, 12, 18, 24)EHDIw2 | Код 15 на дисплее внутреннего блока. На наружном блоке:LED1-не светится , LED 2- светится , LED3 - мигает | Слишком высокая температура компрессора
2298 | Neoclima | NS(NU)-07(09, 12, 18, 24)EHDIw2 | Код 16 на дисплее внутреннего блока. На наружном блоке::LED1- не светится , LED 2- мигает , LED3 - мигает | Защита от обмерзания при работе на охлаждение, защита от перегрузки при работе на обогрев
2299 | Neoclima | NS(NU)-07(09, 12, 18, 24)EHDIw2 | Код 17 -на дисплее внутреннего блока. На наружном блоке:LED1- мигает , LED 2- не светится , LED3 - не светится | Защита по PFC
2300 | Neoclima | NS(NU)-07(09, 12, 18, 24)EHDIw2 | Код 18 на дисплее внутреннего блока. На наружном блоке::LED1- мигает , LED 2- мигает , LED3 - не светится | Ошибка запуска DC компрессора
2301 | Neoclima | NS(NU)-07(09, 12, 18, 24)EHDIw2 | Код 19 на дисплее внутреннего блока. На наружном блоке:LED1- мигает , LED 2- не светится , LED3 - мигает | Неисправен драйвер компрессора
2302 | Neoclima | NS(NU)-07(09, 12, 18, 24)EHDIw2 | Код 20 на дисплее внутреннего блока. На наружном блоке:LED1- мигает , LED 2- мигает , LED3 - светится | Защита по току двигателя вентилятора наружного блока (заклинил ротор двигателя вентилятора наружного блока)
2303 | Neoclima | NS(NU)-07(09, 12, 18, 24)EHDIw2 | Код 21 на дисплее внутреннего блока. На наружном блоке:LED1- не светится , LED 2- светится , LED3 - не светится | Защита от перегрузки теплообменника наружного блока в режиме охлаждения
2304 | Neoclima | NS(NU)-07(09, 12, 18, 24)EHDIw2 | Код 22 на дисплее внутреннего блока. На наружном блоке:LED1- мигает , LED 2- не светится , LED3 - мигает | Предварительный прогрев компрессора при низкой температуре на улице
2305 | Neoclima | NS(NU)-07(09, 12, 18, 24)EHDIw2 | Код 24 на дисплее внутреннего блока.На наружном блоке:LED1- светится , LED 2- не светится , LED3 - мигает | Неисправен чип на плате наружного блока
2306 | Neoclima | NS(NU)-07(09, 12, 18, 24)EHDIw2 | Код 26 на дисплее внутреннего блока. | Перегрев радиатора наружного блока
2307 | Neoclima | NS(NU)-07(09, 12, 18, 24)EHDIw2 | Код 27 на дисплее внутреннего блока. | Защита от очень высокого давления в систем
2308 | Neoclima | NS(NU)-07(09, 12, 18, 24)EHDIw2 | Код 33 на дисплее внутреннего блока. | Датчик температуры воздуха внутреннего блока замкнут или оборван.
2309 | Neoclima | NS(NU)-07(09, 12, 18, 24)EHDIw2 | Код 34 на дисплее внутреннего блока | Датчик температуры теплообменника внутреннего блока замкнут или оборван
2310 | Neoclima | NS(NU)-07(09, 12, 18, 24)EHDIw2 | Код 36 на дисплее внутреннего блока | Нет обмена данными между наружным и внутренним блоком.
2311 | Neoclima | NS(NU)-07(09, 12, 18, 24)EHDIw2 | Код 38 на дисплее внутреннего блока | Неисправна EEPROM на плате внутреннего блока (прошивка или микросхема)
2312 | Neoclima | NS(NU)-07(09, 12, 18, 24)EHDIw2 | Код 39 на дисплее внутреннего блока | Нет контроля скорости двигателя внутреннего блока
2313 | Neoclima | NS(NU)-07(09, 12, 18, 24)EHDIw2 | Код 41 на дисплее внутреннего блока | Ошибка по частоте напряжения питания (плата внутреннего блока)
2314 | Neoclima | NS(NU)-07(09, 12, 18, 24)EHDIw2 | Код EA/ER на дисплее внутреннего блока | Проблема связи между платой управления и платой индикации внутреннего блока
2315 | Neoclima | NS(NU)-07(09, 12, 18, 24)EHDIw2 | На наружном блоке: LED1- мигает , LED 2- мигает , LED3 - мигает - в рабочем режиме | Нормальное увеличение и понижение частоты компрессора без ограничений
2316 | Neoclima | NS(NU)-07(09, 12, 18, 24)EHDIw2 | На наружном блоке:LED1- не светится , LED 2- не светится , LED3 - светится - в рабочем режиме | Понижение частоты, ограничение увеличения частоты в результате перегрузки
2317 | Neoclima | NS(NU)-07(09, 12, 18, 24)EHDIw2 | На наружном блоке:LED1- не светится , LED 2- светится , LED3 - светится - в рабочем режиме | Понижение частоты, ограничение увеличения частоты из за обмерзания в режиме охлаждения или перегрузки в режиме обогрева
2318 | Neoclima | NS(NU)-07(09, 12, 18, 24)EHDIw2 | На наружном блоке:LED1- светится , LED 2- не светится , LED3 - светится - в рабочем режиме | Понижение частоты, ограничение увеличения частоты из за высокой температуры на нагнетании компрессора
2319 | Neoclima | NS(NU)-07(09, 12, 18, 24)EHDIw2 | На наружном блоке:LED1- не светится , LED 2- светится , LED3 - не светится - в рабочем режиме | Ограничение работы на максимальной частоте вызванное слишком низким напряжением питания
2320 | Neoclima | NS(NU)-07(09, 12, 18, 24)EHDIw2 | На наружном блоке: LED1- светится , LED 2- светится , LED3 - светится - в рабочем режиме | Работа с фиксированной частотой
2321 | Neoclima | NS(NU)-07(09, 12, 18, 24)EHDIw2 | На наружном блоке: LED1- светится , LED 2- не светится , LED3 - не светится - в рабочем режиме | Снижение частоты
2322 | Neoclima | NSU-09(12)OMB | Код E2 на дисплее | Неисправен датчик температуры T2 (датчик температуры испарителя 10 кОм при 25⁰C)
2323 | Neoclima | NSU-09(12)OMB | Код E1 на дисплее | Неисправен датчик температуры T1 (датчик температуры воздуха 10 кОм при 25⁰C)
2324 | Neoclima | NSU-09(12)OMB | Код E4 на дисплее | Нет связи между основной платой и платой дисплея
2325 | Neoclima | NSU-09(12)OMB | Код E3 на дисплее | Неисправен датчик температуры T3 (датчик температуры конденсатора 10 кОм при 25⁰C)
2326 | Neoclima | NSU-09(12)OMB | Код EC на дисплее | Утечка хладагента
2327 | Neoclima | NSU-09(12)OMB | Код P1 на дисплее | Защита по переполнению водой поддона.
2328 | Leberg | LBCE4(LBTE4,LBDE4,LBUE4)-18(24,36,48,60)IH2 | Мигает "RUN" красный - десятки, мигает "DEFROST" зеленый - единицы | Индикация кода неисправности: красный 3 раза, зеленый 5 раз = код ошибки 35
2329 | Leberg | LBCE4(LBTE4,LBDE4,LBUE4)-18(24,36,48,60)IH2 | Код неисправности 1 | Ошибка по датчику температуры воздуха в наружном блоке, 5,5 кОм(25℃)
2330 | Leberg | LBCE4(LBTE4,LBDE4,LBUE4)-18(24,36,48,60)IH2 | Код неисправности 2 | Ошибка по датчику температуры теплообменника наружного блока, 5,5 кОм(25℃)
2331 | Leberg | LBCE4(LBTE4,LBDE4,LBUE4)-18(24,36,48,60)IH2 | Код неисправности 3 | Ошибка по токовой перегрузке
2332 | Leberg | LBCE4(LBTE4,LBDE4,LBUE4)-18(24,36,48,60)IH2 | Код неисправности 4 | Ошибка EEPROM
2333 | Leberg | LBCE4(LBTE4,LBDE4,LBUE4)-18(24,36,48,60)IH2 | Код неисправности 5 | Защита от обмерзания внутр. блока (темп. Теплообменника очень низкая) или защита от перегрева (темп. теплообменника внутр. блока очень высокая)
2334 | Leberg | LBCE4(LBTE4,LBDE4,LBUE4)-18(24,36,48,60)IH2 | Код неисправности 6 | Блокирован двигатель вентилятора наружного блока (проверить датчики температуры, плата)
2335 | Leberg | LBCE4(LBTE4,LBDE4,LBUE4)-18(24,36,48,60)IH2 | Код неисправности 7 | Нет связи между внутренним и наружным блоками
2336 | Leberg | LBCE4(LBTE4,LBDE4,LBUE4)-18(24,36,48,60)IH2 | Код неисправности 8 | Фазное напряжение питания отклоняется от номинального более 4% (перекос тока по фазам)
2337 | Leberg | LBCE4(LBTE4,LBDE4,LBUE4)-18(24,36,48,60)IH2 | Код неисправности 9 | Неисправность по току фазы U
2338 | Leberg | LBCE4(LBTE4,LBDE4,LBUE4)-18(24,36,48,60)IH2 | Код неисправности 10 | Неисправность по току фазы V
2339 | Leberg | LBCE4(LBTE4,LBDE4,LBUE4)-18(24,36,48,60)IH2 | Код неисправности 11 | Неправильное подключение фаз
2340 | Leberg | LBCE4(LBTE4,LBDE4,LBUE4)-18(24,36,48,60)IH2 | Код неисправности 12 | Отсутствует напряжение одной из фаз
2341 | Leberg | LBCE4(LBTE4,LBDE4,LBUE4)-18(24,36,48,60)IH2 | Код неисправности 13 | Защита от перегрева компрессора
2342 | Leberg | LBCE4(LBTE4,LBDE4,LBUE4)-18(24,36,48,60)IH2 | Код неисправности 14 | Защита от высокого давления
2343 | Leberg | LBCE4(LBTE4,LBDE4,LBUE4)-18(24,36,48,60)IH2 | Код неисправности 15 | защита от низкого давления
2344 | Leberg | LBCE4(LBTE4,LBDE4,LBUE4)-18(24,36,48,60)IH2 | Код неисправности 16 | защита от перегрузки в режиме охлаждения
2345 | Leberg | LBCE4(LBTE4,LBDE4,LBUE4)-18(24,36,48,60)IH2 | Код неисправности 17 | неисправен датчик разгрузки (Discharge), 58 кОм при 25 ℃
2346 | Leberg | LBCE4(LBTE4,LBDE4,LBUE4)-18(24,36,48,60)IH2 | Код неисправности 18 | Не нормальное напряжение питания AC.
2347 | Leberg | LBCE4(LBTE4,LBDE4,LBUE4)-18(24,36,48,60)IH2 | Код неисправности 19 | неисправен датчик на линии всасывания (Suction)
2348 | Leberg | LBCE4(LBTE4,LBDE4,LBUE4)-18(24,36,48,60)IH2 | Код неисправности 20 | неисправен датчик температуры трубы на входе теплообменника наружного блока, 5,5 кОм(25℃)
2349 | Leberg | LBCE4(LBTE4,LBDE4,LBUE4)-18(24,36,48,60)IH2 | Код неисправности 21 | неисправен датчик температуры трубы на выходе теплообменника наружного блока, 5,5 кОм(25℃)
2350 | Leberg | LBCE4(LBTE4,LBDE4,LBUE4)-18(24,36,48,60)IH2 | Код неисправности 22 | неисправен датчик разморозки
2351 | Leberg | LBCE4(LBTE4,LBDE4,LBUE4)-18(24,36,48,60)IH2 | Код неисправности 42 | неисправен датчик напряжения
2352 | Leberg | LBCE4(LBTE4,LBDE4,LBUE4)-18(24,36,48,60)IH2 | Код неисправности 44 | неисправен датчик низкого давления
2353 | Leberg | LBCE4(LBTE4,LBDE4,LBUE4)-18(24,36,48,60)IH2 | Код неисправности 45 | Неисправен IPM модуль.(модуль инвертора)
2354 | Leberg | LBCE4(LBTE4,LBDE4,LBUE4)-18(24,36,48,60)IH2 | Код неисправности 46 | Нет обмена данными между модулем IPM и платой управления
2355 | Leberg | LBCE4(LBTE4,LBDE4,LBUE4)-18(24,36,48,60)IH2 | Код неисправности 47 | очень высокая температура на линии нагнетания
2356 | Leberg | LBCE4(LBTE4,LBDE4,LBUE4)-18(24,36,48,60)IH2 | Код неисправности 48 | неисправен DC двигатель постоянного тока наружного блока (верхний двигатель)
2357 | Leberg | LBCE4(LBTE4,LBDE4,LBUE4)-18(24,36,48,60)IH2 | Код неисправности 49 | неисправен DC двигатель постоянного тока наружного блока (нижний двигатель)
2358 | Leberg | LBCE4(LBTE4,LBDE4,LBUE4)-18(24,36,48,60)IH2 | Код неисправности 51 | Переполнение дренажного поддона
2359 | Leberg | LBCE4(LBTE4,LBDE4,LBUE4)-18(24,36,48,60)IH2 | Код неисправности 52 | Ошибка расположения решетки
2360 | Leberg | LBCE4(LBTE4,LBDE4,LBUE4)-18(24,36,48,60)IH2 | Код неисправности 53 | Ошибка расположения верхней фронтальной панели
2361 | Leberg | LBCE4(LBTE4,LBDE4,LBUE4)-18(24,36,48,60)IH2 | Код неисправности 54 | Ошибка расположения нижней фронтальной панели
2362 | Leberg | LBCE4(LBTE4,LBDE4,LBUE4)-18(24,36,48,60)IH2 | Код неисправности 55 | Конфликт режимов.
2363 | Leberg | LBCE4(LBTE4,LBDE4,LBUE4)-18(24,36,48,60)IH2 | Код неисправности 63 | неисправен токовый датчик
2364 | Leberg | LBCE4(LBTE4,LBDE4,LBUE4)-18(24,36,48,60)IH2 | Код неисправности 64 | Неисправность обмена данными между внутренним и наружным блоком
2365 | Leberg | LBCE4(LBTE4,LBDE4,LBUE4)-18(24,36,48,60)IH2 | Код неисправности 66 | неисправен датчик на радиаторе
2366 | Leberg | LBCE4(LBTE4,LBDE4,LBUE4)-18(24,36,48,60)IH2 | Код неисправности 67 | защита по температуре на радиаторе
2367 | Leberg | LBCE4(LBTE4,LBDE4,LBUE4)-18(24,36,48,60)IH2 | Код неисправности 71 | Ошибка нулевого внутреннего блока
2368 | Leberg | LBCE4(LBTE4,LBDE4,LBUE4)-18(24,36,48,60)IH2 | Код неисправности 72 | Неисправность двигателя внутреннего блока
2369 | Leberg | LBCE4(LBTE4,LBDE4,LBUE4)-18(24,36,48,60)IH2 | Код неисправности 73 | Ошибка програмного обеспечения DATA 1 внутреннего блока
2370 | Leberg | LBCE4(LBTE4,LBDE4,LBUE4)-18(24,36,48,60)IH2 | Код неисправности 74 | Ошибка програмного обеспечения DATA 2 внутреннего блока
2371 | Leberg | LBCE4(LBTE4,LBDE4,LBUE4)-18(24,36,48,60)IH2 | Код неисправности 80 | Неисправность панели управления
2372 | Leberg | LBCE4(LBTE4,LBDE4,LBUE4)-18(24,36,48,60)IH2 | Код неисправности 81 | Ошибка по датчику температуры воздуха во внутреннем блоке
2373 | Leberg | LBCE4(LBTE4,LBDE4,LBUE4)-18(24,36,48,60)IH2 | Код неисправности 82 | Ошибка по датчику температуры на входе теплообменника внутреннего блока
2374 | Leberg | LBCE4(LBTE4,LBDE4,LBUE4)-18(24,36,48,60)IH2 | Код неисправности 83 | Ошибка по датчику температуры на середине теплообменника внутреннего блока
2375 | Leberg | LBCE4(LBTE4,LBDE4,LBUE4)-18(24,36,48,60)IH2 | Код неисправности 84 | Ошибка по датчику температуры на выходе теплообменника внутреннего блока
2376 | Leberg | LBCE4(LBTE4,LBDE4,LBUE4)-18(24,36,48,60)IH2 | Код неисправности 85 | Ошибка по датчику температуры в проводном пульте
2377 | Leberg | LBCE4(LBTE4,LBDE4,LBUE4)-18(24,36,48,60)IH2 | Код неисправности 86 | Ошибка по датчику температуры выходящего воздуха во внутреннем блоке
2378 | Leberg | LBCE4(LBTE4,LBDE4,LBUE4)-18(24,36,48,60)IH2 | Код неисправности 89 | Ошибка по датчику влажности
2379 | Leberg | LBCE4(LBTE4,LBDE4,LBUE4)-18(24,36,48,60)IH2 | Код неисправности 91 | Перегрев модуля IPM
2380 | Leberg | LBCE4(LBTE4,LBDE4,LBUE4)-18(24,36,48,60)IH2 | Код неисправности 96 | Утечка хладагента
2381 | Leberg | LBCE4(LBTE4,LBDE4,LBUE4)-18(24,36,48,60)IH2 | Код неисправности 97 | Ошибка подключения 4х ходового клапана
2382 | Leberg | LBCE4(LBTE4,LBDE4,LBUE4)-18(24,36,48,60)IH2 | Код неисправности FE (254) | Нет обмена данными между платой управления и проводным контроллером
2383 | Leberg | LBCE4(LBTE4,LBDE4,LBUE4)-18(24,36,48,60)IH2 | Код неисправности ER | Нет обмена данными между платой управления и платой индикации (плата дисплея)
2384 | Leberg | LBUE4-18(24)OH2 | На плате драйвера мигает светодиод 1 раз | Перегрузка по DC напряжению инвертора
2385 | Leberg | LBUE4-18(24)OH2 | На плате драйвера мигает светодиод 2 раз | Низкое DC напряжение инвертора
2386 | Leberg | LBUE4-18(24)OH2 | На плате драйвера мигает светодиод 3 раз | Токовая перегрузка по AC напряжению инвертора
2387 | Leberg | LBUE4-18(24)OH2 | На плате драйвера мигает светодиод 4 раз | Обнаружение отклонения вращения компрессора
2388 | Leberg | LBUE4-18(24)OH2 | На плате драйвера мигает светодиод 5 раз | Потеря обнаружения фазы на компрессор (скорость пульсаций)
2389 | Leberg | LBUE4-18(24)OH2 | На плате драйвера мигает светодиод 6 раз | Потеря обнаружения фазы на компрессор (дисбаланс по току)
2390 | Leberg | LBUE4-18(24)OH2 | На плате драйвера мигает светодиод 7 раз | Неисправность IPM модуля инвертора
2391 | Leberg | LBUE4-18(24)OH2 | На плате драйвера мигает светодиод 8 раз | Неисправность IPM модуля инвертора
2392 | Leberg | LBUE4-18(24)OH2 | На плате драйвера мигает светодиод 9 раз | Неисправность IPM модуля, PFC модуля
2393 | Leberg | LBUE4-18(24)OH2 | На плате драйвера мигает светодиод 10 раз | Неисправность IPM модуля, PFC модуля
2394 | Leberg | LBUE4-18(24)OH2 | На плате драйвера мигает светодиод 11 раз | Обнаружена неисправность питания PFC модуля
2395 | Leberg | LBUE4-18(24)OH2 | На плате драйвера мигает светодиод 12 раз | перегрузка по току PFC, низкое напряжение на выходе - проверить систему, неисправен PFC, неисправен драйвер
2396 | Leberg | LBUE4-18(24)OH2 | На плате драйвера мигает светодиод 13 раз | Не нормальное напряжение DC
2397 | Leberg | LBUE4-18(24)OH2 | На плате драйвера мигает светодиод 14 раз | Низкое напряжение PFC модуля.
2398 | Leberg | LBUE4-18(24)OH2 | На плате драйвера мигает светодиод 15 раз | Обнаружено аномальное смещение AD отказ
2399 | Leberg | LBUE4-18(24)OH2 | На плате драйвера мигает светодиод 16 раз | Неисправность логических уставок PMV инвертора
2400 | Leberg | LBUE4-18(24)OH2 | На плате драйвера мигает светодиод 17 раз | Неисправность инициализации PMV инвертора
2401 | Leberg | LBUE4-18(24)OH2 | На плате драйвера мигает светодиод 18 раз | Неисправность логических уставок PFC_ PMV инвертора
2402 | Leberg | LBUE4-18(24)OH2 | На плате драйвера мигает светодиод 19 раз | Неисправность инициализации PFC_PMV инвертора
2403 | Leberg | LBUE4-18(24)OH2 | На плате драйвера мигает светодиод 20 раз | Ненормальная температура
2404 | Leberg | LBUE4-18(24)OH2 | На плате драйвера мигает светодиод 21 раз | Дисбаланс сопротивления шунта, ошибка регулирования
2405 | Leberg | LBUE4-18(24)OH2 | На плате драйвера мигает светодиод 22 раз | Неисправность обмена данными
2406 | Leberg | LBUE4-18(24)OH2 | На плате драйвера мигает светодиод 23 раз | Ошибка в установке параметров мотора
2407 | Leberg | LBUE4-18(24)OH2 | На плате драйвера мигает светодиод 25 раз | Ненормальные значения в памяти EE
2408 | Leberg | LBUE4-18(24)OH2 | На плате драйвера мигает светодиод 26 раз | Ошибка изменения напряжения постоянного тока
2409 | Leberg | LBUE4-18(24)OH2 | На плате драйвера мигает светодиод 27 раз | Ошибка управления током по оси D
2410 | Leberg | LBUE4-18(24)OH2 | На плате драйвера мигает светодиод 28 раз | Ошибка контроля тока по оси Q
2411 | Leberg | LBUE4-18(24)OH2 | На плате драйвера мигает светодиод 29 раз | Ошибка насыщения оси D интеграл управления током
2412 | Leberg | LBUE4-18(24)OH2 | На плате драйвера мигает светодиод 30 раз | Ошибка насыщения оси Q интеграл управления током
2413 | Leberg | LBUE4-36(48, 60)OH2(OHS2) | На плате драйвера мигает светодиод 1 раз | Обнаружение сбоя управления током драйвера по оси Q.
2414 | Leberg | LBUE4-36(48, 60)OH2(OHS2) | На плате драйвера мигает светодиод 2 раз | Обнаружение сбоя в управлении фазным током драйвера(компрессор, модуль инвертора)
2415 | Leberg | LBUE4-36(48, 60)OH2(OHS2) | На плате драйвера мигает светодиод 3 раз | дисбаланс текущего тока по фазе - замена драйвера инвертора
2416 | Leberg | LBUE4-36(48, 60)OH2(OHS2) | На плате драйвера мигает светодиод 4 раз | неисправность по определению скорости компрессора - компрессор или драйвер компрессора
2417 | Leberg | LBUE4-36(48, 60)OH2(OHS2) | На плате драйвера мигает светодиод 5 раз | ошибка по выходу модуля IPM - компрессор или драйвер компрессора
2418 | Leberg | LBUE4-36(48, 60)OH2(OHS2) | На плате драйвера мигает светодиод 6 раз | нет обмена данными между драйвером и модулем управления
2419 | Leberg | LBUE4-36(48, 60)OH2(OHS2) | На плате драйвера мигает светодиод 7 раз | перегрузка по напряжению AC - проверить напряжение питания AC, плата драйвера инвертора
2420 | Leberg | LBUE4-36(48, 60)OH2(OHS2) | На плате драйвера мигает светодиод 8 раз | перегрузка по напряжению DC - проверить напряжение DC, плата драйвера инвертора
2421 | Leberg | LBUE4-36(48, 60)OH2(OHS2) | На плате драйвера мигает светодиод 9 раз | дисбаланс напряжения AC - замена драйвера
2422 | Leberg | LBUE4-36(48, 60)OH2(OHS2) | На плате драйвера мигает светодиод 10 раз | неисправность по току PFC - замена драйвера
2423 | Leberg | LBUE4-36(48, 60)OH2(OHS2) | На плате драйвера мигает светодиод 11 раз | ошибка по входящему напряжению AC-проверить напряжение и частоту питания, замена платы драйвера
2424 | Leberg | LBUE4-36(48, 60)OH2(OHS2) | На плате драйвера мигает светодиод 12 раз | перегрузка по току PFC, низкое напряжение на выходе - проверить систему, неисправен PFC, неисправен драйвер
2425 | Leberg | LBUE4-36(48, 60)OH2(OHS2) | На плате драйвера мигает светодиод 13 раз | токовая перегрузка при 3х фазном питании - проверить систему, компрессор, драйвер
2426 | Leberg | LBUE4-36(48, 60)OH2(OHS2) | На плате драйвера мигает светодиод 14 раз | токовая перегрузка PFC - проверить систему, замена драйвера, замена компрессора
2427 | Leberg | LBUE4-36(48, 60)OH2(OHS2) | На плате драйвера мигает светодиод 15 раз | Мгновенное обнаружение отключения питания
2428 | Leberg | LBUE4-36(48, 60)OH2(OHS2) | На плате драйвера мигает светодиод 16 раз | Постоянное напряжение DC ниже 200 вольт- низкое напряжение питания, неисправен драйвер
2429 | Leberg | LBUE4-36(48, 60)OH2(OHS2) | На плате драйвера мигает светодиод 18 раз | Ошибка чтения данных EE платы драйвера инвертора
2430 | Leberg | LBUE4-36(48, 60)OH2(OHS2) | На плате драйвера мигает светодиод 19 раз | Чип PFC получает ошибочные данные
2431 | Leberg | LBUE4-36(48, 60)OH2(OHS2) | На плате драйвера мигает светодиод 20 раз | Ненормальный плавный пуск PFC
2432 | Leberg | LBUE4-36(48, 60)OH2(OHS2) | На плате драйвера мигает светодиод 21 раз | Чип драйвера компрессора не смог получить данные с чипа PFC
2433 | Leberg | LS(LU)-07(09,12,18,24)OLI3 | Код неисправности E1 | Датчик температуры воздуха внутреннего блока замкнут или оборван(15 кОм при 25⁰C).
2434 | Leberg | LS(LU)-07(09,12,18,24)OLI3 | Код неисправности E2 | Датчик температуры теплообменника наружного блока замкнут или оборван(22 кОм при 25⁰C)
2435 | Leberg | LS(LU)-07(09,12,18,24)OLI3 | Код неисправности E3 | Датчик температуры теплообменника внутреннего блока замкнут или оборван.(20 кОм при 25⁰C)
2436 | Leberg | LS(LU)-07(09,12,18,24)OLI3 | Код неисправности E4 | Нет обратной связи от DC двигателя вентилятора внутреннего блока.
2437 | Leberg | LS(LU)-07(09,12,18,24)OLI3 | Код неисправности E5/5E | Нет связи между блоками
2438 | Leberg | LS(LU)-07(09,12,18,24)OLI3 | Код неисправности E6 | Неисправность раздвижной панели
2439 | Leberg | LS(LU)-07(09,12,18,24)OLI3 | Код неисправности E8 | Неисправность обмена данными между платой индикации и платой управления
2440 | Leberg | LS(LU)-07(09,12,18,24)OLI3 | Код неисправности E9 | Неисправен датчик влажности
2441 | Leberg | LS(LU)-07(09,12,18,24)OLI3 | Код неисправности EA | Ошибка обнаружения перехода через ноль двигателя вентилятора внутреннего блока.
2442 | Leberg | LS(LU)-07(09,12,18,24)OLI3 | Код неисправности Eb | Неисправна E2PROM (прошивка, память) внутреннего блока
2443 | Leberg | LS(LU)-07(09,12,18,24)OLI3 | Код неисправности F0 | Двигатель вентилятора наружный блок (DC)
2444 | Leberg | LS(LU)-07(09,12,18,24)OLI3 | Код неисправности F1 | Модуль IPM инвертора наружный блок
2445 | Leberg | LS(LU)-07(09,12,18,24)OLI3 | Код неисправности F2 | Цепь контроля мощности наружный блок
2446 | Leberg | LS(LU)-07(09,12,18,24)OLI3 | Код неисправности F3 | Обрыв обмоток компрессора
2447 | Leberg | LS(LU)-07(09,12,18,24)OLI3 | Код неисправности F4 | Обрыв датчика на трубе нагнетания наружный блок (высокая температура) – 55 кОм
2448 | Leberg | LS(LU)-07(09,12,18,24)OLI3 | Код неисправности F5 | Перегрев компрессора, обрыв тепловой защиты (таблетки)
2449 | Leberg | LS(LU)-07(09,12,18,24)OLI3 | Код неисправности F6 | Обрыв датчика температуры воздуха наружного блока – 16 кОм
2450 | Leberg | LS(LU)-07(09,12,18,24)OLI3 | Код неисправности F7 | Плата инвертора наружный блок (нет высокого напряжения питания DC)
2451 | Leberg | LS(LU)-07(09,12,18,24)OLI3 | Код неисправности F8 | Плата инвертора наружный блок (нет низкого напряжения питания)
2452 | Leberg | LS(LU)-07(09,12,18,24)OLI3 | Код неисправности F9 | Ошибка прошивки платы наружного блока
2453 | Leberg | LS(LU)-07(09,12,18,24)OLI3 | Код неисправности F0 | Двигатель вентилятора наружный блок (DC)
2454 | Leberg | LS(LU)-07(09,12,18,24)OLI3 | Код неисправности FA | Неисправность датчика температуры всасывания
2455 | Leberg | LS(LU)-07(09,12,18,24)OLI3 | Код неисправности Fb | Неисправен двигатель постоянного тока внутреннего блока (напольный тип)
2456 | Leberg | LS(LU)-07(09,12,18,24)OLI3 | Код неисправности FC | Неисправен 4х ходовой клапан
2457 | Leberg | LS(LU)-07(09,12,18,24)OLI3 | Код неисправности Fd | Ошибка обнаружения перехода через ноль двигателя вентилятора наружного блока.
2458 | Leberg | LS(LU)-07(09,12,18,24)OLI3 | Код неисправности P2 | Защита по высокому напряжению
2459 | Leberg | LS(LU)-07(09,12,18,24)OLI3 | Код неисправности P3 | Защита по отсутствию жидкости.
2460 | Leberg | LS(LU)-07(09,12,18,24)OLI3 | Код неисправности P4 | Защита от перегрузки наружного блока (охлаждение)-высокое давление, высокая температура конденсатора.
2461 | Leberg | LS(LU)-07(09,12,18,24)OLI3 | Код неисправности P5 | Защита по выходу (высокая температура на нагнетании) - датчик, двигатель вентилятора наружного блока, грязный конденсатор, отсутствует хладагент.
2462 | Leberg | LS(LU)-07(09,12,18,24)OLI3 | Код неисправности P6 | Защита внутреннего блока при работе на обогрев - высокое давление конденсации (датчик, двигатель внутр. блока, грязный фильтр внутр. блока, хладагент)
2463 | Leberg | LS(LU)-07(09,12,18,24)OLI3 | Код неисправности P7 | Защита от обмерзания внутреннего блока при работе на охлаждение.
2464 | Leberg | LS(LU)-07(09,12,18,24)OLI3 | Код неисправности P8 | Защита по токовой перегрузке наружного блока.
2465 | Leberg | LS(LU)-07(09,12,18,24)OLI3 | Код неисправности P9 | Защита по высокому давлению.
2466 | Leberg | LS(LU)-07(09,12,18,24)OLI3 | Код неисправности L0 | Ошибка пониженного напряжения модуля
2467 | Leberg | LS(LU)-07(09,12,18,24)OLI3 | Код неисправности L1 | Защита по токовой перегрузке фазы
2468 | Leberg | LS(LU)-07(09,12,18,24)OLI3 | Код неисправности L2 | Неисправен компресор
2469 | Leberg | LS(LU)-07(09,12,18,24)OLI3 | Код неисправности L3 | Неисправен компресор
2470 | Leberg | LS(LU)-07(09,12,18,24)OLI3 | Код неисправности L4 | Неисправен драйвер модуля IPM
2471 | Leberg | LS(LU)-07(09,12,18,24)OLI3 | Код неисправности L5 | Неисправен блок коррекции мощности модуля IPM
2472 | Leberg | LS(LU)-07(09,12,18,24)OLI3 | Код неисправности L6 | Токовая перегрузка блока коррекции мощности
2473 | Leberg | LS(LU)-07(09,12,18,24)OLI3 | Код неисправности L7 | Защита по аномальному току AD.
2474 | Leberg | LS(LU)-07(09,12,18,24)OLI3 | Код неисправности L8 | Дисбаланс сопротивления шунта
2475 | Leberg | LS(LU)-07(09,12,18,24)OLI3 | Код неисправности L9 | Неисправен датчик температуры IPM модуля
2476 | Leberg | LS(LU)-07(09,12,18,24)OLI3 | Код неисправности H0 | Разморозка.
2477 | Leberg | LS(LU)-07(09,12,18,24)OL2 | Код неисправности E1 | Датчик температуры воздуха внутреннего блока замкнут или оборван.
2478 | Leberg | LS(LU)-07(09,12,18,24)OL2 | Код неисправности E2 | Датчик температуры теплообменника наружного блока замкнут или оборван
2479 | Leberg | LS(LU)-07(09,12,18,24)OL2 | Код неисправности E3 | Датчик температуры теплообменника внутреннего блока замкнут или оборван.
2480 | Leberg | LS(LU)-07(09,12,18,24)OL2 | Код неисправности E4 | Нет обратной связи от двигателя вентилятора внутреннего блока.
2481 | Leberg | LS(LU)-07(09,12,18,24)JRD3 | Код неисправности E2 | Неисправен датчик температуры воздуха внутреннего блока
2482 | Leberg | LS(LU)-07(09,12,18,24)JRD3 | Код неисправности E3 | Неисправен датчик температуры теплообменника внутр. Блока
2483 | Leberg | LS(LU)-07(09,12,18,24)JRD3 | Код неисправности E5 | Неисправен двигатель вентилятора внутреннего блока
2484 | Leberg | LS(LU)-07(09,12,18,24)JRD3 | Код неисправности E1 | Неисправен датчик температуры наружного блока
2485 | Leberg | LS(LU)-07(09,12,18,24)JRD3 | Код неисправности E6 | Неисправна EEPROM
2486 | Leberg | LS(LU)-07(09,12,18,24)JRD3 | Код неисправности E7 | Защита от перегрузки по току
2487 | Leberg | LBS-09(12,18,24)LKM | Код неисправности A1 | Неисправен датчик температуры воздуха внутреннего блока ( кОм при 25℃).
2488 | Leberg | LBS-09(12,18,24)LKM | Код неисправности A2 | Неисправен датчик температуры на середине теплообменника внутреннего блока, ( кОм при 25℃).
2489 | Leberg | LBS-09(12,18,24)LKM | Код неисправности A3 | Неисправен датчик температуры на входе теплообменника внутреннего блока, ( кОм при 25℃).
2490 | Leberg | LBS-09(12,18,24)LKM | Код неисправности A4 | Неисправен датчик температуры на газовой трубе на выходе теплообменника внутреннего блока, ( кОм при 25℃).
2491 | Leberg | LBS-09(12,18,24)LKM | Код неисправности A9 | Нет обмена данными между внутренним и наружным блоком
2492 | Leberg | LBS-09(12,18,24)LKM | Код неисправности AA | Нет обмена данными между внутренним блоком и проводным контроллером
2493 | Leberg | LBS-09(12,18,24)LKM | Код неисправности A5 | Неисправен дренажный насос, сработал датчик переполнения поддона
2494 | Leberg | LBS-09(12,18,24)LKM | Код неисправности A6 | Нет сигнала обратной связи от мотора вентилятора внутреннего блока.
2495 | Leberg | LBS-09(12,18,24)LKM | Код неисправности AD | Защита от обмерзания испарителя внутреннего блока
2496 | Leberg | LBS-09(12,18,24)LKM | Код неисправности J3 | Неисправность обмена данными между платой управления и драйвером компрессора наружного блока.
2497 | Leberg | LBS-09(12,18,24)LKM | Код неисправности D3 | Неисправность обмена данными между платой управления и драйвером компрессора наружного блока.
2498 | Leberg | LBS-09(12,18,24)LKM | Код неисправности C1 | Неисправен датчик температуры, наружн. блока, окружающего воздуха.
2499 | Leberg | LBS-09(12,18,24)LKM | Код неисправности C2 | Неисправен датчик разморозки наружного блока.
2500 | Leberg | LBS-09(12,18,24)LKM | Код неисправности C3 | Неисправен датчик загрузки компрессора
2501 | Leberg | LBS-09(12,18,24)LKM | Код неисправности C6 | Ошибка по температуре всасывания компрессора
2502 | Leberg | LBS-09(12,18,24)LKM | Код неисправности C8 | Неисправен датчик температуры на середине теплообменника наружного блока.
2503 | Leberg | LBS-09(12,18,24)LKM | Код неисправности FH | Очень низкая температура на нагнетании компрессора
2504 | Leberg | LBS-09(12,18,24)LKM | Код неисправности E3 | Очень высокая температура на нагнетании компрессора
2505 | Leberg | LBS-09(12,18,24)LKM | Код неисправности E8 | Защита по высокой температуре - при обогреве - внутр блок, при охлаждении - наружный блок
2506 | Leberg | LBS-09(12,18,24)LKM | Код неисправности H5 | Недостаточно хладагента (утечка), закрыты вентили
2507 | Leberg | LBS-09(12,18,24)LKM | Код неисправности H4 | Защита по низкому давлению.
2508 | Leberg | LBS-09(12,18,24)LKM | Код неисправности B5 | Недостаточно хладагента(утечка), закрыты вентили
2509 | Leberg | LBS-09(12,18,24)LKM | Код неисправности H6 | Защита по низкому давлению.
2510 | Neoclima | NS(NU)-09(12)ESNIw1 | Код неисправности E0, "Operation" мигает один раз | Неисправна EEPROM на плате внутреннего блока (прошивка или микросхема)
2511 | Neoclima | NS(NU)-09(12)ESNIw1 | Код неисправности E1, "Operation" мигает два раза | Нет обмена данными между внутренним и наружным блоком
2512 | Neoclima | NS(NU)-09(12)ESNIw1 | Код неисправности E3, "Operation" мигает четыре раза | Нет контроля скорости вентилятора внутреннего блока (плата или двигатель внутр. блока)
2513 | Neoclima | NS(NU)-09(12)ESNIw1 | Код неисправности E4, "Operation" мигает пять раз | Неисправен датчик температуры воздуха внутреннего блока T1 (10 кОм при 25℃).
2514 | Neoclima | NS(NU)-09(12)ESNIw1 | Код неисправности E5, "Operation" мигает шесть раз | Неисправен датчик температуры теплообменника внутреннего блока, T2(10 кОм при 25℃).
2515 | Neoclima | NS(NU)-09(12)ESNIw1 | Код неисправности EC, "Operation" мигает семь раз | Утечка хладагента, нет перепада температуры на теплообменнике внутр. блока
2516 | Neoclima | NS(NU)-09(12)ESNIw1 | Код неисправности F0, "Operation" мигает один раз, "Timer"- светится | Защита по токовой перегрузке компрессора.
2517 | Neoclima | NS(NU)-09(12)ESNIw1 | Код неисправности F1, "Operation" мигает два раза, "Timer"- светится | Неисправен датчик температуры наружного воздуха, T4(10 кОм при 25℃).
2518 | Neoclima | NS(NU)-09(12)ESNIw1 | Код неисправности F2, "Operation" мигает три раза, "Timer"- светится | Неисправен датчик температуры теплообменника наружного блока, T3(10 кОм при 25℃).
2519 | Neoclima | NS(NU)-09(12)ESNIw1 | Код неисправности F3, "Operation" мигает четыре раза, "Timer"- светится | Неисправен датчик температуры загрузки компрессора,T5(55 кОм при 25℃).
2520 | Neoclima | NS(NU)-09(12)ESNIw1 | Код неисправности F4, "Operation" мигает пять раз, "Timer"- светится | Неисправна EEPROM на плате наружного блока (прошивка или микросхема)
2521 | Neoclima | NS(NU)-09(12)ESNIw1 | Код неисправности F5, "Operation" мигает шесть раз, "Timer"- светится | Нет контроля скорости вентилятора наружного блока (плата или двигатель наруж. блока)
2522 | Neoclima | NS(NU)-09(12)ESNIw1 | Код неисправности P0, "Operation" мигает один раз, "Timer"- мигает | Не работает модуль IPM или токовая защита IGBT (проблема модуля инвертора)
2523 | Neoclima | NS(NU)-09(12)ESNIw1 | Код неисправности P1, "Operation" мигает два раза, "Timer"- мигает | Защита от очень низкого или очень высокого напряжения.
2524 | Neoclima | NS(NU)-09(12)ESNIw1 | Код неисправности P2, "Operation" мигает три раза, "Timer"- мигает | Защита по высокой температуре модуля инвертора (IPM) или компрессора.
2525 | Neoclima | NS(NU)-09(12)ESNIw1 | Код неисправности P4, "Operation" мигает пять раз, "Timer"- мигает | Ошибка драйвера компрессора.
2526 | Neoclima | NTSI(NDSI,NCSI)18(24,36,48,60)EH1 | E0-индикация на дисплее внутреннего блока, "Timer" не светится, "Operation"- мигает 1 раз | Ошибка EEPROM внутреннего блока
2527 | Neoclima | NTSI(NDSI,NCSI)18(24,36,48,60)EH1 | E1-индикация на дисплее внутреннего блока, "Timer" не светится, "Operation"- мигает 2 раза | Нет связи между внутренним и наружным блоками
2528 | Neoclima | NTSI(NDSI,NCSI)18(24,36,48,60)EH1 | E3-индикация на дисплее внутреннего блока, "Timer" не светится, "Operation"- мигает 4 раза | Нет контроля скорости двигателя внутреннего блока
2529 | Neoclima | NTSI(NDSI,NCSI)18(24,36,48,60)EH1 | E4-индикация на дисплее внутреннего блока, "Timer" не светится, "Operation"- мигает 5 раз | Датчик температуры T1 замкнут или оборван.
2530 | Neoclima | NTSI(NDSI,NCSI)18(24,36,48,60)EH1 | E5-индикация на дисплее внутреннего блока, "Timer" не светится, "Operation"- мигает 6 раз | Датчик температуры T2 замкнут или оборван.
2531 | Neoclima | NTSI(NDSI,NCSI)18(24,36,48,60)EH1 | EC-индикация на дисплее внутреннего блока, "Timer" не светится, "Operation"- мигает 7 раз | Утечка хладагента.
2532 | Neoclima | NTSI(NDSI,NCSI)18(24,36,48,60)EH1 | EE-индикация на дисплее внутреннего блока, "Timer" не светится, "Operation"- мигает 8 раз | Ошибка по датчику переполнения поддона.
2533 | Neoclima | NTSI(NDSI,NCSI)18(24,36,48,60)EH1 | E8-индикация на дисплее внутреннего блока, "Timer" не светится, "Operation"- мигает 9раз | Ошибка обмена данными между ведущим и ведомым блоками для twins систем
2534 | Neoclima | NTSI(NDSI,NCSI)18(24,36,48,60)EH1 | E9-индикация на дисплее внутреннего блока, "Timer" не светится, "Operation"- мигает 10 раз | Другие ошибки внутреннего блока для twins систем
2535 | Neoclima | NTSI(NDSI,NCSI)18(24,36,48,60)EH1 | Ed-индикация на дисплее внутреннего блока, "Timer" не светится, "Operation"- мигает 11 раз | Неисправность наружного блока
2536 | Neoclima | NTSI(NDSI,NCSI)18(24,36,48,60)EH1 | F0-индикация на дисплее внутреннего блока, "Timer" светится, "Operation"- мигает 1 раз | Токовая защита
2537 | Neoclima | NTSI(NDSI,NCSI)18(24,36,48,60)EH1 | F1-индикация на дисплее внутреннего блока, "Timer" светится, "Operation"- мигает 2 раза | Датчик температуры T4 замкнут или оборван
2538 | Neoclima | NTSI(NDSI,NCSI)18(24,36,48,60)EH1 | F2-индикация на дисплее внутреннего блока, "Timer" светится, "Operation"- мигает 3 раз | Датчик температуры T3 замкнут или оборван
2539 | Neoclima | NTSI(NDSI,NCSI)18(24,36,48,60)EH1 | F3-индикация на дисплее внутреннего блока, "Timer" светится, "Operation"- мигает 4 раза | Датчик температуры T5 замкнут или оборван
2540 | Neoclima | NTSI(NDSI,NCSI)18(24,36,48,60)EH1 | F4-индикация на дисплее внутреннего блока, "Timer" светится, "Operation"- мигает 5 раз | Ошибка EEPROM наружного блока
2541 | Neoclima | NTSI(NDSI,NCSI)18(24,36,48,60)EH1 | F5-индикация на дисплее внутреннего блока, "Timer" светится, "Operation"- мигает 6 раз | Ошибка контроля скорости двигателя вентилятора наружного блока.
2542 | Neoclima | NTSI(NDSI,NCSI)18(24,36,48,60)EH1 | F6-индикация на дисплее внутреннего блока, "Timer" светится, "Operation"- мигает 7 раз | Датчик температуры T2B замкнут или оборван
2543 | Neoclima | NTSI(NDSI,NCSI)18(24,36,48,60)EH1 | F7-индикация на дисплее внутреннего блока, "Timer" светится, "Operation"- мигает 8 раз | Ошибка обмена данными между авто поднимающейся панелью и платой управления.
2544 | Neoclima | NTSI(NDSI,NCSI)18(24,36,48,60)EH1 | F8-индикация на дисплее внутреннего блока, "Timer" светится, "Operation"- мигает 9 раз | Неисправна авто поднимающаяся панель
2545 | Neoclima | NTSI(NDSI,NCSI)18(24,36,48,60)EH1 | F9-индикация на дисплее внутреннего блока, "Timer" светится, "Operation"- мигает 10 раз | Авто поднимающаяся панель не закрыта.
2546 | Neoclima | NTSI(NDSI,NCSI)18(24,36,48,60)EH1 | P0-индикация на дисплее внутреннего блока, "Timer" мигает, "Operation"- мигает 1 раз | Неисправен модуь IPM
2547 | Neoclima | NTSI(NDSI,NCSI)18(24,36,48,60)EH1 | P1-индикация на дисплее внутреннего блока, "Timer" мигает, "Operation"- мигает 2 раз | Защита по напряжению DC ( напряжение DC очень низкое или очень высокое)
2548 | Neoclima | NTSI(NDSI,NCSI)18(24,36,48,60)EH1 | P2-индикация на дисплее внутреннего блока, "Timer" мигает, "Operation"- мигает 3 раз | Защита по высокой температуре компрессора
2549 | Neoclima | NTSI(NDSI,NCSI)18(24,36,48,60)EH1 | P3-индикация на дисплее внутреннего блока, "Timer" мигает, "Operation"- мигает 4 раз | Защита по низкой температуре окружающего воздуха
2550 | Neoclima | NTSI(NDSI,NCSI)18(24,36,48,60)EH1 | P4-индикация на дисплее внутреннего блока, "Timer" мигает, "Operation"- мигает 5 раз | Ошибка драйвера инверторного компрессора
2551 | Neoclima | NTSI(NDSI,NCSI)18(24,36,48,60)EH1 | P6-индикация на дисплее внутреннего блока, "Timer" мигает, "Operation"- мигает 7 раз | Защита компрессора по низкому давлению
2552 | Neoclima | NTSI(NDSI,NCSI)18(24,36,48,60)EH1 | P7-индикация на дисплее внутреннего блока, "Timer" мигает, "Operation"- мигает 8 раз | Неисправен датчик модуля IGBT.
2553 | Neoclima | NUI18(24,36,48,60)EH1 | E1- индикация на дисплее наружного блока | Нет обмена данными между внутренним и наружным блоками
2554 | Neoclima | NUI18(24,36,48,60)EH1 | F0- индикация на дисплее наружного блока | Защита по токовой перегрузке
2555 | Neoclima | NUI18(24,36,48,60)EH1 | F1- индикация на дисплее наружного блока | Датчик температуры воздуха наружного блока T4 замкнут или оборван, 10 kOm при 25 °C
2556 | Neoclima | NUI18(24,36,48,60)EH1 | F2- индикация на дисплее наружного блока | Датчик температуры теплообменника наружного блока T3 замкнут или оборван. 10 kOm при 25 °C
2557 | Neoclima | NUI18(24,36,48,60)EH1 | F3- индикация на дисплее наружного блока | Датчик температуры загрузки наружного блока T5 замкнут или оборван. 55 kOm при 25 °C
2558 | Neoclima | NUI18(24,36,48,60)EH1 | F4- индикация на дисплее наружного блока | Ошибка EEPROM наружного блока
2559 | Neoclima | NUI18(24,36,48,60)EH1 | F5- индикация на дисплее наружного блока | Ошибка контроля скорости двигателя наружного блока.
2560 | Neoclima | NUI18(24,36,48,60)EH1 | P0- индикация на дисплее наружного блока | Ошибка модуля IPM
2561 | Neoclima | NUI18(24,36,48,60)EH1 | P1- индикация на дисплее наружного блока | Постоянное напряжение (DC) очень низкое или очень высокое.
2562 | Neoclima | NUI18(24,36,48,60)EH1 | P3- индикация на дисплее наружного блока | Защита по очень низкой температуре окружающего воздуха.
2563 | Neoclima | NUI18(24,36,48,60)EH1 | P4- индикация на дисплее наружного блока | Защита по положению ротора компрессора
2564 | Neoclima | NUI18(24,36,48,60)EH1 | J0- индикация на дисплее наружного блока | Защита по высокой температуре испарителя
2565 | Neoclima | NUI18(24,36,48,60)EH1 | J1- индикация на дисплее наружного блока | Защита по высокой температуре конденсатора.
2566 | Neoclima | NUI18(24,36,48,60)EH1 | J2- индикация на дисплее наружного блока | Защита по высокой температуре нагнетания коипрессора.
2567 | Neoclima | NUI18(24,36,48,60)EH1 | J3- индикация на дисплее наружного блока | Защита модуля PFC
2568 | Neoclima | NUI18(24,36,48,60)EH1 | J4- индикация на дисплее наружного блока | Нет обмена данными между контроллером и драйвером компрессора
2569 | Neoclima | NUI18(24,36,48,60)EH1 | J5- индикация на дисплее наружного блока | Защита от высокого/низкого давления
2570 | Neoclima | NUI18(24,36,48,60)EH1 | J6- индикация на дисплее наружного блока | защита от низкого давления
2571 | Neoclima | NUI18(24,36,48,60)EH1 | P7- индикация на дисплее наружного блока | Неисправен датчик IGBT
2572 | Neoclima | NUI18(24,36,48,60)EH1 | J8- индикация на дисплее наружного блока | Защита по входящему напряжению питания (AC)
2573 | Neoclima | NDS(NCS,NTS)24(36,48,60)AG1 | "Run" - мигает 1 раз, "Alarm" - светится. | Неправильное чередование фаз, отсутствие одной из фаз, перекос по фазам
2574 | Neoclima | NDS(NCS,NTS)24(36,48,60)AG1 | "Run" - мигает 2 раза, "Alarm" - светится. | Нет связи с проводным контроллером
2575 | Neoclima | NDS(NCS,NTS)24(36,48,60)AG1 | "Run" - мигает 2 раза, "Alarm" - светится. | Нет связи с наружным блоком
2576 | Neoclima | NDS(NCS,NTS)24(36,48,60)AG1 | "Run" - мигает 3 раза, "Alarm" - светится. | Неисправен датчик температуры воздуха внутренний блок
2577 | Neoclima | NDS(NCS,NTS)24(36,48,60)AG1 | "Run" - мигает 4 раза, "Alarm" - светится. | Неисправен датчик температуры теплообменника внутренний блок
2578 | Neoclima | NDS(NCS,NTS)24(36,48,60)AG1 | "Run" - мигает 6 раза, "Alarm" - светится. | Неисправен датчик температуры теплообменника наружный блок
2579 | Neoclima | NDS(NCS,NTS)24(36,48,60)AG1 | "Run" - мигает 7 раза, "Alarm" - светится. | Авария по защите наружного блока
2580 | Neoclima | NDS(NCS,NTS)24(36,48,60)AG1 | "Run" - мигает 8 раза, "Alarm" - светится. | Защита компрессора по высокому давлению, токовая перегрузка
2581 | Neoclima | NDS(NCS,NTS)24(36,48,60)AG1 | "Run" - мигает 9 раза, "Alarm" - светится. | Защита компрессора по низкому давлению
2582 | Neoclima | NDS(NCS,NTS)24(36,48,60)AG1 | "Run" - мигает 10 раза, "Alarm" - светится. | Переполнение дренажного поддона
2583 | Neoclima | NDS(NCS,NTS)24(36,48,60)AG1 | "Run" - мигает 12 раза, "Alarm" - светится. | Защита от обмерзания внутреннего блока при работе на охлаждение.
2584 | Neoclima | NDS(NCS,NTS)24(36,48,60)AG1 | "Run" - мигает 12 раза, "Alarm" - светится. | Защита от перегрева теплообм. внутреннего блока при работе на обогрев.
2585 | Neoclima | NDS(NCS,NTS)24(36,48,60)AG1 | "Run" - мигает 13 раза, "Alarm" - светится. | Защита от перегрева теплообм. Наружного блока при работе на охлаждение
2586 | Neoclima | NDS(NCS,NTS)24(36,48,60)AG1 | "Run" - мигает 15 раза, "Alarm" - светится. | Ошибка запуска кондиционера
2587 | Neoclima | NDS(NCS,NTS)24(36,48,60)AG1 | "Timer"- мигает 1 раз, "Defrosting/Preheating"- светиться | Защита от подачи холодного воздуха в помещение в режиме обогрева
2588 | Neoclima | NDS(NCS,NTS)24(36,48,60)AG1 | "Timer"- мигает 2 раза, "Defrosting/Preheating"- светиться | Режим разморозки (оттайки)
2589 | Neoclima | NDS(NCS,NTS)24(36,48,60)AG1 | "Timer"- мигает 3 раза, "Defrosting/Preheating"- светиться | Индикация очистки фильтра
2590 | Neoclima | NDS(NCS,NTS)24(36,48,60)AG1 | "Timer"- мигает 4 раза, "Defrosting/Preheating"- светиться | Индикация работы подогрева картера компрессора
2591 | Neoclima | NU24(36,48,60)AG1(AG3) | Индикатор на плате наружного блока мигает 1 раз | Неправильное чередование фаз, отсутствие одной из фаз, перекос по фазам
2592 | Neoclima | NU24(36,48,60)AG1(AG3) | Индикатор на плате наружного блока мигает 4 раз | Неисправен датчик температуры теплообменника наружный блок
2593 | Neoclima | NU24(36,48,60)AG1(AG3) | Индикатор на плате наружного блока мигает 5 раз | Токовая перегрузка компрессора
2594 | Neoclima | NU24(36,48,60)AG1(AG3) | Индикатор на плате наружного блока мигает 6 раз | Защита компрессора по высокому давлению
2595 | Neoclima | NU24(36,48,60)AG1(AG3) | Индикатор на плате наружного блока мигает 7 раз | Защита компрессора по низкому давлению
2596 | Neoclima | NU24(36,48,60)AG1(AG3) | Индикатор на плате наружного блока мигает 8 раз | Защита компрессора наружного блока
2597 | Neoclima | NDS(NCS,NTS)24(36,48,60)AG1 | Код неисправности на проводном пульте A0 | Неправильное чередование фаз, отсутствие одной из фаз, перекос по фазам
2598 | Neoclima | NDS(NCS,NTS)24(36,48,60)AG1 | Код неисправности на проводном пульте C0 | Нет связи с проводным контроллером
2599 | Neoclima | NDS(NCS,NTS)24(36,48,60)AG1 | Код неисправности на проводном пульте C1 | Нет связи с наружным блоком
2600 | Neoclima | NDS(NCS,NTS)24(36,48,60)AG1 | Код неисправности на проводном пульте E1 | Неисправен датчик температуры воздуха внутренний блок
2601 | Neoclima | NDS(NCS,NTS)24(36,48,60)AG1 | Код неисправности на проводном пульте E2 | Неисправен датчик температуры теплообменника внутренний блок
2602 | Neoclima | NDS(NCS,NTS)24(36,48,60)AG1 | Код неисправности на проводном пульте E4 | Неисправен датчик температуры теплообменника наружный блок
2603 | Neoclima | NDS(NCS,NTS)24(36,48,60)AG1 | Код неисправности на проводном пульте H1 | Авария по защите наружного блока
2604 | Neoclima | NDS(NCS,NTS)24(36,48,60)AG1 | Код неисправности на проводном пульте H2 | Защита компрессора по высокому давлению, токовая перегрузка
2605 | Neoclima | NDS(NCS,NTS)24(36,48,60)AG1 | Код неисправности на проводном пульте H3 | Защита компрессора по низкому давлению
2606 | Neoclima | NDS(NCS,NTS)24(36,48,60)AG1 | Код неисправности на проводном пульте H4 | Переполнение дренажного поддона
2607 | Neoclima | NDS(NCS,NTS)24(36,48,60)AG1 | Код неисправности на проводном пульте P1 | Защита от обмерзания внутреннего блока при работе на охлаждение.
2608 | Neoclima | NDS(NCS,NTS)24(36,48,60)AG1 | Код неисправности на проводном пульте P2 | Защита от перегрева теплообм. внутреннего блока при работе на обогрев.
2609 | Neoclima | NDS(NCS,NTS)24(36,48,60)AG1 | Код неисправности на проводном пульте P3 | Защита от перегрева теплообм. Наружного блока при работе на охлаждение
2610 | Neoclima | NDS(NCS,NTS)24(36,48,60)AG1 | Код неисправности на проводном пульте FF | Ошибка запуска кондиционера
2611 | Neoclima | NDS(NCS,NTS)24(36,48,60)AG1 | Код неисправности на проводном пульте P6 | Защита от подачи холодного воздуха в помещение в режиме обогрева
2612 | Neoclima | NDS(NCS,NTS)24(36,48,60)AG1 | Код неисправности на проводном пульте P7 | Режим разморозки (оттайки)
2613 | Neoclima | NDS(NCS,NTS)24(36,48,60)AG1 | Код неисправности на проводном пульте CF | Индикация очистки фильтра
2614 | Neoclima | NDS(NCS,NTS)24(36,48,60)AG1 | Код неисправности на проводном пульте P8 | Индикация работы подогрева картера компрессора
2615 | Carrier | 38QCT018713(024713, 027713)VG | E0 - индикация на дисплее наружного блока | Ошибка EEPROM наружного блока
2616 | Carrier | 38QCT018713(024713, 027713)VG | E1 - индикация на дисплее наружного блока | Неисправен или отключен датчик температуры на выходе теплообменника по контуру вн.блока A
2617 | Carrier | 38QCT018713(024713, 027713)VG | E2 - индикация на дисплее наружного блока | Неисправен или отключен датчик температуры на выходе теплообменника по контуру вн.блока B
2618 | Carrier | 38QCT018713(024713, 027713)VG | E3 - индикация на дисплее наружного блока | Неисправен или отключен датчик температуры на выходе теплообменника по контуру вн.блока C
2619 | Carrier | 38QCT018713(024713, 027713)VG | E6 - индикация на дисплее наружного блока | Неисправен или отключен датчик температуры на выходе теплообменника по контуру вн.блока D
2620 | Carrier | 38QCT018713(024713, 027713)VG | E4 - индикация на дисплее наружного блока | Оборван или закорочен датчик температуры наружного блока
2621 | Carrier | 38QCT018713(024713, 027713)VG | E5 - индикация на дисплее наружного блока | Защита по напряжению DC (277-356V) или AC (220-240V)
2622 | Carrier | 38QCT018713(024713, 027713)VG | E7 - индикация на дисплее наружного блока | Нет обмена данными между платой управленя наруж блока и платой IPM
2623 | Carrier | 38QCT018713(024713, 027713)VG | P0 - индикация на дисплее наружного блока | Защита по высокой температуре на нагнетании компрессора или на верхней части компрессора.
2624 | Carrier | 38QCT018713(024713, 027713)VG | P1 - индикация на дисплее наружного блока | Защита от высокого давления
2625 | Carrier | 38QCT018713(024713, 027713)VG | P2 - индикация на дисплее наружного блока | Защита от низкого давления
2626 | Carrier | 38QCT018713(024713, 027713)VG | P3 - индикация на дисплее наружного блока | Защита по токовой перегрузке
2627 | Carrier | 38QCT018713(024713, 027713)VG | P4 - индикация на дисплее наружного блока | Ошибка модуля IPM
2628 | Carrier | 38QCT018713(024713, 027713)VG | P6 - индикация на дисплее наружного блока | Защита по высокой температуре конденсатора.
2629 | Carrier | 38QCT018713(024713, 027713)VG | P7 - индикация на дисплее наружного блока | Защита по драйверу инверторного компрессора
2630 | Carrier | 42QCP007713(009713, 012713, 018713)VG | E0 -индикация на дисплее внутреннего блока | Ошибка EEPROM внутреннего блока
2631 | Carrier | 42QCP007713(009713, 012713, 018713)VG | E1 -индикация на дисплее внутреннего блока | Нет обмена данными между внутренним и наружным блоками
2632 | Carrier | 42QCP007713(009713, 012713, 018713)VG | E2 -индикация на дисплее внутреннего блока | Ошибка по частоте сети питания.
2633 | Carrier | 42QCP007713(009713, 012713, 018713)VG | E3 -индикация на дисплее внутреннего блока | Нет контроля скорости вентилятора внутреннего блока (плата или двигатель внутр. блока)
2634 | Carrier | 42QCP007713(009713, 012713, 018713)VG | E5 -индикация на дисплее внутреннего блока | Обрыв или замыкание датчика температуры в наружном блоке.
2635 | Carrier | 42QCP007713(009713, 012713, 018713)VG | E6 -индикация на дисплее внутреннего блока | Обрыв или замыкание датчика температуры воздуха или датчика температуры трубы внутреннего блока (T1, T2 - 10 kOm при 25 °C).
2636 | Carrier | 42QCP007713(009713, 012713, 018713)VG | P0 -индикация на дисплее внутреннего блока | Защита модуля IPM или токовая защита IGBT (проблема модуля инвертора)
2637 | Carrier | 42QCP007713(009713, 012713, 018713)VG | P1 -индикация на дисплее внутреннего блока | Защита от очень низкого или очень высокого напряжения.
2638 | Carrier | 42QCP007713(009713, 012713, 018713)VG | P2 -индикация на дисплее внутреннего блока | Защита по высокой температуре компрессора
2639 | Carrier | 42QCP007713(009713, 012713, 018713)VG | P4 -индикация на дисплее внутреннего блока | Защита драйвера инверторного компрессора.
2640 | Carrier | 42QCP007713(009713, 012713, 018713)VG | P5 -индикация на дисплее внутреннего блока | Конфликт режимов.
2641 | Leberg | LBC(LBT, LBD)-_IH2 | код неисправности на проводном пульте 1/ RUN _ не светится , DEFROST_зеленый миг. 1 раз | Ошибка по датчику температуры воздуха в наружном блоке, 5,5 кОм(25℃)
2642 | Leberg | LBC(LBT, LBD)-_IH2 | код неисправности на проводном пульте 2 / RUN _ не светится , DEFROST_зеленый миг. 2 раза | Ошибка по датчику температуры теплообменника наружного блока, 5,5 кОм(25℃)
2643 | Leberg | LBC(LBT, LBD)-_IH2 | код неисправности на проводном пульте 3 / RUN _ не светится , DEFROST_зеленый миг. 3 раза | Ошибка по токовой перегрузке
2644 | Leberg | LBC(LBT, LBD)-_IH2 | код неисправности на проводном пульте 4 / RUN _ не светится , DEFROST_зеленый миг. 4 раза | Ошибка EEPROM
2645 | Leberg | LBC(LBT, LBD)-_IH2 | код неисправности на проводном пульте 5 / RUN _ не светится , DEFROST_зеленый миг. 5 раз | Защита от обмерзания внутр. блока (темп. Теплообменника очень низкая) или защита от перегрева (темп. теплообменника внутр. блока очень высокая)
2646 | Leberg | LBC(LBT, LBD)-_IH2 | код неисправности на проводном пульте 6 / RUN _ не светится , DEFROST_зеленый миг. 6 раз | Блокирован двигатель вентилятора наружного блока (проверить датчики температуры, плата)
2647 | Leberg | LBC(LBT, LBD)-_IH2 | код неисправности на проводном пульте 7 / RUN _ не светится , DEFROST_ зеленый миг. 7 раз | Нет связи между внутренним и наружным блоками
2648 | Leberg | LBC(LBT, LBD)-_IH2 | код неисправности на проводном пульте 8/ RUN _ не светится , DEFROST_ зеленый миг. 8 раз | Фазное напряжение питания отклоняется от номинального более 4% (перекос тока по фазам)
2649 | Leberg | LBC(LBT, LBD)-_IH2 | код неисправности на проводном пульте 9 / RUN _ не светится , DEFROST_ зеленый миг. 9 раз | Неисправность по току фазы U
2650 | Leberg | LBC(LBT, LBD)-_IH2 | код неисправности на проводном пульте 10 / RUN _ миг. 1 раз , DEFROST_ зеленый не светиться | Неисправность по току фазы V
2651 | Leberg | LBC(LBT, LBD)-_IH2 | код неисправности на проводном пульте 11 / RUN _ миг. 1 раз , DEFROST_ зеленый мигает 1 раз | Неправильное подключение фаз
2652 | Leberg | LBC(LBT, LBD)-_IH2 | код неисправности на проводном пульте 12 / RUN _ миг. 1 раз , DEFROST_ зеленый мигает 2 раза | Отсутствует напряжение одной из фаз
2653 | Leberg | LBC(LBT, LBD)-_IH2 | код неисправности на проводном пульте 13 / RUN _ миг. 1 раз , DEFROST_ зеленый мигает 3 раза | Защита от перегрева компрессора
2654 | Leberg | LBC(LBT, LBD)-_IH2 | код неисправности на проводном пульте 14 / RUN _ миг. 1 раз , DEFROST_ зеленый мигает 4 раза | Защита от высокого давления
2655 | Leberg | LBC(LBT, LBD)-_IH2 | код неисправности на проводном пульте 15 / RUN _ миг. 1 раз , DEFROST_ зеленый мигает 5 раз | защита от низкого давления
2656 | Leberg | LBC(LBT, LBD)-_IH2 | код неисправности на проводном пульте 16 / RUN _ миг. 1 раз , DEFROST_ зеленый мигает 6 раз | защита от перегрузки в режиме охлаждения
2657 | Leberg | LBC(LBT, LBD)-_IH2 | код неисправности на проводном пульте 17 / RUN _ миг. 1 раз , DEFROST_ зеленый мигает 7 раз | неисправен датчик разгрузки (Discharge), 58 кОм при 25 ℃
2658 | Leberg | LBC(LBT, LBD)-_IH2 | код неисправности на проводном пульте 19 / RUN _ миг. 1 раз , DEFROST_ зеленый мигает 9 раз | неисправен датчик на линии всасывания (Suction)
2659 | Leberg | LBC(LBT, LBD)-_IH2 | код неисправности на проводном пульте 20 / RUN _ миг. 2 раза , DEFROST_ зеленый не светится | неисправен датчик температуры трубы на входе теплообменника наружного блока, 5,5 кОм(25℃)
2660 | Leberg | LBC(LBT, LBD)-_IH2 | код неисправности на проводном пульте 21 / RUN _ миг. 2 раза , DEFROST_ зеленый мигает 1 раз | неисправен датчик температуры трубы на выходе теплообменника наружного блока, 5,5 кОм(25℃)
2661 | Leberg | LBC(LBT, LBD)-_IH2 | код неисправности на проводном пульте 22 / RUN _ миг. 2 раза , DEFROST_ зеленый мигает 2 раза | неисправен датчик разморозки
2662 | Panasonic | WH-SXC09-12-16H(3-9)E8 | Код неисправности H00 | Неисправностей нет, нормальная работа кондиционера,
2663 | Panasonic | WH-SXC09-12-16H(3-9)E8 | Код неисправности H12 | Несовпадение по поизводительности наружного блока и внутр. блоков
2664 | Panasonic | WH-SXC09-12-16H(3-9)E8 | Код неисправности H15 | Ненормальные показания датчика температуры компрессора 50 кОм при 25 ℃
2665 | Panasonic | WH-SXC09-12-16H(3-9)E8 | Код неисправности H20 | Ненормальная работа насоса по воде
2666 | Panasonic | WH-SXC09-12-16H(3-9)E8 | Код неисправности H23 | Ненормальные показания датчика температуры жидкостной фреоновой трубы во внутреннем блоке, 22 кОм при 25 ℃.
2667 | Panasonic | WH-SXC09-12-16H(3-9)E8 | Код неисправности H27 | Ошибка сервисного клапана/датчик высокого давления отключен или неисправен
2668 | Panasonic | WH-SXC09-12-16H(3-9)E8 | Код неисправности H28 | Датчик температуры солнечной панели неисправен или отключен
2669 | Panasonic | WH-SXC09-12-16H(3-9)E8 | Код неисправности H31 | Датчик температуры бассейна (неисправен или отключен)
2670 | Panasonic | WH-SXC09-12-16H(3-9)E8 | Код неисправности H36 | Датчик буферной емкости (неисправен или отключен)
2671 | Panasonic | WH-SXC09-12-16H(3-9)E8 | Код неисправности H38 | Не соответствие бренд кода внутреннего и наружного блоков
2672 | Panasonic | WH-SXC09-12-16H(3-9)E8 | Код неисправности H42 | Ненормально низкое давление компрессора
2673 | Panasonic | WH-SXC09-12-16H(3-9)E8 | Код неисправности H43 | Неисправен датчик температуры воды зоны 1
2674 | Panasonic | WH-SXC09-12-16H(3-9)E8 | Код неисправности H44 | Неисправен датчик температуры воды зоны 2
2675 | Panasonic | WH-SXC09-12-16H(3-9)E8 | Код неисправности H62 | Неисправен датчик протока воды
2676 | Panasonic | WH-SXC09-12-16H(3-9)E8 | Код неисправности H63 | Датчик низкого давления холодоагента наружного блока неисправен или отключен
2677 | Panasonic | WH-SXC09-12-16H(3-9)E8 | Код неисправности H64 | Датчик высокого давления холодоагента наружного блока неисправен или отключен
2678 | Panasonic | WH-SXC09-12-16H(3-9)E8 | Код неисправности H65 | Ошибка циркуляции в режиме разморозки (датчик протока, насос, буферный бак)
2679 | Panasonic | WH-SXC09-12-16H(3-9)E8 | Код неисправности H67 | Датчик комнатной температуры Зона 1 неисправен или отключен
2680 | Panasonic | WH-SXC09-12-16H(3-9)E8 | Код неисправности H68 | Датчик комнатной температуры Зона 2 неисправен или отключен
2681 | Panasonic | WH-SXC09-12-16H(3-9)E8 | Код неисправности H70 | Датчик перегрева (OLP) резервного нагревателя неисправен или отключен
2682 | Panasonic | WH-SXC09-12-16H(3-9)E8 | Код неисправности H72 | Датчик бака неисправен или отключен, должен быть 2 кОм при 25 ℃
2683 | Panasonic | WH-SXC09-12-16H(3-9)E8 | Код неисправности H74 | Ошибка комуникации платы внутреннего блока и платы расширения.
2684 | Panasonic | WH-SXC09-12-16H(3-9)E8 | Код неисправности H75 | Контроль низкой температуры воды. Фанкойл в комнате отключается и отключается запрос на работу при низкой температуре воды.Режим обогрева должен разрешить повысить температуру воды.
2685 | Panasonic | WH-SXC09-12-16H(3-9)E8 | Код неисправности H76 | Ошибка связи платы внутреннего блока и панели управления
2686 | Panasonic | WH-SXC09-12-16H(3-9)E8 | Код неисправности H90 | Ненормальная комуникация между внутренним и наружным блоком
2687 | Panasonic | WH-SXC09-12-16H(3-9)E8 | Код неисправности H91 | Датчик перегрева (OLP) нагревателя бака неисправен или отключен
2688 | Panasonic | WH-SXC09-12-16H(3-9)E8 | Код неисправности H95 | Неправильное подключение внутреннего и наружного блока, не корректное напряжение на сигнальном проводе между блоками
2689 | Panasonic | WH-SXC09-12-16H(3-9)E8 | Код неисправности H98 | Высокое давление в наружном блоке, защита по перегрузке
2690 | Panasonic | WH-SXC09-12-16H(3-9)E8 | Код неисправности H99 | Защита от замерзания теплообменника внутреннего блока.
2691 | Panasonic | WH-SXC09-12-16H(3-9)E8 | Код неисправности F12 | Активирован датчик давления. Давление в наружном блоке при работе на холод или обогрев выше 45 Мпа.
2692 | Panasonic | WH-SXC09-12-16H(3-9)E8 | Код неисправности F14 | Аномальная частота вращения компрессора наружного блока
2693 | Panasonic | WH-SXC09-12-16H(3-9)E8 | Код неисправности F15 | Блокирован двигатель вентилятора наружного блока
2694 | Panasonic | WH-SXC09-12-16H(3-9)E8 | Код неисправности F16 | Защита по общему рабочему току. При работе на охлаждение и обогрев, рабочий ток выше 11,8 А (UX09HE8, UX12HE8) и 16,5 А UX16HE8) .
2695 | Panasonic | WH-SXC09-12-16H(3-9)E8 | Код неисправности F20 | Защита по перегреву компрессора наружного блока.
2696 | Panasonic | WH-SXC09-12-16H(3-9)E8 | Код неисправности F22 | Защита по перегреву силового транзистора модуля IPM.
2697 | Panasonic | WH-SXC09-12-16H(3-9)E8 | Код неисправности F23 | Выявлено пиковое значение постоянного тока наружного блока. При работе в режиме охлаждения или обогрева, постоянный ток наружного блока превышает 34 А (UX09,12HE8) или 54 А ± 4,0 А (UX16HE8).
2698 | Panasonic | WH-SXC09-12-16H(3-9)E8 | Код неисправности F24 | Ненормальный цикл по хладагенту. Высокая частота компрессора, рабочий ток в интервале 0.65 A < I < 1.65 A, разница между температурой воды и температурой жидкостной трубки хладагента < 5°C.
2699 | Panasonic | WH-SXC09-12-16H(3-9)E8 | Код неисправности F25 | Нарушение переключения циклов охлаждение/обогрев.
2700 | Panasonic | WH-SXC09-12-16H(3-9)E8 | Код неисправности F27 | Неисправность датчика высокого давления наружного блока.
2701 | Panasonic | WH-SXC09-12-16H(3-9)E8 | Код неисправности F29 | Низкий перегрев по нагнетанию.
2702 | Panasonic | WH-SXC09-12-16H(3-9)E8 | Код неисправности F30 | Датчик температуры 2, воды на выходе, неисправен или отключен, должен быть 22 кОм при 25 ℃.
2703 | Panasonic | WH-SXC09-12-16H(3-9)E8 | Код неисправности F32 | Неисправен термостат панели управления.
2704 | Panasonic | WH-SXC09-12-16H(3-9)E8 | Код неисправности F36 | Датчик температуры воздуха наружного блока неисправен или отключен, должен быть 20 кОм при 20 ℃
2705 | Panasonic | WH-SXC09-12-16H(3-9)E8 | Код неисправности F37 | Датчик температуры воды на входе неисправен или отключен, должен быть 22 кОм при 25 ℃.
2706 | Panasonic | WH-SXC09-12-16H(3-9)E8 | Код неисправности F40 | Датчик температуры наружного блока на загрузке неисправен или отключен, должен быть 50 кОм при 25 ℃.
2707 | Panasonic | WH-SXC09-12-16H(3-9)E8 | Код неисправности F41 | Ненормальная работа цепи корекции мощности в наружном блоке, плата наружного блока
2708 | Panasonic | WH-SXC09-12-16H(3-9)E8 | Код неисправности F42 | Неисправность датчика температуры трубы наружного блока, должен быть 5 кОм при 25 ℃
2709 | Panasonic | WH-SXC09-12-16H(3-9)E8 | Код неисправности F43 | Неисправность датчика температуры оттайки наружного блока, должен быть 5 кОм при 25 ℃
2710 | Panasonic | WH-SXC09-12-16H(3-9)E8 | Код неисправности F45 | Неисправность датчика температуры воды на выходе внутреннего блока, должен быть 22 кОм при 25 ℃.
2711 | Panasonic | WH-SXC09-12-16H(3-9)E8 | Код неисправности F46 | Обрыв цепи трансформатора тока наружного блока
2712 | Panasonic | WH-SXC09-12-16H(3-9)E8 | Код неисправности F48 | Датчик температуры наружного блока на выходе EVA неисправен или отключен.
2713 | Panasonic | WH-SXC09-12-16H(3-9)E8 | Код неисправности F49 | Датчик температуры наружного блока на выходе байпаса неисправен или отключен.
2714 | Panasonic | WH-SXC09-12-16H(3-9)E8 | Код неисправности F95 | Защита от перегрузки по высокому давлению в режиме охлаждения.При работе на охлаждение, когда давление 4,0 МПа и выше регистрируется наружным датчиком высокого давления.
2715 | Lanzkraft | LIU(LOU)-07-09-12-18-24IAFL | Код E1 на дисплее внутреннего блока, наружный блок LED1 светиться, LED2 мигает, LED3 светится | Датчик температуры воздуха внутренний блок _ 15 кОм при температуре 25 ℃
2716 | Lanzkraft | LIU(LOU)-07-09-12-18-24IAFL | Код E2 на дисплее внутреннего блока, наружный блок LED1 светиться, LED2 мигает, LED3 мигает | Датчик температуры трубы наружный блок _ 20 кОм при температуре 25 ℃
2717 | Lanzkraft | LIU(LOU)-07-09-12-18-24IAFL | Код E3 на дисплее внутреннего блока,наружный блок LED1 светиться, LED2 мигает, LED3 не светиться | Датчик температуры трубы внутренний блок _ 20 кОм при температуре 25 ℃
2718 | Lanzkraft | LIU(LOU)-07-09-12-18-24IAFL | Код E4 на дисплее внутреннего блока | Двигатель вентилятора внутренний блок
2719 | Lanzkraft | LIU(LOU)-07-09-12-18-24IAFL | Код E5 на дисплее внутреннего блока, наружный блок LED1 мигает, LED2 светиться, LED3 светиться. | Нет связи между блоками
2720 | Lanzkraft | LIU(LOU)-07-09-12-18-24IAFL | Код неисправности E6 | Неисправность раздвижной панели
2721 | Lanzkraft | LIU(LOU)-07-09-12-18-24IAFL | Код неисправности E8 | Неисправность обмена данными между платой индикации и платой управления
2722 | Lanzkraft | LIU(LOU)-07-09-12-18-24IAFL | Код неисправности E9 | Неисправен датчик влажности
2723 | Lanzkraft | LIU(LOU)-07-09-12-18-24IAFL | Код неисправности EA | Ошибка обнаружения перехода через ноль двигателя вентилятора внутреннего блока.
2724 | Lanzkraft | LIU(LOU)-07-09-12-18-24IAFL | Код неисправности Eb | Неисправна E2PROM (прошивка, память) внутреннего блока
2725 | Lanzkraft | LIU(LOU)-07-09-12-18-24IAFL | Код F0 на дисплее внутреннего блока | Двигатель вентилятора наружный блок
2726 | Lanzkraft | LIU(LOU)-07-09-12-18-24IAFL | Код F1 на дисплее внутреннего блока | Модуль инвертора (IPM) наружный блок
2727 | Lanzkraft | LIU(LOU)-07-09-12-18-24IAFL | Код F2 на дисплее внутреннего блока | Цепь контроля мощности наружный блок (PFC)
2728 | Lanzkraft | LIU(LOU)-07-09-12-18-24IAFL | Код F3 на дисплее внутреннего блока | Обрыв обмоток компрессора (неисправен компрессор), ошибка запуска компрессора
2729 | Lanzkraft | LIU(LOU)-07-09-12-18-24IAFL | Код F4 на дисплее внутреннего блока,наружный блок LED1 мигает, LED2 не светиться, LED3 мигает | Обрыв датчика на трубе нагнетания наружный блок (высокая температура) – 55 кОм
2730 | Lanzkraft | LIU(LOU)-07-09-12-18-24IAFL | Код F5 на дисплее внутреннего блока, наружный блок LED1 не светиться, LED2 светиться, LED3 не светиться | Перегрев компрессора, обрыв тепловой защиты (таблетки)
2731 | Lanzkraft | LIU(LOU)-07-09-12-18-24IAFL | Код F6 на дисплее внутреннего блока, наружный блок LED1 не светиться, LED2 мигает, LED3 мигает | Обрыв датчика температуры воздуха наружного блока – 15 кОм при температуре 25 ℃
2733 | Lanzkraft | LIU(LOU)-07-09-12-18-24IAFL | Код F7 на дисплее внутреннего блока, наружный блок LED1 не светиться, LED2 не светиться, LED3 светиться. | Плата инвертора наружный блок (напряжения питания DC очень низкое или очень высокое)
2734 | Lanzkraft | LIU(LOU)-07-09-12-18-24IAFL | Код F8 на дисплее внутреннего блока, наружный блок LED1 мигает, LED2 светиться, LED3 не светиться | Плата инвертора наружный блок (нет связи с платой инвертора)
2735 | Lanzkraft | LIU(LOU)-07-09-12-18-24IAFL | Код F9 на дисплее внутреннего блока | Ошибка прошивки платы наружного блока
2736 | Lanzkraft | LIU(LOU)-07-09-12-18-24IAFL | Код FA на дисплее внутреннего блока | Ошибка циркуляции. Обрыв датчика на трубе всасывания наружный блок или не работает четырехходовой клапан
2738 | Lanzkraft | LIU(LOU)-07-09-12-18-24IAFL | Код неисправности F0 | Двигатель вентилятора наружный блок (DC)
2739 | Lanzkraft | LIU(LOU)-07-09-12-18-24IAFL | Код неисправности Fb | Неисправен двигатель постоянного тока внутреннего блока (напольный тип)
2740 | Lanzkraft | LIU(LOU)-07-09-12-18-24IAFL | Код неисправности FC | Неисправен 4х ходовой клапан
2741 | Lanzkraft | LIU(LOU)-07-09-12-18-24IAFL | Код неисправности Fd | Ошибка обнаружения перехода через ноль двигателя вентилятора наружного блока.
2742 | Lanzkraft | LIU(LOU)-07-09-12-18-24IAFL | Код неисправности P2 | Защита по высокому напряжению
2743 | Lanzkraft | LIU(LOU)-07-09-12-18-24IAFL | Код неисправности P3 | Защита по отсутствию жидкости.
2744 | Lanzkraft | LIU(LOU)-07-09-12-18-24IAFL | Код неисправности P4 | Защита от перегрузки фреонового контура наружного блока (охлаждение)-высокое давление, высокая температура конденсатора.
2745 | Lanzkraft | LIU(LOU)-07-09-12-18-24IAFL | Код неисправности P5 | Защита по выходу (высокая температура на нагнетании) - датчик, двигатель вентилятора наружного блока, грязный конденсатор, отсутствует хладагент.
2746 | Lanzkraft | LIU(LOU)-07-09-12-18-24IAFL | Код неисправности P6 | Защита внутреннего блока при работе на обогрев - высокое давление конденсации (датчик, двигатель внутр. блока, грязный фильтр внутр. блока, хладагент)
2747 | Lanzkraft | LIU(LOU)-07-09-12-18-24IAFL | Код неисправности P7 | Защита от обмерзания внутреннего блока при работе на охлаждение.
2748 | Lanzkraft | LIU(LOU)-07-09-12-18-24IAFL | Код неисправности P8 | Защита по токовой перегрузке наружного блока.
2749 | Lanzkraft | LIU(LOU)-07-09-12-18-24IAFL | Код неисправности P9 | Защита по высокому давлению.
2750 | Lanzkraft | LIU(LOU)-07-09-12-18-24IAFL | Код неисправности L0 | Ошибка пониженного напряжения модуля
2751 | Lanzkraft | LIU(LOU)-07-09-12-18-24IAFL | Код неисправности L1 | Защита по токовой перегрузке фазы
2752 | Lanzkraft | LIU(LOU)-07-09-12-18-24IAFL | Код неисправности L2 | Неисправен компресор
2753 | Lanzkraft | LIU(LOU)-07-09-12-18-24IAFL | Код неисправности L3 | Неисправен компресор
2754 | Lanzkraft | LIU(LOU)-07-09-12-18-24IAFL | Код неисправности L4 | Неисправен драйвер модуля IPM
2755 | Lanzkraft | LIU(LOU)-07-09-12-18-24IAFL | Код неисправности L5 | Неисправен блок коррекции мощности модуля IPM
2756 | Lanzkraft | LIU(LOU)-07-09-12-18-24IAFL | Код неисправности L6 | Токовая перегрузка блока коррекции мощности
2757 | Lanzkraft | LIU(LOU)-07-09-12-18-24IAFL | Код неисправности L7 | Защита по аномальному току AD.
2758 | Lanzkraft | LIU(LOU)-07-09-12-18-24IAFL | Код неисправности L8 | Дисбаланс сопротивления шунта
2759 | Lanzkraft | LIU(LOU)-07-09-12-18-24IAFL | Код неисправности L9 | Неисправен датчик температуры IPM модуля
2760 | Lanzkraft | LIU(LOU)-07-09-12-18-24IAFL | Код неисправности H0 | Разморозка.
2761 | Sakata | SOBE-035(050,060,100,140,200)VA(YA) | E1- индикация на дисплее наружного блока | Нет обмена данными между внутренним и наружным блоками
2762 | Sakata | SOBE-035(050,060,100,140,200)VA(YA) | F0- индикация на дисплее наружного блока | Защита по токовой перегрузке
2763 | Sakata | SOBE-035(050,060,100,140,200)VA(YA) | F1- индикация на дисплее наружного блока | Датчик температуры воздуха наружного блока T4 замкнут или оборван, 10 kOm при 25 °C
2764 | Sakata | SOBE-035(050,060,100,140,200)VA(YA) | F2- индикация на дисплее наружного блока | Датчик температуры теплообменника наружного блока T3 замкнут или оборван. 10 kOm при 25 °C
2765 | Sakata | SOBE-035(050,060,100,140,200)VA(YA) | F3- индикация на дисплее наружного блока | Датчик температуры загрузки наружного блока T5 замкнут или оборван. 55 kOm при 25 °C
2766 | Sakata | SOBE-035(050,060,100,140,200)VA(YA) | F4- индикация на дисплее наружного блока | Ошибка EEPROM наружного блока
2767 | Sakata | SOBE-035(050,060,100,140,200)VA(YA) | F5- индикация на дисплее наружного блока | Ошибка контроля скорости двигателя наружного блока.
2768 | Sakata | SOBE-035(050,060,100,140,200)VA(YA) | P0- индикация на дисплее наружного блока | Ошибка модуля IPM
2769 | Sakata | SOBE-035(050,060,100,140,200)VA(YA) | P1- индикация на дисплее наружного блока | Постоянное напряжение (DC) очень низкое или очень высокое.
2770 | Sakata | SOBE-035(050,060,100,140,200)VA(YA) | P3- индикация на дисплее наружного блока | Защита по очень низкой температуре окружающего воздуха.
2771 | Sakata | SOBE-035(050,060,100,140,200)VA(YA) | P4- индикация на дисплее наружного блока | Защита по положению ротора компрессора
2772 | Sakata | SOBE-035(050,060,100,140,200)VA(YA) | J0- индикация на дисплее наружного блока | Защита по высокой температуре испарителя
2773 | Sakata | SOBE-035(050,060,100,140,200)VA(YA) | J1- индикация на дисплее наружного блока | Защита по высокой температуре конденсатора.
2774 | Sakata | SOBE-035(050,060,100,140,200)VA(YA) | J2- индикация на дисплее наружного блока | Защита по высокой температуре нагнетания коипрессора.
2775 | Sakata | SOBE-035(050,060,100,140,200)VA(YA) | J3- индикация на дисплее наружного блока | Защита модуля PFC
2776 | Sakata | SOBE-035(050,060,100,140,200)VA(YA) | J4- индикация на дисплее наружного блока | Нет обмена данными между контроллером и драйвером компрессора
2777 | Sakata | SOBE-035(050,060,100,140,200)VA(YA) | J5- индикация на дисплее наружного блока | Защита от высокого давления
2778 | Sakata | SOBE-035(050,060,100,140,200)VA(YA) | J6- индикация на дисплее наружного блока | защита от низкого давления
2779 | Sakata | SOBE-035(050,060,100,140,200)VA(YA) | P7- индикация на дисплее наружного блока | Неисправен датчик IGBT
2780 | Sakata | SOBE-035(050,060,100,140,200)VA(YA) | J8- индикация на дисплее наружного блока | Защита по входящему напряжению питания (AC)
2781 | Sakata | SIBE-035BAV(050BAV/TAV/DAV,060BAV/TAV/DAV,100BAY/TAV/DAV,140BAY/TAV/DAV,200BAY/TAV/DAV) | E0-индикация на дисплее внутреннего блока, "Timer" не светится, "Operation"- мигает 1 раз | Ошибка EEPROM внутреннего блока
2782 | Sakata | SIBE-035BAV(050BAV/TAV/DAV,060BAV/TAV/DAV,100BAY/TAV/DAV,140BAY/TAV/DAV,200BAY/TAV/DAV) | E1-индикация на дисплее внутреннего блока, "Timer" не светится, "Operation"- мигает 2 раза | Нет связи между внутренним и наружным блоками
2783 | Sakata | SIBE-035BAV(050BAV/TAV/DAV,060BAV/TAV/DAV,100BAY/TAV/DAV,140BAY/TAV/DAV,200BAY/TAV/DAV) | E3-индикация на дисплее внутреннего блока, "Timer" не светится, "Operation"- мигает 4 раза | Нет контроля скорости двигателя внутреннего блока
2784 | Sakata | SIBE-035BAV(050BAV/TAV/DAV,060BAV/TAV/DAV,100BAY/TAV/DAV,140BAY/TAV/DAV,200BAY/TAV/DAV) | E4-индикация на дисплее внутреннего блока, "Timer" не светится, "Operation"- мигает 5 раз | Датчик температуры T1 замкнут или оборван.
2785 | Sakata | SIBE-035BAV(050BAV/TAV/DAV,060BAV/TAV/DAV,100BAY/TAV/DAV,140BAY/TAV/DAV,200BAY/TAV/DAV) | E5-индикация на дисплее внутреннего блока, "Timer" не светится, "Operation"- мигает 6 раз | Датчик температуры T2 замкнут или оборван.
2786 | Sakata | SIBE-035BAV(050BAV/TAV/DAV,060BAV/TAV/DAV,100BAY/TAV/DAV,140BAY/TAV/DAV,200BAY/TAV/DAV) | EC-индикация на дисплее внутреннего блока, "Timer" не светится, "Operation"- мигает 7 раз | Утечка хладагента.
2787 | Sakata | SIBE-035BAV(050BAV/TAV/DAV,060BAV/TAV/DAV,100BAY/TAV/DAV,140BAY/TAV/DAV,200BAY/TAV/DAV) | EE-индикация на дисплее внутреннего блока, "Timer" не светится, "Operation"- мигает 8 раз | Ошибка по датчику переполнения поддона.
2788 | Sakata | SIBE-035BAV(050BAV/TAV/DAV,060BAV/TAV/DAV,100BAY/TAV/DAV,140BAY/TAV/DAV,200BAY/TAV/DAV) | E8-индикация на дисплее внутреннего блока, "Timer" не светится, "Operation"- мигает 9раз | Ошибка обмена данными между ведущим и ведомым блоками для twins систем
2789 | Sakata | SIBE-035BAV(050BAV/TAV/DAV,060BAV/TAV/DAV,100BAY/TAV/DAV,140BAY/TAV/DAV,200BAY/TAV/DAV) | E9-индикация на дисплее внутреннего блока, "Timer" не светится, "Operation"- мигает 10 раз | Другие ошибки внутреннего блока для twins систем
2790 | Sakata | SIBE-035BAV(050BAV/TAV/DAV,060BAV/TAV/DAV,100BAY/TAV/DAV,140BAY/TAV/DAV,200BAY/TAV/DAV) | Ed-индикация на дисплее внутреннего блока, "Timer" не светится, "Operation"- мигает 11 раз | Неисправность наружного блока
2791 | Sakata | SIBE-035BAV(050BAV/TAV/DAV,060BAV/TAV/DAV,100BAY/TAV/DAV,140BAY/TAV/DAV,200BAY/TAV/DAV) | F0-индикация на дисплее внутреннего блока, "Timer" светится, "Operation"- мигает 1 раз | Токовая защита
2792 | Sakata | SIBE-035BAV(050BAV/TAV/DAV,060BAV/TAV/DAV,100BAY/TAV/DAV,140BAY/TAV/DAV,200BAY/TAV/DAV) | F1-индикация на дисплее внутреннего блока, "Timer" светится, "Operation"- мигает 2 раза | Датчик температуры T4 замкнут или оборван
2793 | Sakata | SIBE-035BAV(050BAV/TAV/DAV,060BAV/TAV/DAV,100BAY/TAV/DAV,140BAY/TAV/DAV,200BAY/TAV/DAV) | F2-индикация на дисплее внутреннего блока, "Timer" светится, "Operation"- мигает 3 раз | Датчик температуры T3 замкнут или оборван
2794 | Sakata | SIBE-035BAV(050BAV/TAV/DAV,060BAV/TAV/DAV,100BAY/TAV/DAV,140BAY/TAV/DAV,200BAY/TAV/DAV) | F3-индикация на дисплее внутреннего блока, "Timer" светится, "Operation"- мигает 4 раза | Датчик температуры T5 замкнут или оборван
2795 | Sakata | SIBE-035BAV(050BAV/TAV/DAV,060BAV/TAV/DAV,100BAY/TAV/DAV,140BAY/TAV/DAV,200BAY/TAV/DAV) | F4-индикация на дисплее внутреннего блока, "Timer" светится, "Operation"- мигает 5 раз | Ошибка EEPROM наружного блока
2796 | Sakata | SIBE-035BAV(050BAV/TAV/DAV,060BAV/TAV/DAV,100BAY/TAV/DAV,140BAY/TAV/DAV,200BAY/TAV/DAV) | F5-индикация на дисплее внутреннего блока, "Timer" светится, "Operation"- мигает 6 раз | Ошибка контроля скорости двигателя вентилятора наружного блока.
2797 | Sakata | SIBE-035BAV(050BAV/TAV/DAV,060BAV/TAV/DAV,100BAY/TAV/DAV,140BAY/TAV/DAV,200BAY/TAV/DAV) | F6-индикация на дисплее внутреннего блока, "Timer" светится, "Operation"- мигает 7 раз | Датчик температуры T2B замкнут или оборван
2798 | Sakata | SIBE-035BAV(050BAV/TAV/DAV,060BAV/TAV/DAV,100BAY/TAV/DAV,140BAY/TAV/DAV,200BAY/TAV/DAV) | F7-индикация на дисплее внутреннего блока, "Timer" светится, "Operation"- мигает 8 раз | Ошибка обмена данными между авто поднимающейся панелью и платой управления.
2799 | Sakata | SIBE-035BAV(050BAV/TAV/DAV,060BAV/TAV/DAV,100BAY/TAV/DAV,140BAY/TAV/DAV,200BAY/TAV/DAV) | F8-индикация на дисплее внутреннего блока, "Timer" светится, "Operation"- мигает 9 раз | Неисправна авто поднимающаяся панель
2800 | Sakata | SIBE-035BAV(050BAV/TAV/DAV,060BAV/TAV/DAV,100BAY/TAV/DAV,140BAY/TAV/DAV,200BAY/TAV/DAV) | F9-индикация на дисплее внутреннего блока, "Timer" светится, "Operation"- мигает 10 раз | Авто поднимающаяся панель не закрыта.
2801 | Sakata | SIBE-035BAV(050BAV/TAV/DAV,060BAV/TAV/DAV,100BAY/TAV/DAV,140BAY/TAV/DAV,200BAY/TAV/DAV) | P0-индикация на дисплее внутреннего блока, "Timer" мигает, "Operation"- мигает 1 раз | Неисправен модуь IPM
2802 | Sakata | SIBE-035BAV(050BAV/TAV/DAV,060BAV/TAV/DAV,100BAY/TAV/DAV,140BAY/TAV/DAV,200BAY/TAV/DAV) | P1-индикация на дисплее внутреннего блока, "Timer" мигает, "Operation"- мигает 2 раз | Защита по напряжению DC ( напряжение DC очень низкое или очень высокое)
2803 | Sakata | SIBE-035BAV(050BAV/TAV/DAV,060BAV/TAV/DAV,100BAY/TAV/DAV,140BAY/TAV/DAV,200BAY/TAV/DAV) | P2-индикация на дисплее внутреннего блока, "Timer" мигает, "Operation"- мигает 3 раз | Защита по высокой температуре компрессора
2804 | Sakata | SIBE-035BAV(050BAV/TAV/DAV,060BAV/TAV/DAV,100BAY/TAV/DAV,140BAY/TAV/DAV,200BAY/TAV/DAV) | P3-индикация на дисплее внутреннего блока, "Timer" мигает, "Operation"- мигает 4 раз | Защита по низкой температуре окружающего воздуха
2805 | Sakata | SIBE-035BAV(050BAV/TAV/DAV,060BAV/TAV/DAV,100BAY/TAV/DAV,140BAY/TAV/DAV,200BAY/TAV/DAV) | P4-индикация на дисплее внутреннего блока, "Timer" мигает, "Operation"- мигает 5 раз | Ошибка драйвера инверторного компрессора
2806 | Sakata | SIBE-035BAV(050BAV/TAV/DAV,060BAV/TAV/DAV,100BAY/TAV/DAV,140BAY/TAV/DAV,200BAY/TAV/DAV) | P6-индикация на дисплее внутреннего блока, "Timer" мигает, "Operation"- мигает 7 раз | Защита компрессора по низкому давлению
2807 | Sakata | SIBE-035BAV(050BAV/TAV/DAV,060BAV/TAV/DAV,100BAY/TAV/DAV,140BAY/TAV/DAV,200BAY/TAV/DAV) | P7-индикация на дисплее внутреннего блока, "Timer" мигает, "Operation"- мигает 8 раз | Неисправен датчик модуля IGBT.
2808 | Sakata | SOB-035VC(050VC, 060VC, 100YC,140YC,200YC) | LED1 - мигает, LED2- не светится, LED3- не светится на плате наружного блока | Не правильное чередование фаз.
2809 | Sakata | SOB-035VC(050VC, 060VC, 100YC,140YC,200YC) | LED1 - мигает, LED2- не светится, LED3- не светится на плате наружного блока | Отсутствует напряжение на фазе A или B.
2810 | Sakata | SOB-035VC(050VC, 060VC, 100YC,140YC,200YC) | LED1 - не светится, LED2- не светится, LED3- не светится на плате наружного блока | Отсутствует фаза C.
2811 | Sakata | SOB-035VC(050VC, 060VC, 100YC,140YC,200YC) | LED1 - мигает, LED2- мигает, LED3- не светится на плате наружного блока | Защита по низкому давлению.
2812 | Sakata | SOB-035VC(050VC, 060VC, 100YC,140YC,200YC) | LED1 - не светится, LED2- не светится, LED3- мигает на плате наружного блока | Токовая защита компрессора.
2813 | Sakata | SOB-035VC(050VC, 060VC, 100YC,140YC,200YC) | LED1 - мигает, LED2- не светится, LED3- мигает на плате наружного блока | Нет связи между внутренним и наружным блоками.
2814 | Sakata | SOB-035VC(050VC, 060VC, 100YC,140YC,200YC) | LED1 - не светится, LED2-мигает, LED3- мигает на плате наружного блока | Обрыв или замкнут датчик Т3 (датчик температуры теплообменника)
2815 | Sakata | SOB-035VC(050VC, 060VC, 100YC,140YC,200YC) | LED1 - не светится, LED2- мигает, LED3- не светится на плате наружного блока | Оборван или замкнут датчик Т4(воздушный) или Т5(нагнетания), защита по высокому давлению
2816 | Sakata | SOB-035VC(050VC, 060VC, 100YC,140YC,200YC) | LED1 - мигает, LED2- мигает, LED3- мигает на плате наружного блока | Защита по высокой температуре.
2817 | Sakata | SOB-035VC(050VC, 060VC, 100YC,140YC,200YC) | LED1, LED2, LED3- медленно мигают на плате наружного блока | Режим ожидания, нет команды на запуск.
2818 | Sakata | SIB-035(050,060,100,140,200)DCV(DCYh, DDV | E2-индикация на дисплее внутреннего блока, "Running" - не светится, "Timer"-мигает, "Defrosting"- не светится, "Alarm" - не светится. | Оборван или замкнут датчик температуры T1, датчик температуры воздуха внутр. Блок.
2819 | Sakata | SIB-035(050,060,100,140,200)DCV(DCYh, DDV | E3-индикация на дисплее внутреннего блока, "Running" - мигает, "Timer" - не светится, "Defrosting"- не светится, "Alarm" - не светится. | Оборван или замкнут датчик температуры T2, датчик температуры испарителя внутр. Блок.
2820 | Sakata | SIB-035(050,060,100,140,200)DCV(DCYh, DDV | E4-индикация на дисплее внутреннего блока, "Running" - не светится, "Timer" не светится, "Defrosting"- мигает, "Alarm" - не светится. | Оборван или замкнут датчик температуры T2B
2821 | Sakata | SIB-035(050,060,100,140,200)DCV(DCYh, DDV | E7-индикация на дисплее внутреннего блока, "Running" - мигает, "Timer" не светится, "Defrosting"- мигает, "Alarm" - мигает. | Ошибка EEPROM внутреннего блока
2822 | Sakata | SIB-035BCV(050BCV,060BCV,100BCY,140BCY,200BCY) | E2-индикация на дисплее внутреннего блока, "Running" - не светится, "Timer"-мигает, "Defrosting"- не светится, "Alarm" - не светится. | Оборван или замкнут датчик температуры T1, датчик температуры воздуха внутр. Блок.
2823 | Sakata | SIB-035BCV(050BCV,060BCV,100BCY,140BCY,200BCY) | E3-индикация на дисплее внутреннего блока, "Running" - мигает, "Timer" - не светится, "Defrosting"- не светится, "Alarm" - не светится. | Оборван или замкнут датчик температуры T2, датчик температуры испарителя внутр. Блок.
2824 | Sakata | SIB-035BCV(050BCV,060BCV,100BCY,140BCY,200BCY) | E4-индикация на дисплее внутреннего блока, "Running" - не светится, "Timer" не светится, "Defrosting"- мигает, "Alarm" - не светится. | Оборван или замкнут датчик температуры T2B
2825 | Sakata | SIB-035BCV(050BCV,060BCV,100BCY,140BCY,200BCY) | E6-индикация на дисплее внутреннего блока, "Running" - мигает, "Timer" мигает, "Defrosting"- мигает, "Alarm" - мигает. | Неисправность наружного блока
2826 | Sakata | SIB-035BCV(050BCV,060BCV,100BCY,140BCY,200BCY) | E7-индикация на дисплее внутреннего блока, "Running" - мигает, "Timer" не светится, "Defrosting"- мигает, "Alarm" - мигает. | Ошибка EEPROM внутреннего блока
2827 | Sakata | SIB-035BCV(050BCV,060BCV,100BCY,140BCY,200BCY) | E8-индикация на дисплее внутреннего блока, "Running" - мигает, "Timer"- мигает, "Defrosting"- не светится, "Alarm" - не светится. | Ошибка по датчику переполнения поддона.
2828 | Sakata | SIB-035BCV(050BCV,060BCV,100BCY,140BCY,200BCY) | Eb-индикация на дисплее внутреннего блока, "Running" - не светится, "Timer"- мигает, "Defrosting"- не светится, "Alarm" - мигает. | Скорость двигателя вентилятора внутреннего блока вне нормального диапазона (плата или двигатель внутр. блока)
2829 | Sakata | SIB-035BCV(050BCV,060BCV,100BCY,140BCY,200BCY) | EC-индикация на дисплее внутреннего блока, "Running" - мигает, "Timer"- не светится, "Defrosting"- не светится, "Alarm" - мигает. | Утечка хладагента
2830 | Sakata | SIB-035BCV(050BCV,060BCV,100BCY,140BCY,200BCY) | Ed-индикация на дисплее внутреннего блока, "Running" - мигает, "Timer"- мигает, "Defrosting"- мигает, "Alarm" - не светится. | Защита по низкому давлению
2831 | Sakata | SIB-035BCV(050BCV,060BCV,100BCY,140BCY,200BCY) | F0 -индикация на дисплее внутреннего блока, "Running" - мигает, "Timer" не светится, "Defrosting"- мигает, "Alarm" - мигает. | Нет связи между платой управления и платой автоматизированной панели.
2832 | Sakata | SIB-035BCV(050BCV,060BCV,100BCY,140BCY,200BCY) | F1-индикация на дисплее внутреннего блока, "Running" - мигает, "Timer" не светится, "Defrosting"- мигает, "Alarm" - мигает. | Ошибка перемещения вверх-вниз панели.
2833 | Sakata | SIB-035BCV(050BCV,060BCV,100BCY,140BCY,200BCY) | F2-индикация на дисплее внутреннего блока, "Running" - не светится, "Timer"- светится, "Defrosting"- мигает, "Alarm" - мигает. | Автоматизированная панель не закрыта
2834 | Leberg | ML(MU)07(09,12,18)PRO | Индикация на дисплее E1, "Operation" мигает 1 раз | Сбой програмного обеспечения, ошибка EEPROM
2835 | Leberg | ML(MU)07(09,12,18)PRO | Индикация на дисплее E2, "Operation" мигает 2 раза | Ошибка по частоте напряжения питания
2836 | Leberg | ML(MU)07(09,12,18)PRO | Индикация на дисплее E3, "Operation" мигает 3 раз | Нет сигнала обратной связи от мотора вентилятора внутреннего блока.
2837 | Leberg | ML(MU)07(09,12,18)PRO | Индикация на дисплее E5, "Operation" мигает 5 раз | Обрыв или замыкание датчика температуры воздуха внутреннего блока
2838 | Leberg | ML(MU)07(09,12,18)PRO | Индикация на дисплее E6, "Operation" мигает 6 раз | Обрыв или замыкание датчика температуры трубы теплообменника внутреннего блока
2839 | Leberg | ML(MU)07(09,12,18)PRO | Индикация на дисплее EC, "Operation" мигает 2 раза, "Timer" светится | Утечка хладагента.
2840 | Leberg | ML(MU)24PRO | Индикация на дисплее E1, "Operation" мигает 1 раз | Сбой програмного обеспечения, ошибка EEPROM
2841 | Leberg | ML(MU)24PRO | Индикация на дисплее E2, "Operation" мигает 2 раза | Ошибка по частоте напряжения питания
2842 | Leberg | ML(MU)24PRO | Индикация на дисплее E3, "Operation" мигает 3 раз | Нет сигнала обратной связи от мотора вентилятора внутреннего блока.
2843 |  | ML(MU)24PRO | Индикация на дисплее E4, "Operation" мигает 4 раз | Неисправность
2844 | Leberg | ML(MU)24PRO | Индикация на дисплее E5, "Operation" мигает 5 раз | Обрыв или замыкание датчика температуры воздуха внутреннего блока
2845 | Leberg | ML(MU)24PRO | Индикация на дисплее E6, "Operation" мигает 6 раз | Обрыв или замыкание датчика температуры трубы теплообменника внутреннего блока
2846 | Leberg | ML(MU)24PRO | Индикация на дисплее EC, "Operation" мигает 2 раза, "Timer" светится | Утечка хладагента.
2847 | Leberg | ML(MU)24PRO | Индикация на дисплее E9, "Operation" мигает 9 раз | Нет обмена данными между внутренним и наружным блоком
2848 | Sakata | SIE(SOE)-025(035,050,060)SMAF(VMAF) | Код неисправности E0, "Operation" мигает один раз | Неисправна EEPROM на плате внутреннего блока (прошивка или микросхема)
2849 | Sakata | SIE(SOE)-025(035,050,060)SMAF(VMAF) | Код неисправности E1, "Operation" мигает два раза | Нет обмена данными между внутренним и наружным блоком
2851 | Sakata | SIE(SOE)-025(035,050,060)SMAF(VMAF) | Код неисправности E3, "Operation" мигает четыре раза | Скорость двигателя вентилятора внутреннего блока вне нормального диапазона (плата или двигатель внутр. блока)
2852 | Sakata | SIE(SOE)-025(035,050,060)SMAF(VMAF) | Код неисправности E4, "Operation" мигает пять раз | Неисправен датчик температуры воздуха внутреннего блока T1 (10 кОм при 25℃).
2853 | Sakata | SIE(SOE)-025(035,050,060)SMAF(VMAF) | Код неисправности E5, "Operation" мигает шесть раз | Неисправен датчик температуры теплообменника внутреннего блока, T2(10 кОм при 25℃).
2854 | Sakata | SIE(SOE)-025(035,050,060)SMAF(VMAF) | Код неисправности EC, "Operation" мигает семь раз | Утечка хладагента, нет перепада температуры на теплообменнике внутр. блока
2855 | Sakata | SIE(SOE)-025(035,050,060)SMAF(VMAF) | Код неисправности F0, "Operation" мигает один раз, "Timer"- светится | Защита по токовой перегрузке компрессора.
2856 | Sakata | SIE(SOE)-025(035,050,060)SMAF(VMAF) | Код неисправности F1, "Operation" мигает два раза, "Timer"- светится | Неисправен датчик температуры наружного воздуха, T4(10 кОм при 25℃).
2857 | Sakata | SIE(SOE)-025(035,050,060)SMAF(VMAF) | Код неисправности F2, "Operation" мигает три раза, "Timer"- светится | Неисправен датчик температуры теплообменника наружного блока, T3(10 кОм при 25℃).
2858 | Sakata | SIE(SOE)-025(035,050,060)SMAF(VMAF) | Код неисправности F3, "Operation" мигает четыре раза, "Timer"- светится | Неисправен датчик температуры загрузки компрессора,T5(55 кОм при 25℃).
2859 | Sakata | SIE(SOE)-025(035,050,060)SMAF(VMAF) | Код неисправности F4, "Operation" мигает пять раз, "Timer"- светится | Неисправна EEPROM на плате наружного блока (прошивка или микросхема)
2860 | Sakata | SIE(SOE)-025(035,050,060)SMAF(VMAF) | Код неисправности F5, "Operation" мигает шесть раз, "Timer"- светится | Скорость двигателя вентилятора наружного блока вне нормального диапазона (плата или двигатель наруж. блока)
2861 | Sakata | SIE(SOE)-025(035,050,060)SMAF(VMAF) | Код неисправности P0, "Operation" мигает один раз, "Timer"- мигает | Не работает модуль IPM или токовая защита IGBT (проблема модуля инвертора)
2862 | Sakata | SIE(SOE)-025(035,050,060)SMAF(VMAF) | Код неисправности P1, "Operation" мигает два раза, "Timer"- мигает | Защита от очень низкого или очень высокого напряжения.
2863 | Sakata | SIE(SOE)-025(035,050,060)SMAF(VMAF) | Код неисправности P2, "Operation" мигает три раза, "Timer"- мигает | Защита по высокой температуре модуля инвертора (IPM) или компрессора.
2864 | Sakata | SIE(SOE)-025(035,050,060)SMAF(VMAF) | Код неисправности P4, "Operation" мигает пять раз, "Timer"- мигает | Ошибка драйвера компрессора.
2865 | Sakata | SMIE-020(025,035,050)SHDC | 4 раз нажать кнопку sleep в течении 10 секунд, нажать еще раз 4 раза, если ошибок две. | вход в режим отображения кода неисправности на дисплее
2866 | Sakata | SMIE-020(025,035,050)SHDC | Код 1 на дисплее внутреннего блока. На наружном блоке: LED1- светится, LED 2- не светится , LED3 - светится | Датчик температуры теплообменника наружного блока замкнут или оборван (5,37 кОм при 25⁰C.)
2867 | Sakata | SMIE-020(025,035,050)SHDC | Код 2 на дисплее внутреннего блока. На наружном блоке: LED1- светится, LED 2- не светится , LED3 - не светится | Датчик температуры нагнетания компрессора замкнут или оборван (57,88 кОм при 25⁰C.)
2868 | Sakata | SMIE-020(025,035,050)SHDC | Код 5 на дисплее внутреннего блока. На наружном блоке: LED1- не светится , LED 2- мигает , LED3 - не светится | Защита модуля инвертора (модуль IPM)
2869 | Sakata | SMIE-020(025,035,050)SHDC | Код 6 на дисплее внутреннего блока. На наружном блоке:LED1- светится , LED 2- светится , LED3 - мигает | Защита по напряжению ( напряжение питания очень низкое или очень высокое)
2870 | Sakata | SMIE-020(025,035,050)SHDC | Код 7 на дисплее внутреннего блока. На наружном блоке:LED1-не светится, LED 2- не светится , LED3 - мигает | Нет связи между внутренним и наружным блоками.
2871 | Sakata | SMIE-020(025,035,050)SHDC | Код 8 на дисплее внутреннего блока. На наружном блоке: :LED1- светится , LED 2- мигает , LED3 - не светится | Защита по токовой перегрузке.
2872 | Sakata | SMIE-020(025,035,050)SHDC | Код 9 на дисплее внутреннего блока. На наружном блоке:LED1- светится , LED 2- мигает , LED3 - светится | Защита по максимальному току
2873 | Sakata | SMIE-020(025,035,050)SHDC | Код 10 на дисплее внутреннего блока.. На наружном блоке: LED1- не светится , LED 2- светится , LED3 - светится | Нет обмена данными между контроллером наружного блока и драйвером
2874 | Sakata | SMIE-020(025,035,050)SHDC | Код 11 на дисплее внутреннего блока. На наружном блоке: LED1- светится, LED 2- светится , LED3 - светится | Неисправна EEPROM наружного блока
2875 | Sakata | SMIE-020(025,035,050)SHDC | Код 12 на дисплее внутреннего блока. | Срабатывание защиты по слишком низкой температуре наружного воздыха (ниже "- 15℃")
2876 | Sakata | SMIE-020(025,035,050)SHDC | Код 13 на дисплее внутреннего блока. На наружном блоке:LED1- не светится , LED 2- мигает , LED3 - светится | Очень высокая температура на нагнетании компрессора
2877 | Sakata | SMIE-020(025,035,050)SHDC | Код 14 на дисплее внутреннего блока.. На наружном блоке:LED1- светится , LED 2- светится , LED3 - не светится | Датчик температуры воздуха наружного блока замкнут или оборван (5,37 кОм при 25⁰C.)
2878 | Sakata | SMIE-020(025,035,050)SHDC | Код 15 на дисплее внутреннего блока. На наружном блоке:LED1-не светится , LED 2- светится , LED3 - мигает | Слишком высокая температура компрессора
2879 | Sakata | SMIE-020(025,035,050)SHDC | Код 16 на дисплее внутреннего блока. На наружном блоке::LED1- не светится , LED 2- мигает , LED3 - мигает | Защита от обмерзания при работе на охлаждение, защита от перегрузки при работе на обогрев
2880 | Sakata | SMIE-020(025,035,050)SHDC | Код 17 -на дисплее внутреннего блока. На наружном блоке:LED1- мигает , LED 2- не светится , LED3 - не светится | Защита по PFC
2881 | Sakata | SMIE-020(025,035,050)SHDC | Код 18 на дисплее внутреннего блока. На наружном блоке::LED1- мигает , LED 2- мигает , LED3 - не светится | Ошибка запуска DC компрессора
2882 | Sakata | SMIE-020(025,035,050)SHDC | Код 19 на дисплее внутреннего блока. На наружном блоке:LED1- мигает , LED 2- не светится , LED3 - мигает | Неисправен драйвер компрессора
2883 | Sakata | SMIE-020(025,035,050)SHDC | Код 20 на дисплее внутреннего блока. На наружном блоке:LED1- мигает , LED 2- мигает , LED3 - светится | Защита по току двигателя вентилятора наружного блока (заклинил ротор двигателя вентилятора наружного блока)
2884 | Sakata | SMIE-020(025,035,050)SHDC | Код 21 на дисплее внутреннего блока. На наружном блоке:LED1- не светится , LED 2- светится , LED3 - не светится | Защита от перегрузки теплообменника наружного блока в режиме охлаждения
2885 | Sakata | SMIE-020(025,035,050)SHDC | Код 22 на дисплее внутреннего блока. На наружном блоке:LED1- мигает , LED 2- не светится , LED3 - мигает | Предварительный прогрев компрессора при низкой температуре на улице
2886 | Sakata | SMIE-020(025,035,050)SHDC | Код 24 на дисплее внутреннего блока.На наружном блоке:LED1- светится , LED 2- не светится , LED3 - мигает | Неисправен чип на плате наружного блока. Неисправен драйвер или компрессор.
2887 | Sakata | SMIE-020(025,035,050)SHDC | Код 26 на дисплее внутреннего блока. | Перегрев радиатора наружного блока
2888 | Sakata | SMIE-020(025,035,050)SHDC | Код 27 на дисплее внутреннего блока. | Защита от очень высокого давления в систем
2889 | Sakata | SMIE-020(025,035,050)SHDC | Код 33 на дисплее внутреннего блока. | Датчик температуры воздуха внутреннего блока замкнут или оборван (5,37 кОм при 25⁰C.).
2890 | Sakata | SMIE-020(025,035,050)SHDC | Код 34 на дисплее внутреннего блока | Датчик температуры теплообменника внутреннего блока замкнут или оборван (5,37 кОм при 25⁰C.)
2891 | Sakata | SMIE-020(025,035,050)SHDC | Код 36 на дисплее внутреннего блока | Нет обмена данными между наружным и внутренним блоком.
2892 | Sakata | SMIE-020(025,035,050)SHDC | Код 38 на дисплее внутреннего блока | Неисправна EEPROM на плате внутреннего блока (прошивка или микросхема)
2893 | Sakata | SMIE-020(025,035,050)SHDC | Код 39 на дисплее внутреннего блока | Нет контроля скорости двигателя внутреннего блока
2894 | Sakata | SMIE-020(025,035,050)SHDC | Код 41 на дисплее внутреннего блока | Ошибка по частоте напряжения питания (плата внутреннего блока)
2895 | HITACHI | RAS-18FSN6Q | Код неисправности 01 | Ошибка по датчику переполнения поддона.
2896 | HITACHI | RAS-18FSN6Q | Код неисправности 02 | Активирована защита по высокому давлению
2897 | HITACHI | RAS-18FSN6Q | Код неисправности 03 | Нет связи между внутренним и наружным блоками.
2898 | HITACHI | RAS-18FSN6Q | Код неисправности 04 | Нет связи между платой инвертора и платой управления наружным блоком.
2899 | HITACHI | RAS-18FSN6Q | Код неисправности 04. | Нет связи между контроллером двигателя вентилятора и платой управления наружным блоком.
2900 | HITACHI | RAS-18FSN6Q | Код неисправности 05 | Не корректное чередование фаз или отсутствие одной из фаз.
2901 | HITACHI | RAS-18FSN6Q | Код неисправности 06 | Нет корректного напряжения на плате инвертора
2902 | HITACHI | RAS-18FSN6Q | Код неисправности 06. | Нет корректного напряжения на контроллере двигателя вентилятора
2903 | HITACHI | RAS-18FSN6Q | Код неисправности 07 | Занижен на загрузке перегрев газа. Недостаточно хладагента, неисправен датчик, не корректное подключение труб, заблокирован или не подключен ЭРВ.
2904 | HITACHI | RAS-18FSN6Q | Код неисправности 08 | Увеличение температуры газа на нагнетании. Отсутствие газа, заломаны трубы, неисправен датчик, не корректное подключение труб, заблокирован или не подключен ЭРВ.
2905 | HITACHI | RAS-18FSN6Q | Код неисправности 0A | Нет обмена данными между наружными блоками.
2906 | HITACHI | RAS-18FSN6Q | Код неисправности 0b | Некорректная адрессация наружного блока
2907 | HITACHI | RAS-18FSN6Q | Код неисправности 0C | Неправильная настройка основного (ведущего) наружного блока.
2908 | HITACHI | RAS-18FSN6Q | Код неисправности 11 | Оборван или замкнут датчик температуры входящего воздуха внутр. Блок.
2909 | HITACHI | RAS-18FSN6Q | Код неисправности 12 | Оборван или замкнут датчик температуры воздуха на выходе внутр. Блок.
2910 | HITACHI | RAS-18FSN6Q | Код неисправности 13 | Неисправен датчик защиты от обмерзания.
2911 | HITACHI | RAS-18FSN6Q | Код неисправности 14 | Оборван или замкнут датчик температуры газовой трубы внутр. Блок.
2912 | HITACHI | RAS-18FSN6Q | Код неисправности 19 | Активирована защита по двигателю вентилятора внутр. Блок.
2913 | HITACHI | RAS-18FSN6Q | Код неисправности 21 | Неисправен датчик высокого давления
2914 | HITACHI | RAS-18FSN6Q | Код неисправности 22 | Неисправен датчик температуры наружного воздуха.
2915 | HITACHI | RAS-18FSN6Q | Код неисправности 23 | Неисправен датчик температуры газа на нагнетании на крышке компрессора.
2916 | HITACHI | RAS-18FSN6Q | Код неисправности 24 | Неисправен датчик температуры жидкости на трубе теплообменника.
2917 | HITACHI | RAS-18FSN6Q | Код неисправности 25 | Неисправен датчик температуры газа на трубе теплообменника.
2918 | HITACHI | RAS-18FSN6Q | Код неисправности 29 | Неисправен датчик низкого давления.
2919 | HITACHI | RAS-18FSN6Q | Код неисправности 31 | Некорректная настройка производительности наружного и внутреннего блока
2920 | HITACHI | RAS-18FSN6Q | Код неисправности 35 | Некорректная адресация внутренних блоков, номера задвоены.
2921 | HITACHI | RAS-18FSN6Q | Код неисправности 36 | Неправильная комбинация внутренних блоков. Внутренний блок рассчитан на R22.
2922 | HITACHI | RAS-18FSN6Q | Код неисправности 38 | Ненормальное срабатывание цепи защиты в наружном блоке
2923 | HITACHI | RAS-18FSN6Q | Код неисправности 39 | Ненормальный рабочий ток компрессора с постоянной скоростью
2924 | HITACHI | RAS-18FSN6Q | Код неисправности 3A | Ненормальная мощность наружного блока
2925 | HITACHI | RAS-18FSN6Q | Код неисправности 3b | Неправильная настройка моделей наружных блоков. Комбинация или напряжение.
2926 | HITACHI | RAS-18FSN6Q | Код неисправности 3d | Ненормальный обмен данными между основным наружным блоком и подчиненным.
2927 | HITACHI | RAS-18FSN6Q | Код неисправности 43 | Активация защиты от низкой компресии при работе компрессора.
2928 | HITACHI | RAS-18FSN6Q | Код неисправности 44 | Активация защиты устройства от повышения низкого давления.
2929 | HITACHI | RAS-18FSN6Q | Код неисправности 45 | Активация защиты устройства от повышения высокого давления
2930 | HITACHI | RAS-18FSN6Q | Код неисправности 47 | Активация защиты устройства от снижения низкого давления (Защита от работы в вакууме)
2931 | HITACHI | RAS-18FSN6Q | Код неисправности 48 | Активация защиты инвертора от перегрузки по току
2932 | HITACHI | RAS-18FSN6Q | Код неисправности 51 | Ненормальный датчик тока инвертора
2933 | HITACHI | RAS-18FSN6Q | Код неисправности 53 | Обнаружение сигнала ошибки инвертора
2934 | HITACHI | RAS-18FSN6Q | Код неисправности 54 | Ненормальная температура радиатора инвертора
2935 | HITACHI | RAS-18FSN6Q | Код неисправности 55 | Неисправен инвертор
2936 | HITACHI | RAS-18FSN6Q | Код неисправности 57 | Активация защиты контроллера вентилятора наружного блока
2937 | HITACHI | RAS-18FSN6Q | Код неисправности 5A | Ненормальная температура радиатора контроллера вентилятора наружного блока
2938 | HITACHI | RAS-18FSN6Q | Код неисправности 5b | Активация защиты от перегрузки по току. Неисправен двигатель вентилятора наружного блока.
2939 | HITACHI | RAS-18FSN6Q | Код неисправности 5C | Неисправность датчика контроллера вентилятора наружного блока.
2940 | HITACHI | RAS-18FSN6Q | Код неисправности EE | Сигнализация защиты компрессора (Невозможно сбросить настройки с пульта дистанционного управления)
2941 | HITACHI | RAS-18FSN6Q | Код неисправности b1 | Неправильная настройка блока и номера линии хладагента.
2942 | HITACHI | RAS-18FSN6Q | Код неисправности b5 | Неправильная установка количества подключеных внутренних блоков.
2943 | SmartWay | SMN-18(24,36,48,60)HR(S) | LED1 - мигает, LED2- не светится, LED3- не светится на плате наружного блока | Не правильное чередование фаз.
2944 | SmartWay | SMN-18(24,36,48,60)HR(S) | LED1 - мигает, LED2- не светится, LED3- не светится на плате наружного блока | Отсутствует напряжение на фазе A или B.
2945 | SmartWay | SMN-18(24,36,48,60)HR(S) | LED1 - не светится, LED2- не светится, LED3- не светится на плате наружного блока | Отсутствует фаза C.
2946 | SmartWay | SMN-18(24,36,48,60)HR(S) | LED1 - мигает, LED2- мигает, LED3- не светится на плате наружного блока | Защита по низкому давлению.
2947 | SmartWay | SMN-18(24,36,48,60)HR(S) | LED1 - не светится, LED2- не светится, LED3- мигает на плате наружного блока | Токовая защита компрессора.
2948 | SmartWay | SMN-18(24,36,48,60)HR(S) | LED1 - мигает, LED2- не светится, LED3- мигает на плате наружного блока | Нет связи между внутренним и наружным блоками.
2949 | SmartWay | SMN-18(24,36,48,60)HR(S) | LED1 - не светится, LED2-мигает, LED3- мигает на плате наружного блока | Обрыв или замкнут датчик Т3 (датчик температуры теплообменника)
2950 | SmartWay | SMN-18(24,36,48,60)HR(S) | LED1 - не светится, LED2- мигает, LED3- не светится на плате наружного блока | Оборван или замкнут датчик Т4(воздушный) или Т5(нагнетания), защита по высокому давлению
2951 | SmartWay | SMN-18(24,36,48,60)HR(S) | LED1 - мигает, LED2- мигает, LED3- мигает на плате наружного блока | Защита по высокой температуре.
2952 | SmartWay | SMN-18(24,36,48,60)HR(S) | LED1, LED2, LED3 - медленно мигают на плате наружного блока | Режим ожидания, нет команды на запуск.
2953 | SmartWay | SMCF-18(24,36,48,60)HR | E2-индикация на дисплее внутреннего блока, "OPERATION" - не светится, "Timer"-мигает, "DEFFAN"- не светится, "Alarm" - не светится. | Оборван или замкнут датчик температуры T1, датчик температуры воздуха внутр. Блок.
2954 | SmartWay | SMCF-18(24,36,48,60)HR | E3-индикация на дисплее внутреннего блока, "OPERATION" - мигает, "Timer" - не светится, "DEFFAN"- не светится, "Alarm" - не светится. | Оборван или замкнут датчик температуры T2, датчик температуры испарителя внутр. Блок.
2955 | SmartWay | SMCF-18(24,36,48,60)HR | E4-индикация на дисплее внутреннего блока, "OPERATION" - не светится, "Timer" не светится, "DEFFAN"- мигает, "Alarm" - не светится. | Оборван или замкнут датчик температуры T2B, наружный блок
2956 | SmartWay | SMCF-18(24,36,48,60)HR | E6-индикация на дисплее внутреннего блока, "OPERATION" - мигает, "Timer" мигает, "DEFFAN"- мигает, "Alarm" - мигает. | Неисправность наружного блока
2957 | SmartWay | SMCF-18(24,36,48,60)HR | E7-индикация на дисплее внутреннего блока, "OPERATION" - мигает, "Timer" не светится, "DEFFAN"- мигает, "Alarm" - мигает. | Ошибка EEPROM внутреннего блока
2958 | SmartWay | SMCF-18(24,36,48,60)HR | E8-индикация на дисплее внутреннего блока, "OPERATION" - мигает, "Timer"- мигает, "DEFFAN"- не светится, "Alarm" - не светится. | Ошибка по датчику переполнения поддона.
2959 | SmartWay | SMDF-18(24,36,48,60)HR | E2-индикация на дисплее внутреннего блока, "OPERATION" - не светится, "Timer"-мигает, "DEFFAN"- не светится, "Alarm" - не светится. | Оборван или замкнут датчик температуры T1, датчик температуры воздуха внутр. Блок.
2960 | SmartWay | SMDF-18(24,36,48,60)HR | E3-индикация на дисплее внутреннего блока, "OPERATION" - мигает, "Timer" - не светится, "DEFFAN"- не светится, "Alarm" - не светится. | Оборван или замкнут датчик температуры T2, датчик температуры испарителя внутр. Блок.
2961 | SmartWay | SMDF-18(24,36,48,60)HR | E4-индикация на дисплее внутреннего блока, "OPERATION" - не светится, "Timer" не светится, "DEFFAN"- мигает, "Alarm" - не светится. | Оборван или замкнут датчик температуры T2B, наружный блок
2962 | SmartWay | SMDF-18(24,36,48,60)HR | E6-индикация на дисплее внутреннего блока, "OPERATION" - мигает, "Timer" мигает, "DEFFAN"- мигает, "Alarm" - мигает. | Неисправность наружного блока
2963 | SmartWay | SMDF-18(24,36,48,60)HR | E7-индикация на дисплее внутреннего блока, "OPERATION" - мигает, "Timer" не светится, "DEFFAN"- мигает, "Alarm" - мигает. | Ошибка EEPROM внутреннего блока
2964 | SmartWay | SMDF-18(24,36,48,60)HR | E8-индикация на дисплее внутреннего блока, "OPERATION" - мигает, "Timer"- мигает, "DEFFAN"- не светится, "Alarm" - не светится. | Ошибка по датчику переполнения поддона.
2965 | SmartWay | SMUF-18(24,36,48,60)HR | "running lamp" - мигает c частотой 5Hz, "Timer lamp"-не светиться, "defrosting lamp"- не светится. | Оборван или замкнут датчик температуры T1, датчик температуры воздуха внутр. Блок.
2966 | SmartWay | SMUF-18(24,36,48,60)HR | "running lamp" - не светиться, "Timer lamp"-не светиться, "defrosting lamp"- мигает c частотой 5Hz. | Оборван или замкнут датчик температуры T2, датчик температуры испарителя внутр. Блок.
2967 | SmartWay | SMUF-18(24,36,48,60)HR | "running lamp" - мигает c частотой 5Hz, "Timer lamp"-мигает c частотой 5Hz, "defrosting lamp"- мигает c частотой 5Hz. | Оборван или замкнут датчик температуры T2B, наружный блок
2968 | SmartWay | SMUF-18(24,36,48,60)HR | "running lamp" - не светиться, "Timer lamp"-мигает c частотой 5Hz, "defrosting lamp"- не светится. | Неисправность в контуре внутреннего блока
2969 | SmartWay | SMUF-18(24,36,48,60)HR | "running lamp" - не светиться, "Timer lamp"-не светиться, "defrosting lamp"- мигает с частотой 0,5Hz. | Неисправен наружный блок
2970 | LESSAR | LS/LU-HE09(12)KBA2 | E0 -индикация на дисплее внутреннего блока | Ошибка EEPROM внутреннего блока
2971 | LESSAR | LS/LU-HE09(12)KBA2 | E1 -индикация на дисплее внутреннего блока | Нет связи между внутренним и наружным блоками
2972 | LESSAR | LS/LU-HE09(12)KBA2 | E2 -индикация на дисплее внутреннего блока | Нет сигнала связи.
2973 | LESSAR | LS/LU-HE09(12)KBA2 | E3 -индикация на дисплее внутреннего блока | Нет сигнала обратной связи от мотора вентилятора внутреннего блока.
2974 | LESSAR | LS/LU-HE09(12)KBA2 | E5 -индикация на дисплее внутреннего блока | Оборван или замкнут датчик температуры наружного блока
2975 | LESSAR | LS/LU-HE09(12)KBA2 | E6 -индикация на дисплее внутреннего блока | Датчик температуры воздуха в помещении или датчик температуры теплообменника внутр. Блока оборван или замкнут.
2976 | LESSAR | LS/LU-HE09(12)KBA2 | P0 -индикация на дисплее внутреннего блока | Ошибка модуля IPM
2977 | LESSAR | LS/LU-HE09(12)KBA2 | P1 -индикация на дисплее внутреннего блока | Постоянное напряжение (DC) очень низкое или очень высокое.
2978 | LESSAR | LS/LU-HE09(12)KBA2 | P2 -индикация на дисплее внутреннего блока | Защита компрессора по температуре загрузки.
2979 | LESSAR | LS/LU-HE09(12)KBA2 | P3 -индикация на дисплее внутреннего блока | Защита по очень низкой температуре окружающего воздуха.
2980 | LESSAR | LS/LU-HE09(12)KBA2 | P4 -индикация на дисплее внутреннего блока | Защита по положению ротора компрессора
2981 | Neoclima | NU76LH3 | LED1 и LED2 - светиться 1 сек. - не светиться 1 сек. | Режим ожидания, нет команды на запуск.
2982 | Neoclima | NU76LH3 | LED1 светиться, LED2- не светится | Режим работы на охлаждение
2983 | Neoclima | NU76LH3 | LED1 светиться, LED2- светится | Режим работы на обогрев
2984 | Neoclima | NU76LH3 | LED1 не светиться, LED2- светиться | Режим оттайки
2985 | Neoclima | NU76LH3 | LED1 светиться, LED2- светиться 0,4 сек.- не светиться 0,4 сек.-светится 2 сек. - не светиться 2 сек. | Чередование фаз не верное
2986 | Neoclima | NU76LH3 | LED1 светиться, LED2- светится 0,4 сек. - не светиться 0,4 сек.-светится 0,4 сек. - не светиться 0,4 сек.- светится 2 сек. - не светиться 2 сек. | Ошибка связи
2987 | Neoclima | NU76LH3 | LED1 светиться, LED2- светится 0,4 сек. - не светиться 0,4 сек.-светится 0,4 сек. - не светиться 0,4 сек.- светится 0,4 сек. - не светиться 0,4 сек.- светится 2 сек. - не светиться 2 сек. | Неисправен датчик температуры трубы.
2988 | Neoclima | NU76LH3 | LED1 светиться, LED2- светится 0,4 сек. - не светиться 0,4 сек.-светится 0,4 сек. - не светиться 0,4 сек.- светится 0,4 сек. - не светиться 0,4 сек.- светится 0,4 сек. - не светиться 0,4 сек.- светится 2 сек. - не светиться 2 сек. | Неисправен датчик температуры окружающего воздуха
2989 | Neoclima | NU76LH3 | LED1 не светиться, LED2- светиться 0,4 сек.- не светиться 0,4 сек.-светится 2 сек. - не светиться 2 сек. | Защита по низкому давлению
2990 | Neoclima | NU76LH3 | LED1 не светиться, LED2- светится 0,4 сек. - не светиться 0,4 сек.-светится 0,4 сек. - не светиться 0,4 сек.- светится 2 сек. - не светиться 2 сек. | Защита по высокому давлению
2991 | Neoclima | NU76LH3 | LED1 не светиться, LED2- светится 0,4 сек. - не светиться 0,4 сек.-светится 0,4 сек. - не светиться 0,4 сек.- светится 0,4 сек. - не светиться 0,4 сек.- светится 2 сек. - не светиться 2 сек. | Токовая перегрузка
2992 | Neoclima | NU76LH3 | LED1 не светиться, LED2- светится 0,4 сек. - не светиться 0,4 сек.-светится 0,4 сек. - не светиться 0,4 сек.- светится 0,4 сек. - не светиться 0,4 сек.- светится 0,4 сек. - не светиться 0,4 сек.- светится 2 сек. - не светиться 2 сек. | Защита по высокой температуре конденсатора.
2993 | LESSAR | LS/LU-H24(28)KBA2 | "Running" - мигает, "Timer" - мигает, "Defrosting"- мигает, "Avto" - мигает. | Защита компресора по токовой перегрузке сработала 4 раза
2994 | LESSAR | LS/LU-H24(28)KBA2 | "Running" - не светиться, "Timer" - мигает, "Defrosting"- не светиться, "Avto" - не светиться. | Оборван или замкнут датчик температуры воздуха в помещении, внутрений блок.
2995 | LESSAR | LS/LU-H24(28)KBA2 | "Running" - мигает, "Timer" - не светиться, "Defrosting"- не светиться, "Avto" - не светиться. | Оборван или замкнут датчик температуры испарителя, внутрений блок.
2996 | LESSAR | LS/LU-H24(28)KBA2 | "Running" - не светиться, "Timer" - не светиться, "Defrosting"- мигает, "Avto" - не светиться. | Оборван или замкнут датчик температуры конденсатора, наружный блок.
2997 | LESSAR | LS/LU-H24(28)KBA2 | "Running" - не светиться, "Timer" - не светиться, "Defrosting"- мигает, "Avto" - мигает. | Защита наружного блока (датчик наружной температуры, порядок чередования фаз и т.д.)
2998 | LESSAR | LS/LU-H24(28)KBA2 | "Running" - не светиться, "Timer" - мигает, "Defrosting"- не светиться, "Avto" - мигает. | Ошибка EEROM
2999 | LESSAR | LS/LU-H24(28)KBA2 | "Running" - не светиться, "Timer" - не светиться, "Defrosting"- не светиться, "Avto" - мигает. | Ошибка связи между внутренним и наружным блоками
3000 | NORDIS | CDN/CON35(50,71,100,125,140,160)IV1(3)P | E1 -индикация на дисплее панели или на дисплее проводного контроллера | Защита по высокому давлению
3001 | NORDIS | CDN/CON35(50,71,100,125,140,160)IV1(3)P | E2 -индикация на дисплее панели или на дисплее проводного контроллера | Защита по обмерзанию внутреннего блока
3002 | NORDIS | CDN/CON35(50,71,100,125,140,160)IV1(3)P | E3 -индикация на дисплее панели или на дисплее проводного контроллера | Защита по низкому давлению, недостаточно хладагента и включен режим сбора хладагента
3003 | NORDIS | CDN/CON35(50,71,100,125,140,160)IV1(3)P | E4 -индикация на дисплее панели или на дисплее проводного контроллера | Защита по высокой температуре на нагнетании.
3004 | NORDIS | CDN/CON35(50,71,100,125,140,160)IV1(3)P | E6 -индикация на дисплее панели или на дисплее проводного контроллера | Ошибка связи, нет связи между внутренним и наружным блоками.
3005 | NORDIS | CDN/CON35(50,71,100,125,140,160)IV1(3)P | E8 -индикация на дисплее панели или на дисплее проводного контроллера | Ошибка по двигателю внутреннего блока
3006 | NORDIS | CDN/CON35(50,71,100,125,140,160)IV1(3)P | E9 -индикация на дисплее панели или на дисплее проводного контроллера | Переполнение дренажного поддона
3007 | NORDIS | CDN/CON35(50,71,100,125,140,160)IV1(3)P | F0 -индикация на дисплее панели или на дисплее проводного контроллера | Ошибка по датчику температуры воздуха внутренний блок
3008 | NORDIS | CDN/CON35(50,71,100,125,140,160)IV1(3)P | F1 -индикация на дисплее панели или на дисплее проводного контроллера | Ошибка по датчику температуры испарителя, внутренний блок
3009 | NORDIS | CDN/CON35(50,71,100,125,140,160)IV1(3)P | F2 -индикация на дисплее панели или на дисплее проводного контроллера | Ошибка по датчику конденсатора, наружный блок
3010 | NORDIS | CDN/CON35(50,71,100,125,140,160)IV1(3)P | F3 -индикация на дисплее панели или на дисплее проводного контроллера | Ошибка по датчику температуры воздуха, наружный блок
3011 | NORDIS | CDN/CON35(50,71,100,125,140,160)IV1(3)P | F4 -индикация на дисплее панели или на дисплее проводного контроллера | Ошибка по датчику на нагнетании компрессора, наружный блок
3012 | NORDIS | CDN/CON35(50,71,100,125,140,160)IV1(3)P | F5 -индикация на дисплее панели или на дисплее проводного контроллера | Ошибка по датчику температуры в проводном контроллере
3013 | NORDIS | CDN/CON35(50,71,100,125,140,160)IV1(3)P | C5 -индикация на дисплее панели или на дисплее проводного контроллера | Не установлен джампер производительности на плате внутреннего блока.
3014 | NORDIS | CDN/CON35(50,71,100,125,140,160)IV1(3)P | EE -индикация на дисплее панели или на дисплее проводного контроллера | Ошибка микросхемы памяти на плате наружного блока
3015 | NORDIS | CDN/CON35(50,71,100,125,140,160)IV1(3)P | H3 -индикация на дисплее панели или на дисплее проводного контроллера | Защита по перегрузке компрессора
3016 | NORDIS | CDN/CON35(50,71,100,125,140,160)IV1(3)P | H4 -индикация на дисплее панели или на дисплее проводного контроллера | Перегрузка
3017 | NORDIS | CDN/CON35(50,71,100,125,140,160)IV1(3)P | H5 -индикация на дисплее панели или на дисплее проводного контроллера | Защита модуля IPM
3018 | NORDIS | CDN/CON35(50,71,100,125,140,160)IV1(3)P | H6 -индикация на дисплее панели или на дисплее проводного контроллера | Ошибка DC двигателя
3019 | NORDIS | CDN/CON35(50,71,100,125,140,160)IV1(3)P | H7 -индикация на дисплее панели или на дисплее проводного контроллера | Защита по положению ротора компрессора
3020 | NORDIS | CDN/CON35(50,71,100,125,140,160)IV1(3)P | HC -индикация на дисплее панели или на дисплее проводного контроллера | Защита модуля PFC
3021 | NORDIS | CDN/CON35(50,71,100,125,140,160)IV1(3)P | Lc -индикация на дисплее панели или на дисплее проводного контроллера | Ошибка запуска системы.
3022 | NORDIS | CDN/CON35(50,71,100,125,140,160)IV1(3)P | Ld -индикация на дисплее панели или на дисплее проводного контроллера | Защита по чередованию фаз компрессора
3023 | NORDIS | CDN/CON35(50,71,100,125,140,160)IV1(3)P | LF -индикация на дисплее панели или на дисплее проводного контроллера | Защита по питанию
3024 | NORDIS | CDN/CON35(50,71,100,125,140,160)IV1(3)P | Lp -индикация на дисплее панели или на дисплее проводного контроллера | Не соответствие моделей внутреннего и наружного блоков
3025 | NORDIS | CDN/CON35(50,71,100,125,140,160)IV1(3)P | U7 -индикация на дисплее панели или на дисплее проводного контроллера | Ошибка переключения 4х ходового клапана
3026 | NORDIS | CDN/CON35(50,71,100,125,140,160)IV1(3)P | P0 -индикация на дисплее панели или на дисплее проводного контроллера | Сброс чипа на плате драйвера после запуска
3027 | NORDIS | CDN/CON35(50,71,100,125,140,160)IV1(3)P | P5 -индикация на дисплее панели или на дисплее проводного контроллера | Защита по токовой перегрузке
3028 | NORDIS | CDN/CON35(50,71,100,125,140,160)IV1(3)P | P6 -индикация на дисплее панели или на дисплее проводного контроллера | Ошибка комуникации платы управления наружного блока и платы драйвера компрессора в наружного блока.
3029 | NORDIS | CDN/CON35(50,71,100,125,140,160)IV1(3)P | P7 -индикация на дисплее панели или на дисплее проводного контроллера | Ошибка по датчику модуля драйвера компрессора.
3030 | NORDIS | CDN/CON35(50,71,100,125,140,160)IV1(3)P | P8 -индикация на дисплее панели или на дисплее проводного контроллера | Ошибка по высокой температуре модуля драйвера.
3031 | NORDIS | CDN/CON35(50,71,100,125,140,160)IV1(3)P | P9 -индикация на дисплее панели или на дисплее проводного контроллера | Ошибка чередования ноля (по частоте сети)
3032 | NORDIS | CDN/CON35(50,71,100,125,140,160)IV1(3)P | PA -индикация на дисплее панели или на дисплее проводного контроллера | Защита по высокому значению переменного тока.
3033 | NORDIS | CDN/CON35(50,71,100,125,140,160)IV1(3)P | Pc -индикация на дисплее панели или на дисплее проводного контроллера | Ошибка по току драйвера (отсутствие фиксации потребления тока при команде на запуск компрессора)..
3034 | NORDIS | CDN/CON35(50,71,100,125,140,160)IV1(3)P | Pd -индикация на дисплее панели или на дисплее проводного контроллера | Ошибка подключения датчика на нагнетании компрессора
3035 | NORDIS | CDN/CON35(50,71,100,125,140,160)IV1(3)P | PE -индикация на дисплее панели или на дисплее проводного контроллера | Защита от температурного дрейфа
3036 | NORDIS | CDN/CON35(50,71,100,125,140,160)IV1(3)P | PL -индикация на дисплее панели или на дисплее проводного контроллера | Защита по низкому напряжению на шине питания. При работающем компрессоре и отсутствии других неисправностей, напряжение на шине питания ниже заданного значения.
3037 | NORDIS | CDN/CON35(50,71,100,125,140,160)IV1(3)P | PH -индикация на дисплее панели или на дисплее проводного контроллера | Защита по высокому напряжению на шине питания. При отсутствии других неисправностей, напряжении на шине питания выше установленного значения защиты по высокому напряжению.
3038 | NORDIS | CDN/CON35(50,71,100,125,140,160)IV1(3)P | PU -индикация на дисплее панели или на дисплее проводного контроллера | Ошибка по цепи заряда. Когда конденсатор источника питания начинает заряжаться, а напряжение на шине питания не может достичь заданного значения в течение определенного периода времени.
3039 | NORDIS | CDN/CON35(50,71,100,125,140,160)IV1(3)P | PP -индикация на дисплее панели или на дисплее проводного контроллера | Ошибка по напряжению питания на входе.
3040 | NORDIS | CDN/CON35(50,71,100,125,140,160)IV1(3)P | ee -индикация на дисплее панели или на дисплее проводного контроллера | Ошибка чипа памяти модуля драйвера.
3041 | NORDIS | CDN/CON35(50,71,100,125,140,160)IV1(3)P | C4 -индикация на дисплее панели или на дисплее проводного контроллера | Не установлен джампер производительности на плате наружного блока.
3042 | NORDIS | CDN/CON35(50,71,100,125,140,160)IV1(3)P | dJ -индикация на дисплее панели или на дисплее проводного контроллера | Отсутствие одной из фаз или неправильное чередование фаз.
3043 | NORDIS | CDN/CON35(50,71,100,125,140,160)IV1(3)P | oE -индикация на дисплее панели или на дисплее проводного контроллера | Ошибка наружного блока, конкретную ошибку смотрите на индикаторе наружного блока.
3044 | NORDIS | CDN/CON35(50,71,100,125,140,160)IV1(3)P | EL -индикация на дисплее панели или на дисплее проводного контроллера | Аварийная остановка (Пожарная тревога)
3045 | Hyundai | HS/HU-09(12,18)H99X | "OPERATION" - мигает, "Timer" не светится | Нет сигнала обратной связи от мотора вентилятора внутреннего блока.
3046 | Hyundai | HS/HU-09(12,18)H99X | "OPERATION" - мигает, "Timer" - светится | Обрыв или замыкание датчика температуры воздуха или датчика температуры трубы теплообменника внутреннего блока
3047 | Hyundai | HS/HU-09(12,18)H99X | "OPERATION" - не светиться, "Timer" - мигает | Защита по токовой перегрузке компрессора 4 раза
3048 | Hyundai | HS/HU-09(12,18)H99X | "OPERATION" - светиться, "Timer" - мигает | Сбой програмного обеспечения, ошибка EEPROM
3049 | Hyundai | HS/HU-09(12,18)H99X | "OPERATION" - мигает, "Timer" - мигает | Ошибка по частоте напряжения питания
3050 | Hyundai | HS/HU-24H99X | E1 -индикация на дисплее внутреннего блока | Ошибка EEPROM внутреннего блока
3051 | Hyundai | HS/HU-24H99X | E4 -индикация на дисплее внутреннего блока | Защита по токовой перегрузке компрессора 4 раза
3052 | Hyundai | HS/HU-24H99X | E5 -индикация на дисплее внутреннего блока | Обрыв или замыкание датчика температуры воздуха внутреннего блока
3053 | Hyundai | HS/HU-24H99X | E6 -индикация на дисплее внутреннего блока | Обрыв или замыкание датчика температуры трубы теплообменника внутреннего блока
3054 | Hyundai | HS/HU-24H99X | E7 -индикация на дисплее внутреннего блока | Оборван или замкнут датчик температуры наружного блока
3055 | Hyundai | HS/HU-24H99X | E9 -индикация на дисплее внутреннего блока | Нет связи между внутренним и наружным блоком.
3056 | Hyundai | HS/HU-24H99X | EA -индикация на дисплее внутреннего блока | Защита по давлению 5 раз.
3057 | Hyundai | HS/HU-24H99X | P6 -индикация на дисплее внутреннего блока | Защита по низкому давлению.
3058 | Sakata | SIBI035(050,060,100,140,200)BAV(DAV,TAV) | E0-индикация на дисплее внутреннего блока, "Timer" не светится, "Operation"- мигает 1 раз | Ошибка EEPROM внутреннего блока
3059 | Sakata | SIBI035(050,060,100,140,200)BAV(DAV,TAV) | E1-индикация на дисплее внутреннего блока, "Timer" не светится, "Operation"- мигает 2 раза | Нет связи между внутренним и наружным блоками
3060 | Sakata | SIBI035(050,060,100,140,200)BAV(DAV,TAV) | E3-индикация на дисплее внутреннего блока, "Timer" не светится, "Operation"- мигает 4 раза | Нет контроля скорости двигателя внутреннего блока
3061 | Sakata | SIBI035(050,060,100,140,200)BAV(DAV,TAV) | E4-индикация на дисплее внутреннего блока, "Timer" не светится, "Operation"- мигает 5 раз | Датчик температуры T1 замкнут или оборван.
3062 | Sakata | SIBI035(050,060,100,140,200)BAV(DAV,TAV) | E5-индикация на дисплее внутреннего блока, "Timer" не светится, "Operation"- мигает 6 раз | Датчик температуры T2 замкнут или оборван.
3063 | Sakata | SIBI035(050,060,100,140,200)BAV(DAV,TAV) | EC-индикация на дисплее внутреннего блока, "Timer" не светится, "Operation"- мигает 7 раз | Утечка хладагента.
3064 | Sakata | SIBI035(050,060,100,140,200)BAV(DAV,TAV) | EE-индикация на дисплее внутреннего блока, "Timer" не светится, "Operation"- мигает 8 раз | Ошибка по датчику переполнения поддона.
3065 | Sakata | SIBI035(050,060,100,140,200)BAV(DAV,TAV) | E8-индикация на дисплее внутреннего блока, "Timer" не светится, "Operation"- мигает 9раз | Ошибка обмена данными между ведущим и ведомым блоками для twins систем
3066 | Sakata | SIBI035(050,060,100,140,200)BAV(DAV,TAV) | E9-индикация на дисплее внутреннего блока, "Timer" не светится, "Operation"- мигает 10 раз | Другие ошибки внутреннего блока для twins систем
3067 | Sakata | SIBI035(050,060,100,140,200)BAV(DAV,TAV) | Ed-индикация на дисплее внутреннего блока, "Timer" не светится, "Operation"- мигает 11 раз | Неисправность наружного блока
3068 | Sakata | SIBI035(050,060,100,140,200)BAV(DAV,TAV) | F0-индикация на дисплее внутреннего блока, "Timer" светится, "Operation"- мигает 1 раз | Токовая защита
3069 | Sakata | SIBI035(050,060,100,140,200)BAV(DAV,TAV) | F1-индикация на дисплее внутреннего блока, "Timer" светится, "Operation"- мигает 2 раза | Датчик температуры T4 замкнут или оборван
3070 | Sakata | SIBI035(050,060,100,140,200)BAV(DAV,TAV) | F2-индикация на дисплее внутреннего блока, "Timer" светится, "Operation"- мигает 3 раз | Датчик температуры T3 замкнут или оборван
3071 | Sakata | SIBI035(050,060,100,140,200)BAV(DAV,TAV) | F3-индикация на дисплее внутреннего блока, "Timer" светится, "Operation"- мигает 4 раза | Датчик температуры T5 замкнут или оборван
3072 | Sakata | SIBI035(050,060,100,140,200)BAV(DAV,TAV) | F4-индикация на дисплее внутреннего блока, "Timer" светится, "Operation"- мигает 5 раз | Ошибка EEPROM наружного блока
3073 | Sakata | SIBI035(050,060,100,140,200)BAV(DAV,TAV) | F5-индикация на дисплее внутреннего блока, "Timer" светится, "Operation"- мигает 6 раз | Ошибка контроля скорости двигателя вентилятора наружного блока.
3074 | Sakata | SIBI035(050,060,100,140,200)BAV(DAV,TAV) | F6-индикация на дисплее внутреннего блока, "Timer" светится, "Operation"- мигает 7 раз | Датчик температуры T2B замкнут или оборван
3075 | Sakata | SIBI035(050,060,100,140,200)BAV(DAV,TAV) | F7-индикация на дисплее внутреннего блока, "Timer" светится, "Operation"- мигает 8 раз | Ошибка обмена данными между авто поднимающейся панелью и платой управления.
3076 | Sakata | SIBI035(050,060,100,140,200)BAV(DAV,TAV) | F8-индикация на дисплее внутреннего блока, "Timer" светится, "Operation"- мигает 9 раз | Неисправна авто поднимающаяся панель
3077 | Sakata | SIBI035(050,060,100,140,200)BAV(DAV,TAV) | F9-индикация на дисплее внутреннего блока, "Timer" светится, "Operation"- мигает 10 раз | Авто поднимающаяся панель не закрыта.
3078 | Sakata | SIBI035(050,060,100,140,200)BAV(DAV,TAV) | P0-индикация на дисплее внутреннего блока, "Timer" мигает, "Operation"- мигает 1 раз | Неисправен модуь IPM
3079 | Sakata | SIBI035(050,060,100,140,200)BAV(DAV,TAV) | P1-индикация на дисплее внутреннего блока, "Timer" мигает, "Operation"- мигает 2 раз | Защита по напряжению DC ( напряжение DC очень низкое или очень высокое)
3080 | Sakata | SIBI035(050,060,100,140,200)BAV(DAV,TAV) | P2-индикация на дисплее внутреннего блока, "Timer" мигает, "Operation"- мигает 3 раз | Защита по высокой температуре компрессора
3081 | Sakata | SIBI035(050,060,100,140,200)BAV(DAV,TAV) | P3-индикация на дисплее внутреннего блока, "Timer" мигает, "Operation"- мигает 4 раз | Защита по низкой температуре окружающего воздуха
3082 | Sakata | SIBI035(050,060,100,140,200)BAV(DAV,TAV) | P4-индикация на дисплее внутреннего блока, "Timer" мигает, "Operation"- мигает 5 раз | Ошибка драйвера инверторного компрессора
3083 | Sakata | SIBI035(050,060,100,140,200)BAV(DAV,TAV) | P6-индикация на дисплее внутреннего блока, "Timer" мигает, "Operation"- мигает 7 раз | Защита компрессора по низкому давлению
3084 | Sakata | SIBI035(050,060,100,140,200)BAV(DAV,TAV) | P7-индикация на дисплее внутреннего блока, "Timer" мигает, "Operation"- мигает 8 раз | Неисправен датчик модуля IGBT.
3085 | Sakata | SOBI-035(050,060,100,140,200)VA(YA) | E1- индикация на дисплее наружного блока | Нет обмена данными между внутренним и наружным блоками
3086 | Sakata | SOBI-035(050,060,100,140,200)VA(YA) | F0- индикация на дисплее наружного блока | Защита по токовой перегрузке
3087 | Sakata | SOBI-035(050,060,100,140,200)VA(YA) | F1- индикация на дисплее наружного блока | Датчик температуры воздуха наружного блока T4 замкнут или оборван, 10 kOm при 25 °C
3088 | Sakata | SOBI-035(050,060,100,140,200)VA(YA) | F2- индикация на дисплее наружного блока | Датчик температуры теплообменника наружного блока T3 замкнут или оборван. 10 kOm при 25 °C
3089 | Sakata | SOBI-035(050,060,100,140,200)VA(YA) | F3- индикация на дисплее наружного блока | Датчик температуры загрузки наружного блока T5 замкнут или оборван. 55 kOm при 25 °C
3090 | Sakata | SOBI-035(050,060,100,140,200)VA(YA) | F4- индикация на дисплее наружного блока | Ошибка EEPROM наружного блока
3091 | Sakata | SOBI-035(050,060,100,140,200)VA(YA) | F5- индикация на дисплее наружного блока | Ошибка контроля скорости двигателя наружного блока.
3092 | Sakata | SOBI-035(050,060,100,140,200)VA(YA) | P0- индикация на дисплее наружного блока | Ошибка модуля IPM
3093 | Sakata | SOBI-035(050,060,100,140,200)VA(YA) | P1- индикация на дисплее наружного блока | Постоянное напряжение (DC) очень низкое или очень высокое.
3094 | Sakata | SOBI-035(050,060,100,140,200)VA(YA) | P3- индикация на дисплее наружного блока | Защита по очень низкой температуре окружающего воздуха.
3095 | Sakata | SOBI-035(050,060,100,140,200)VA(YA) | P4- индикация на дисплее наружного блока | Защита по положению ротора компрессора
3096 | Sakata | SOBI-035(050,060,100,140,200)VA(YA) | J0- индикация на дисплее наружного блока | Защита по высокой температуре испарителя
3097 | Sakata | SOBI-035(050,060,100,140,200)VA(YA) | J1- индикация на дисплее наружного блока | Защита по высокой температуре конденсатора.
3098 | Sakata | SOBI-035(050,060,100,140,200)VA(YA) | J2- индикация на дисплее наружного блока | Защита по высокой температуре нагнетания коипрессора.
3099 | Sakata | SOBI-035(050,060,100,140,200)VA(YA) | J3- индикация на дисплее наружного блока | Защита модуля PFC
3100 | Sakata | SOBI-035(050,060,100,140,200)VA(YA) | J4- индикация на дисплее наружного блока | Нет обмена данными между контроллером и драйвером компрессора
3101 | Sakata | SOBI-035(050,060,100,140,200)VA(YA) | J5- индикация на дисплее наружного блока | Защита от высокого давления
3102 | Sakata | SOBI-035(050,060,100,140,200)VA(YA) | J6- индикация на дисплее наружного блока | защита от низкого давления
3103 | Sakata | SOBI-035(050,060,100,140,200)VA(YA) | P7- индикация на дисплее наружного блока | Неисправен датчик IGBT
3104 | Sakata | SOBI-035(050,060,100,140,200)VA(YA) | J8- индикация на дисплее наружного блока | Защита по входящему напряжению питания (AC)
3105 | Sakata | SOBE-035(050,060,100,140,200)VA(YA) | E1- индикация на дисплее наружного блока | Нет обмена данными между внутренним и наружным блоками
3106 | Sakata | SOBE-035(050,060,100,140,200)VA(YA) | F0- индикация на дисплее наружного блока | Защита по токовой перегрузке
3107 | Sakata | SOBE-035(050,060,100,140,200)VA(YA) | F1- индикация на дисплее наружного блока | Датчик температуры воздуха наружного блока T4 замкнут или оборван, 10 kOm при 25 °C
3108 | Sakata | SOBE-035(050,060,100,140,200)VA(YA) | F2- индикация на дисплее наружного блока | Датчик температуры теплообменника наружного блока T3 замкнут или оборван. 10 kOm при 25 °C
3109 | Sakata | SOBE-035(050,060,100,140,200)VA(YA) | F3- индикация на дисплее наружного блока | Датчик температуры загрузки наружного блока T5 замкнут или оборван. 55 kOm при 25 °C
3110 | Sakata | SOBE-035(050,060,100,140,200)VA(YA) | F4- индикация на дисплее наружного блока | Ошибка EEPROM наружного блока
3111 | Sakata | SOBE-035(050,060,100,140,200)VA(YA) | F5- индикация на дисплее наружного блока | Ошибка контроля скорости двигателя наружного блока.
3112 | Sakata | SOBE-035(050,060,100,140,200)VA(YA) | P0- индикация на дисплее наружного блока | Ошибка модуля IPM
3113 | Sakata | SOBE-035(050,060,100,140,200)VA(YA) | P1- индикация на дисплее наружного блока | Постоянное напряжение (DC) очень низкое или очень высокое.
3114 | Sakata | SOBE-035(050,060,100,140,200)VA(YA) | P3- индикация на дисплее наружного блока | Защита по очень низкой температуре окружающего воздуха.
3115 | Sakata | SOBE-035(050,060,100,140,200)VA(YA) | P4- индикация на дисплее наружного блока | Защита по положению ротора компрессора
3116 | Sakata | SOBE-035(050,060,100,140,200)VA(YA) | J0- индикация на дисплее наружного блока | Защита по высокой температуре испарителя
3117 | Sakata | SOBE-035(050,060,100,140,200)VA(YA) | J1- индикация на дисплее наружного блока | Защита по высокой температуре конденсатора.
3118 | Sakata | SOBE-035(050,060,100,140,200)VA(YA) | J2- индикация на дисплее наружного блока | Защита по высокой температуре нагнетания коипрессора.
3119 | Sakata | SOBE-035(050,060,100,140,200)VA(YA) | J3- индикация на дисплее наружного блока | Защита модуля PFC
3120 | Sakata | SOBE-035(050,060,100,140,200)VA(YA) | J4- индикация на дисплее наружного блока | Нет обмена данными между контроллером и драйвером компрессора
3121 | Sakata | SOBE-035(050,060,100,140,200)VA(YA) | J5- индикация на дисплее наружного блока | Защита от высокого давления
3122 | Sakata | SOBE-035(050,060,100,140,200)VA(YA) | J6- индикация на дисплее наружного блока | защита от низкого давления
3123 | Sakata | SOBE-035(050,060,100,140,200)VA(YA) | P7- индикация на дисплее наружного блока | Неисправен датчик IGBT
3124 | Sakata | SOBE-035(050,060,100,140,200)VA(YA) | J8- индикация на дисплее наружного блока | Защита по входящему напряжению питания (AC)
3125 | SmartWay | SMN-12(18,24,36,48,60)EHR(EHRS) | E1- индикация на дисплее наружного блока | Нет обмена данными между внутренним и наружным блоками
3126 | SmartWay | SMN-12(18,24,36,48,60)EHR(EHRS) | F0- индикация на дисплее наружного блока | Защита по токовой перегрузке
3127 | SmartWay | SMN-12(18,24,36,48,60)EHR(EHRS) | F1- индикация на дисплее наружного блока | Датчик температуры воздуха наружного блока T4 замкнут или оборван, 10 kOm при 25 °C
3128 | SmartWay | SMN-12(18,24,36,48,60)EHR(EHRS) | F2- индикация на дисплее наружного блока | Датчик температуры теплообменника наружного блока T3 замкнут или оборван. 10 kOm при 25 °C
3129 | SmartWay | SMN-12(18,24,36,48,60)EHR(EHRS) | F3- индикация на дисплее наружного блока | Датчик температуры загрузки наружного блока T5 замкнут или оборван. 55 kOm при 25 °C
3130 | SmartWay | SMN-12(18,24,36,48,60)EHR(EHRS) | F4- индикация на дисплее наружного блока | Ошибка EEPROM наружного блока
3131 | SmartWay | SMN-12(18,24,36,48,60)EHR(EHRS) | F5- индикация на дисплее наружного блока | Ошибка контроля скорости двигателя наружного блока.
3132 | SmartWay | SMN-12(18,24,36,48,60)EHR(EHRS) | P0- индикация на дисплее наружного блока | Ошибка модуля IPM
3133 | SmartWay | SMN-12(18,24,36,48,60)EHR(EHRS) | P1- индикация на дисплее наружного блока | Постоянное напряжение (DC) очень низкое или очень высокое.
3134 | SmartWay | SMN-12(18,24,36,48,60)EHR(EHRS) | P3- индикация на дисплее наружного блока | Защита по очень низкой температуре окружающего воздуха.
3135 | SmartWay | SMN-12(18,24,36,48,60)EHR(EHRS) | P4- индикация на дисплее наружного блока | Защита по положению ротора компрессора
3136 | SmartWay | SMN-12(18,24,36,48,60)EHR(EHRS) | J0- индикация на дисплее наружного блока | Защита по высокой температуре испарителя
3137 | SmartWay | SMN-12(18,24,36,48,60)EHR(EHRS) | J1- индикация на дисплее наружного блока | Защита по высокой температуре конденсатора.
3138 | SmartWay | SMN-12(18,24,36,48,60)EHR(EHRS) | J2- индикация на дисплее наружного блока | Защита по высокой температуре нагнетания коипрессора.
3139 | SmartWay | SMN-12(18,24,36,48,60)EHR(EHRS) | J3- индикация на дисплее наружного блока | Защита модуля PFC
3140 | SmartWay | SMN-12(18,24,36,48,60)EHR(EHRS) | J4- индикация на дисплее наружного блока | Нет обмена данными между контроллером и драйвером компрессора
3141 | SmartWay | SMN-12(18,24,36,48,60)EHR(EHRS) | J5- индикация на дисплее наружного блока | Защита от высокого давления
3142 | SmartWay | SMN-12(18,24,36,48,60)EHR(EHRS) | J6- индикация на дисплее наружного блока | защита от низкого давления
3143 | SmartWay | SMN-12(18,24,36,48,60)EHR(EHRS) | P7- индикация на дисплее наружного блока | Неисправен датчик IGBT
3144 | SmartWay | SMN-12(18,24,36,48,60)EHR(EHRS) | J8- индикация на дисплее наружного блока | Защита по входящему напряжению питания (AC)
3145 | Sakata | SIBE-035(050,060,100,140,200)BAV(BAY,TAV,TAY,DAV,DAY) | E0-индикация на дисплее внутреннего блока, "Timer" не светится, "Operation"- мигает 1 раз | Ошибка EEPROM внутреннего блока
3146 | Sakata | SIBE-035(050,060,100,140,200)BAV(BAY,TAV,TAY,DAV,DAY) | E1-индикация на дисплее внутреннего блока, "Timer" не светится, "Operation"- мигает 2 раза | Нет связи между внутренним и наружным блоками
3147 | Sakata | SIBE-035(050,060,100,140,200)BAV(BAY,TAV,TAY,DAV,DAY) | E3-индикация на дисплее внутреннего блока, "Timer" не светится, "Operation"- мигает 4 раза | Нет контроля скорости двигателя внутреннего блока
3148 | Sakata | SIBE-035(050,060,100,140,200)BAV(BAY,TAV,TAY,DAV,DAY) | E4-индикация на дисплее внутреннего блока, "Timer" не светится, "Operation"- мигает 5 раз | Датчик температуры T1 замкнут или оборван.
3149 | Sakata | SIBE-035(050,060,100,140,200)BAV(BAY,TAV,TAY,DAV,DAY) | E5-индикация на дисплее внутреннего блока, "Timer" не светится, "Operation"- мигает 6 раз | Датчик температуры T2 замкнут или оборван.
3150 | Sakata | SIBE-035(050,060,100,140,200)BAV(BAY,TAV,TAY,DAV,DAY) | EC-индикация на дисплее внутреннего блока, "Timer" не светится, "Operation"- мигает 7 раз | Утечка хладагента.
3151 | Sakata | SIBE-035(050,060,100,140,200)BAV(BAY,TAV,TAY,DAV,DAY) | EE-индикация на дисплее внутреннего блока, "Timer" не светится, "Operation"- мигает 8 раз | Ошибка по датчику переполнения поддона.
3152 | Sakata | SIBE-035(050,060,100,140,200)BAV(BAY,TAV,TAY,DAV,DAY) | E8-индикация на дисплее внутреннего блока, "Timer" не светится, "Operation"- мигает 9раз | Ошибка обмена данными между ведущим и ведомым блоками для twins систем
3153 | Sakata | SIBE-035(050,060,100,140,200)BAV(BAY,TAV,TAY,DAV,DAY) | E9-индикация на дисплее внутреннего блока, "Timer" не светится, "Operation"- мигает 10 раз | Другие ошибки внутреннего блока для twins систем
3154 | Sakata | SIBE-035(050,060,100,140,200)BAV(BAY,TAV,TAY,DAV,DAY) | Ed-индикация на дисплее внутреннего блока, "Timer" не светится, "Operation"- мигает 11 раз | Неисправность наружного блока
3155 | Sakata | SIBE-035(050,060,100,140,200)BAV(BAY,TAV,TAY,DAV,DAY) | F0-индикация на дисплее внутреннего блока, "Timer" светится, "Operation"- мигает 1 раз | Токовая защита
3156 | Sakata | SIBE-035(050,060,100,140,200)BAV(BAY,TAV,TAY,DAV,DAY) | F1-индикация на дисплее внутреннего блока, "Timer" светится, "Operation"- мигает 2 раза | Датчик температуры T4 замкнут или оборван
3157 | Sakata | SIBE-035(050,060,100,140,200)BAV(BAY,TAV,TAY,DAV,DAY) | F2-индикация на дисплее внутреннего блока, "Timer" светится, "Operation"- мигает 3 раз | Датчик температуры T3 замкнут или оборван
3158 | Sakata | SIBE-035(050,060,100,140,200)BAV(BAY,TAV,TAY,DAV,DAY) | F3-индикация на дисплее внутреннего блока, "Timer" светится, "Operation"- мигает 4 раза | Датчик температуры T5 замкнут или оборван
3159 | Sakata | SIBE-035(050,060,100,140,200)BAV(BAY,TAV,TAY,DAV,DAY) | F4-индикация на дисплее внутреннего блока, "Timer" светится, "Operation"- мигает 5 раз | Ошибка EEPROM наружного блока
3160 | Sakata | SIBE-035(050,060,100,140,200)BAV(BAY,TAV,TAY,DAV,DAY) | F5-индикация на дисплее внутреннего блока, "Timer" светится, "Operation"- мигает 6 раз | Ошибка контроля скорости двигателя вентилятора наружного блока.
3161 | Sakata | SIBE-035(050,060,100,140,200)BAV(BAY,TAV,TAY,DAV,DAY) | F6-индикация на дисплее внутреннего блока, "Timer" светится, "Operation"- мигает 7 раз | Датчик температуры T2B замкнут или оборван
3162 | Sakata | SIBE-035(050,060,100,140,200)BAV(BAY,TAV,TAY,DAV,DAY) | F7-индикация на дисплее внутреннего блока, "Timer" светится, "Operation"- мигает 8 раз | Ошибка обмена данными между авто поднимающейся панелью и платой управления.
3163 | Sakata | SIBE-035(050,060,100,140,200)BAV(BAY,TAV,TAY,DAV,DAY) | F8-индикация на дисплее внутреннего блока, "Timer" светится, "Operation"- мигает 9 раз | Неисправна авто поднимающаяся панель
3164 | Sakata | SIBE-035(050,060,100,140,200)BAV(BAY,TAV,TAY,DAV,DAY) | F9-индикация на дисплее внутреннего блока, "Timer" светится, "Operation"- мигает 10 раз | Авто поднимающаяся панель не закрыта.
3165 | Sakata | SIBE-035(050,060,100,140,200)BAV(BAY,TAV,TAY,DAV,DAY) | P0-индикация на дисплее внутреннего блока, "Timer" мигает, "Operation"- мигает 1 раз | Неисправен модуь IPM
3166 | Sakata | SIBE-035(050,060,100,140,200)BAV(BAY,TAV,TAY,DAV,DAY) | P1-индикация на дисплее внутреннего блока, "Timer" мигает, "Operation"- мигает 2 раз | Защита по напряжению DC ( напряжение DC очень низкое или очень высокое)
3167 | Sakata | SIBE-035(050,060,100,140,200)BAV(BAY,TAV,TAY,DAV,DAY) | P2-индикация на дисплее внутреннего блока, "Timer" мигает, "Operation"- мигает 3 раз | Защита по высокой температуре компрессора
3168 | Sakata | SIBE-035(050,060,100,140,200)BAV(BAY,TAV,TAY,DAV,DAY) | P3-индикация на дисплее внутреннего блока, "Timer" мигает, "Operation"- мигает 4 раз | Защита по низкой температуре окружающего воздуха
3169 | Sakata | SIBE-035(050,060,100,140,200)BAV(BAY,TAV,TAY,DAV,DAY) | P4-индикация на дисплее внутреннего блока, "Timer" мигает, "Operation"- мигает 5 раз | Ошибка драйвера инверторного компрессора
3170 | Sakata | SIBE-035(050,060,100,140,200)BAV(BAY,TAV,TAY,DAV,DAY) | P6-индикация на дисплее внутреннего блока, "Timer" мигает, "Operation"- мигает 7 раз | Защита компрессора по низкому давлению
3171 | Sakata | SIBE-035(050,060,100,140,200)BAV(BAY,TAV,TAY,DAV,DAY) | P7-индикация на дисплее внутреннего блока, "Timer" мигает, "Operation"- мигает 8 раз | Неисправен датчик модуля IGBT.
3172 | SmartWay | SMCF(SMUF, SMDFI)12(18,24,36,48,60)EHR | E0-индикация на дисплее внутреннего блока, "Timer" не светится, "Operation"- мигает 1 раз | Ошибка EEPROM внутреннего блока
3173 | SmartWay | SMCF(SMUF, SMDFI)12(18,24,36,48,60)EHR | E1-индикация на дисплее внутреннего блока, "Timer" не светится, "Operation"- мигает 2 раза | Нет связи между внутренним и наружным блоками
3174 | SmartWay | SMCF(SMUF, SMDFI)12(18,24,36,48,60)EHR | E3-индикация на дисплее внутреннего блока, "Timer" не светится, "Operation"- мигает 4 раза | Нет контроля скорости двигателя внутреннего блока
3175 | SmartWay | SMCF(SMUF, SMDFI)12(18,24,36,48,60)EHR | E4-индикация на дисплее внутреннего блока, "Timer" не светится, "Operation"- мигает 5 раз | Датчик температуры T1 замкнут или оборван.
3176 | SmartWay | SMCF(SMUF, SMDFI)12(18,24,36,48,60)EHR | E5-индикация на дисплее внутреннего блока, "Timer" не светится, "Operation"- мигает 6 раз | Датчик температуры T2 замкнут или оборван.
3177 | SmartWay | SMCF(SMUF, SMDFI)12(18,24,36,48,60)EHR | EC-индикация на дисплее внутреннего блока, "Timer" не светится, "Operation"- мигает 7 раз | Утечка хладагента.
3178 | SmartWay | SMCF(SMUF, SMDFI)12(18,24,36,48,60)EHR | EE-индикация на дисплее внутреннего блока, "Timer" не светится, "Operation"- мигает 8 раз | Ошибка по датчику переполнения поддона.
3179 | SmartWay | SMCF(SMUF, SMDFI)12(18,24,36,48,60)EHR | E8-индикация на дисплее внутреннего блока, "Timer" не светится, "Operation"- мигает 9раз | Ошибка обмена данными между ведущим и ведомым блоками для twins систем
3180 | SmartWay | SMCF(SMUF, SMDFI)12(18,24,36,48,60)EHR | E9-индикация на дисплее внутреннего блока, "Timer" не светится, "Operation"- мигает 10 раз | Другие ошибки внутреннего блока для twins систем
3181 | SmartWay | SMCF(SMUF, SMDFI)12(18,24,36,48,60)EHR | Ed-индикация на дисплее внутреннего блока, "Timer" не светится, "Operation"- мигает 11 раз | Неисправность наружного блока
3182 | SmartWay | SMCF(SMUF, SMDFI)12(18,24,36,48,60)EHR | F0-индикация на дисплее внутреннего блока, "Timer" светится, "Operation"- мигает 1 раз | Токовая защита
3183 | SmartWay | SMCF(SMUF, SMDFI)12(18,24,36,48,60)EHR | F1-индикация на дисплее внутреннего блока, "Timer" светится, "Operation"- мигает 2 раза | Датчик температуры T4 замкнут или оборван
3184 | SmartWay | SMCF(SMUF, SMDFI)12(18,24,36,48,60)EHR | F2-индикация на дисплее внутреннего блока, "Timer" светится, "Operation"- мигает 3 раз | Датчик температуры T3 замкнут или оборван
3185 | SmartWay | SMCF(SMUF, SMDFI)12(18,24,36,48,60)EHR | F3-индикация на дисплее внутреннего блока, "Timer" светится, "Operation"- мигает 4 раза | Датчик температуры T5 замкнут или оборван
3186 | SmartWay | SMCF(SMUF, SMDFI)12(18,24,36,48,60)EHR | F4-индикация на дисплее внутреннего блока, "Timer" светится, "Operation"- мигает 5 раз | Ошибка EEPROM наружного блока
3187 | SmartWay | SMCF(SMUF, SMDFI)12(18,24,36,48,60)EHR | F5-индикация на дисплее внутреннего блока, "Timer" светится, "Operation"- мигает 6 раз | Ошибка контроля скорости двигателя вентилятора наружного блока.
3188 | SmartWay | SMCF(SMUF, SMDFI)12(18,24,36,48,60)EHR | F6-индикация на дисплее внутреннего блока, "Timer" светится, "Operation"- мигает 7 раз | Датчик температуры T2B замкнут или оборван
3189 | SmartWay | SMCF(SMUF, SMDFI)12(18,24,36,48,60)EHR | F7-индикация на дисплее внутреннего блока, "Timer" светится, "Operation"- мигает 8 раз | Ошибка обмена данными между авто поднимающейся панелью и платой управления.
3190 | SmartWay | SMCF(SMUF, SMDFI)12(18,24,36,48,60)EHR | F8-индикация на дисплее внутреннего блока, "Timer" светится, "Operation"- мигает 9 раз | Неисправна авто поднимающаяся панель
3191 | SmartWay | SMCF(SMUF, SMDFI)12(18,24,36,48,60)EHR | F9-индикация на дисплее внутреннего блока, "Timer" светится, "Operation"- мигает 10 раз | Авто поднимающаяся панель не закрыта.
3192 | SmartWay | SMCF(SMUF, SMDFI)12(18,24,36,48,60)EHR | P0-индикация на дисплее внутреннего блока, "Timer" мигает, "Operation"- мигает 1 раз | Неисправен модуь IPM
3193 | SmartWay | SMCF(SMUF, SMDFI)12(18,24,36,48,60)EHR | P1-индикация на дисплее внутреннего блока, "Timer" мигает, "Operation"- мигает 2 раз | Защита по напряжению DC ( напряжение DC очень низкое или очень высокое)
3194 | SmartWay | SMCF(SMUF, SMDFI)12(18,24,36,48,60)EHR | P2-индикация на дисплее внутреннего блока, "Timer" мигает, "Operation"- мигает 3 раз | Защита по высокой температуре компрессора
3195 | SmartWay | SMCF(SMUF, SMDFI)12(18,24,36,48,60)EHR | P3-индикация на дисплее внутреннего блока, "Timer" мигает, "Operation"- мигает 4 раз | Защита по низкой температуре окружающего воздуха
3196 | SmartWay | SMCF(SMUF, SMDFI)12(18,24,36,48,60)EHR | P4-индикация на дисплее внутреннего блока, "Timer" мигает, "Operation"- мигает 5 раз | Ошибка драйвера инверторного компрессора
3197 | SmartWay | SMCF(SMUF, SMDFI)12(18,24,36,48,60)EHR | P6-индикация на дисплее внутреннего блока, "Timer" мигает, "Operation"- мигает 7 раз | Защита компрессора по низкому давлению
3198 | SmartWay | SMCF(SMUF, SMDFI)12(18,24,36,48,60)EHR | P7-индикация на дисплее внутреннего блока, "Timer" мигает, "Operation"- мигает 8 раз | Неисправен датчик модуля IGBT.
3199 | Lanzkraft | LIC-18(24,36,48,60)CVA(CYA,FVA,FYA,DVA,DYA)/LOC-18(24,36,48,60)UVA(UYA) | Код неисправности 41 (RUN _ красный мигает 4 раза, DEFROST_зеленый миг. 1 раз) | Неисправность перехода через ноль - замена платы управления (PG motor)
3200 | Lanzkraft | LIC-18(24,36,48,60)CVA(CYA,FVA,FYA,DVA,DYA)/LOC-18(24,36,48,60)UVA(UYA) | Код неисправности 51 (RUN _ красный мигает 5 раза, DEFROST_зеленый миг. 1 раз) | Переполнение дренажного поддона
3201 | Lanzkraft | LIC-18(24,36,48,60)CVA(CYA,FVA,FYA,DVA,DYA)/LOC-18(24,36,48,60)UVA(UYA) | Код неисправности 52 (RUN _ красный мигает 5 раза, DEFROST_зеленый миг. 2 раз) | Ошибка расположения решетки
3202 | Lanzkraft | LIC-18(24,36,48,60)CVA(CYA,FVA,FYA,DVA,DYA)/LOC-18(24,36,48,60)UVA(UYA) | Код неисправности 53 (RUN _ красный мигает 5 раза, DEFROST_зеленый миг. 3 раз) | Ошибка расположения верхней фронтальной панели
3203 | Lanzkraft | LIC-18(24,36,48,60)CVA(CYA,FVA,FYA,DVA,DYA)/LOC-18(24,36,48,60)UVA(UYA) | Код неисправности 54 (RUN _ красный мигает 5 раза, DEFROST_зеленый миг. 4 раз) | Ошибка расположения нижней фронтальной панели
3204 | Lanzkraft | LIC-18(24,36,48,60)CVA(CYA,FVA,FYA,DVA,DYA)/LOC-18(24,36,48,60)UVA(UYA) | Код неисправности 64 (RUN _ красный мигает 6 раза, DEFROST_зеленый миг. 4 раз) | Нет связи между внутренним и наружным блоками
3205 | Lanzkraft | LIC-18(24,36,48,60)CVA(CYA,FVA,FYA,DVA,DYA)/LOC-18(24,36,48,60)UVA(UYA) | Код неисправности 65 (RUN _ красный мигает 6 раза, DEFROST_зеленый миг. 5 раз) | Внутренний блок не получает сигнал от проводного контроллера
3206 | Lanzkraft | LIC-18(24,36,48,60)CVA(CYA,FVA,FYA,DVA,DYA)/LOC-18(24,36,48,60)UVA(UYA) | Код неисправности 72 (RUN _ красный мигает 7 раза, DEFROST_зеленый миг. 2 раз) | Неисправность двигателя внутреннего блока
3207 | Lanzkraft | LIC-18(24,36,48,60)CVA(CYA,FVA,FYA,DVA,DYA)/LOC-18(24,36,48,60)UVA(UYA) | Код неисправности 73 (RUN _ красный мигает 7 раза, DEFROST_зеленый миг. 3 раз) | Ошибка програмного обеспечения DATA 1 внутреннего блока
3208 | Lanzkraft | LIC-18(24,36,48,60)CVA(CYA,FVA,FYA,DVA,DYA)/LOC-18(24,36,48,60)UVA(UYA) | Код неисправности 74 (RUN _ красный мигает 7 раза, DEFROST_зеленый миг. 4 раз) | Ошибка програмного обеспечения DATA 2 внутреннего блока
3209 | Lanzkraft | LIC-18(24,36,48,60)CVA(CYA,FVA,FYA,DVA,DYA)/LOC-18(24,36,48,60)UVA(UYA) | Код неисправности 80 (RUN _ красный мигает 8 раза, DEFROST_зеленый миг. 0 раз) | Неисправность панели управления
3210 | Lanzkraft | LIC-18(24,36,48,60)CVA(CYA,FVA,FYA,DVA,DYA)/LOC-18(24,36,48,60)UVA(UYA) | Код неисправности 81 (RUN _ красный мигает 8 раза, DEFROST_зеленый миг. 1 раз) | Ошибка по датчику температуры воздуха во внутреннем блоке, 5,5 кОм при 25℃
3211 | Lanzkraft | LIC-18(24,36,48,60)CVA(CYA,FVA,FYA,DVA,DYA)/LOC-18(24,36,48,60)UVA(UYA) | Код неисправности 82 (RUN _ красный мигает 8 раза, DEFROST_зеленый миг. 2 раз) | Ошибка по датчику температуры на входе теплообменника внутреннего блока, 5,5 кОм(25℃)
3212 | Lanzkraft | LIC-18(24,36,48,60)CVA(CYA,FVA,FYA,DVA,DYA)/LOC-18(24,36,48,60)UVA(UYA) | Код неисправности 83 (RUN _ красный мигает 8 раза, DEFROST_зеленый миг. 3 раз) | Ошибка по датчику температуры на середине теплообменника внутреннего блока, 5,5 кОм(25℃)
3213 | Lanzkraft | LIC-18(24,36,48,60)CVA(CYA,FVA,FYA,DVA,DYA)/LOC-18(24,36,48,60)UVA(UYA) | Код неисправности 84 (RUN _ красный мигает 8 раза, DEFROST_зеленый миг. 4 раз) | Ошибка по датчику температуры на выходе теплообменника внутреннего блока, 5,5 кОм(25℃)
3214 | Lanzkraft | LIC-18(24,36,48,60)CVA(CYA,FVA,FYA,DVA,DYA)/LOC-18(24,36,48,60)UVA(UYA) | Код неисправности 85 (RUN _ красный мигает 8 раза, DEFROST_зеленый миг. 5 раз) | Ошибка по датчику температуры в проводном пульте
3215 | Lanzkraft | LIC-18(24,36,48,60)CVA(CYA,FVA,FYA,DVA,DYA)/LOC-18(24,36,48,60)UVA(UYA) | Код неисправности 86 (RUN _ красный мигает 8 раза, DEFROST_зеленый миг. 6 раз) | Ошибка по датчику температуры выходящего воздуха во внутреннем блоке, 5,5 кОм(25℃)
3216 | Lanzkraft | LIC-18(24,36,48,60)CVA(CYA,FVA,FYA,DVA,DYA)/LOC-18(24,36,48,60)UVA(UYA) | Код неисправности 89 (RUN _ красный мигает 8 раза, DEFROST_зеленый миг. 9 раз) | Ошибка по датчику влажности
3217 | Lanzkraft | LIC-18(24,36,48,60)CVA(CYA,FVA,FYA,DVA,DYA)/LOC-18(24,36,48,60)UVA(UYA) | Код неисправности F0 (240) | Неисправно програмное обеспечение проводного контроллера
3218 | Lanzkraft | LIC-18(24,36,48,60)CVA(CYA,FVA,FYA,DVA,DYA)/LOC-18(24,36,48,60)UVA(UYA) | Код неисправности F1 (241) | Неисправен датчик температуры в проводном контроллере
3219 | Lanzkraft | LIC-18(24,36,48,60)CVA(CYA,FVA,FYA,DVA,DYA)/LOC-18(24,36,48,60)UVA(UYA) | Код неисправности F2 (242) | Неисправна микросхема синхронизации по частоте в проводном контроллере
3220 | Lanzkraft | LIC-18(24,36,48,60)CVA(CYA,FVA,FYA,DVA,DYA)/LOC-18(24,36,48,60)UVA(UYA) | Код неисправности F3 (243) | Неисправен датчик влажности в проводном контроллере
3221 | Lanzkraft | LIC-18(24,36,48,60)CVA(CYA,FVA,FYA,DVA,DYA)/LOC-18(24,36,48,60)UVA(UYA) | Код неисправности FE (254) | Нет обмена данными между платой управления и проводным контроллером
3222 | Lanzkraft | LIC-18(24,36,48,60)CVA(CYA,FVA,FYA,DVA,DYA)/LOC-18(24,36,48,60)UVA(UYA) | Код неисправности ER | Нет обмена данными между платой управления и платой индикации (плата дисплея)
3223 | Lanzkraft | LIC-18(24,36,48,60)CVA(CYA,FVA,FYA,DVA,DYA)/LOC-18(24,36,48,60)UVA(UYA) | Led 2 мигает 1 раз, код неисправности 1 | Ошибка по датчику температуры воздуха в наружном блоке, 5,5 кОм(25℃)
3224 | Lanzkraft | LIC-18(24,36,48,60)CVA(CYA,FVA,FYA,DVA,DYA)/LOC-18(24,36,48,60)UVA(UYA) | Led 2 мигает 2 раза, код неисправности 2 | Ошибка по датчику температуры теплообменника наружного блока, 5,5 кОм(25℃)
3225 | Lanzkraft | LIC-18(24,36,48,60)CVA(CYA,FVA,FYA,DVA,DYA)/LOC-18(24,36,48,60)UVA(UYA) | Led 2 мигает 3 раза, код неисправности 3 | Ошибка по токовой перегрузке
3226 | Lanzkraft | LIC-18(24,36,48,60)CVA(CYA,FVA,FYA,DVA,DYA)/LOC-18(24,36,48,60)UVA(UYA) | Led 2 мигает 4 раза, код неисправности 4 | Ошибка EEPROM
3227 | Lanzkraft | LIC-18(24,36,48,60)CVA(CYA,FVA,FYA,DVA,DYA)/LOC-18(24,36,48,60)UVA(UYA) | Led 2 мигает 5 раз, код неисправности 5 | Защита от обмерзания внутр. блока (темп. Теплообменника очень низкая) или защита от перегрева (темп. теплообменника внутр. блока очень высокая)
3228 | Lanzkraft | LIC-18(24,36,48,60)CVA(CYA,FVA,FYA,DVA,DYA)/LOC-18(24,36,48,60)UVA(UYA) | Led 2 мигает 6 раз, код неисправности 6 | Блокирован двигатель вентилятора наружного блока (проверить датчики температуры, плата)
3229 | Lanzkraft | LIC-18(24,36,48,60)CVA(CYA,FVA,FYA,DVA,DYA)/LOC-18(24,36,48,60)UVA(UYA) | Led 2 мигает 7 раз, код неисправности 7 | Нет связи между внутренним и наружным блоками
3230 | Lanzkraft | LIC-18(24,36,48,60)CVA(CYA,FVA,FYA,DVA,DYA)/LOC-18(24,36,48,60)UVA(UYA) | Led 2 мигает 8 раз, код неисправности 8 | Фазное напряжение питания отклоняется от номинального более 4% (перекос тока по фазам)
3231 | Lanzkraft | LIC-18(24,36,48,60)CVA(CYA,FVA,FYA,DVA,DYA)/LOC-18(24,36,48,60)UVA(UYA) | Led 2 мигает 9 раз, код неисправности 9 | Неисправность по току фазы U
3232 | Lanzkraft | LIC-18(24,36,48,60)CVA(CYA,FVA,FYA,DVA,DYA)/LOC-18(24,36,48,60)UVA(UYA) | Led 2 мигает 10 раз, код неисправности 10 | Неисправность по току фазы V
3233 | Lanzkraft | LIC-18(24,36,48,60)CVA(CYA,FVA,FYA,DVA,DYA)/LOC-18(24,36,48,60)UVA(UYA) | Led 2 мигает 11 раз, код неисправности 11 | Неправильное подключение фаз
3234 | Lanzkraft | LIC-18(24,36,48,60)CVA(CYA,FVA,FYA,DVA,DYA)/LOC-18(24,36,48,60)UVA(UYA) | Led 2 мигает 12 раз, код неисправности 12 | Отсутствует напряжение одной из фаз
3235 | Lanzkraft | LIC-18(24,36,48,60)CVA(CYA,FVA,FYA,DVA,DYA)/LOC-18(24,36,48,60)UVA(UYA) | Led 2 мигает 13 раз, код неисправности 13 | Защита от перегрева компрессора
3236 | Lanzkraft | LIC-18(24,36,48,60)CVA(CYA,FVA,FYA,DVA,DYA)/LOC-18(24,36,48,60)UVA(UYA) | Led 2 мигает 14 раз, код неисправности 14 | Защита от высокого давления
3237 | Lanzkraft | LIC-18(24,36,48,60)CVA(CYA,FVA,FYA,DVA,DYA)/LOC-18(24,36,48,60)UVA(UYA) | Led 2 мигает 15 раз, код неисправности 15 | защита от низкого давления
3238 | Lanzkraft | LIC-18(24,36,48,60)CVA(CYA,FVA,FYA,DVA,DYA)/LOC-18(24,36,48,60)UVA(UYA) | Led 2 мигает 16 раз, код неисправности 16 | защита от перегрузки в режиме охлаждения
3239 | Lanzkraft | LIC-18(24,36,48,60)CVA(CYA,FVA,FYA,DVA,DYA)/LOC-18(24,36,48,60)UVA(UYA) | Led 2 мигает 17 раз, код неисправности 17 | неисправен датчик разгрузки (Discharge), 58 кОм при 25 ℃
3240 | Lanzkraft | LIC-18(24,36,48,60)CVA(CYA,FVA,FYA,DVA,DYA)/LOC-18(24,36,48,60)UVA(UYA) | Led 2 мигает 19 раз, код неисправности 19 | неисправен датчик на линии всасывания (Suction)
3241 | Lanzkraft | LIC-18(24,36,48,60)CVA(CYA,FVA,FYA,DVA,DYA)/LOC-18(24,36,48,60)UVA(UYA) | Led 2 мигает 20 раз, код неисправности 20 | неисправен датчик температуры трубы на входе теплообменника наружного блока, 5,5 кОм(25℃)
3242 | Lanzkraft | LIC-18(24,36,48,60)CVA(CYA,FVA,FYA,DVA,DYA)/LOC-18(24,36,48,60)UVA(UYA) | Led 2 мигает 21 раз, код неисправности 21 | неисправен датчик температуры трубы на выходе теплообменника наружного блока, 5,5 кОм(25℃)
3243 | Lanzkraft | LIC-18(24,36,48,60)CVA(CYA,FVA,FYA,DVA,DYA)/LOC-18(24,36,48,60)UVA(UYA) | Led 2 мигает 22 раз, код неисправности 22 | неисправен датчик разморозки
3244 | Lanzkraft | LIC-18(24,36,48,60)CVA(CYA,FVA,FYA,DVA,DYA)/LOC-18(24,36,48,60)UVA(UYA) | Led 2 мигает 42 раз, код неисправности 42 | неисправен датчик напряжения
3245 | Lanzkraft | LIC-18(24,36,48,60)CVA(CYA,FVA,FYA,DVA,DYA)/LOC-18(24,36,48,60)UVA(UYA) | Led 2 мигает 44 раз, код неисправности 44 | неисправен датчик низкого давления
3246 | Lanzkraft | LIC-18(24,36,48,60)CVA(CYA,FVA,FYA,DVA,DYA)/LOC-18(24,36,48,60)UVA(UYA) | Led 2 мигает 47 раз, код неисправности 47 | очень высокая температура на линии нагнетания
3247 | Lanzkraft | LIC-18(24,36,48,60)CVA(CYA,FVA,FYA,DVA,DYA)/LOC-18(24,36,48,60)UVA(UYA) | Led 2 мигает 48 раз, код неисправности 48 | неисправен двигатель постоянного тока наружного блока (верхний двигатель)
3248 | Lanzkraft | LIC-18(24,36,48,60)CVA(CYA,FVA,FYA,DVA,DYA)/LOC-18(24,36,48,60)UVA(UYA) | Led 2 мигает 49 раз, код неисправности 49 | неисправен двигатель постоянного тока наружного блока (нижний двигатель)
3249 | Lanzkraft | LIC-18(24,36,48,60)CVA(CYA,FVA,FYA,DVA,DYA)/LOC-18(24,36,48,60)UVA(UYA) | Led 2 мигает 63 раз, код неисправности 63 | неисправен токовый датчик
3250 | Lanzkraft | LIC-18(24,36,48,60)CVA(CYA,FVA,FYA,DVA,DYA)/LOC-18(24,36,48,60)UVA(UYA) | Led 2 мигает 66 раз, код неисправности 66 | неисправен датчик на радиаторе
3251 | Lanzkraft | LIC-18(24,36,48,60)CVA(CYA,FVA,FYA,DVA,DYA)/LOC-18(24,36,48,60)UVA(UYA) | Led 2 мигает 67 раз, код неисправности 67 | защита по температуре на радиаторе
3252 | Lanzkraft | LIC-18(24,36,48,60)CVA(CYA,FVA,FYA,DVA,DYA)/LOC-18(24,36,48,60)UVA(UYA) | Led 2 мигает 91 раз, код неисправности 91 | Перегрев модуля IPM
3253 | Panasonic | U-8(10,12,14,16,18,20)ME1E81/S-22(28,36,45,56,73,90,106,140,160)MF2E5 | Код неисправности E01 (LED1 мигает 4 раза, LED2 мигает 1 раз) | Ошибка в обмене данными. (Сигнал главного блока при групповом управлении). Адрес системы наружного блока, адрес внутреннего блока. Не пройдена процедура автоматической адресации
3254 | Panasonic | U-8(10,12,14,16,18,20)ME1E81/S-22(28,36,45,56,73,90,106,140,160)MF2E5 | Код неисправности E02 (LED1 мигает 4 раза, LED2 мигает 2 раза) | Ошибка в передаче сигнала коммуникации
3255 | Panasonic | U-8(10,12,14,16,18,20)ME1E81/S-22(28,36,45,56,73,90,106,140,160)MF2E5 | Код неисправности E03 (LED1 мигает 4 раза, LED2 мигает 3 раза) | Ошибка комуникации между проводным контроллером и системным контроллером.
3256 | Panasonic | U-8(10,12,14,16,18,20)ME1E81/S-22(28,36,45,56,73,90,106,140,160)MF2E5 | Код неисправности E04 (LED1 мигает 4 раза, LED2 мигает 4 раз) | Внутренний блок фиксирует ошибку обмена данными с наружным блоком.
3257 | Panasonic | U-8(10,12,14,16,18,20)ME1E81/S-22(28,36,45,56,73,90,106,140,160)MF2E5 | Код неисправности E06 (LED1 мигает 4 раза, LED2 мигает 6 раз) | Наружный блок фиксирует ошибку обмена данными с внутренним блоком.
3258 | Panasonic | U-8(10,12,14,16,18,20)ME1E81/S-22(28,36,45,56,73,90,106,140,160)MF2E5 | Код неисправности E08 (LED1 мигает 4 раза, LED2 мигает 8 раз) | Адреса внутренних блоков дублируются.
3259 | Panasonic | U-8(10,12,14,16,18,20)ME1E81/S-22(28,36,45,56,73,90,106,140,160)MF2E5 | Код неисправности E09 (LED1 мигает 4 раза, LED2 мигает 9 раз) | Дублируются проводные контроллеры main
3260 | Panasonic | U-8(10,12,14,16,18,20)ME1E81/S-22(28,36,45,56,73,90,106,140,160)MF2E5 | Код неисправности E12 (LED1 мигает 4 раза, LED2 мигает 12 раз) | Запуск автоматической настройки адреса запрещен. Контакт AP был закорочен во время автоматической адресации. Настройка началась.
3261 | Panasonic | U-8(10,12,14,16,18,20)ME1E81/S-22(28,36,45,56,73,90,106,140,160)MF2E5 | Код неисправности E18 (LED1 мигает 4 раза, LED2 мигает 18 раз) | Ошибка основного внутреннего блока при получении последовательной связи сигнал от дополнительных внутренних блоков.
3262 | Panasonic | U-8(10,12,14,16,18,20)ME1E81/S-22(28,36,45,56,73,90,106,140,160)MF2E5 | Код неисправности E15 (LED1 мигает 4 раза, LED2 мигает 15 раз) | Количество подключенных внутренних блоков меньше установленного.
3263 | Panasonic | U-8(10,12,14,16,18,20)ME1E81/S-22(28,36,45,56,73,90,106,140,160)MF2E5 | Код неисправности E16 (LED1 мигает 4 раза, LED2 мигает 16 раз) | Количество подключенных внутренних блоков превышает установленное количество.
3264 | Panasonic | U-8(10,12,14,16,18,20)ME1E81/S-22(28,36,45,56,73,90,106,140,160)MF2E5 | Код неисправности E20 (LED1 мигает 4 раза, LED2 мигает 20 раз) | В автоматическом режиме настройки адреса ни один внутренний блок не подключен.
3265 | Panasonic | U-8(10,12,14,16,18,20)ME1E81/S-22(28,36,45,56,73,90,106,140,160)MF2E5 | Код неисправности E24 (LED1 мигает 4 раза, LED2 мигает 24 раза) | Главный наружный блок обнаруживает сигнал ошибки от вспомогательного наружного блока
3266 | Panasonic | U-8(10,12,14,16,18,20)ME1E81/S-22(28,36,45,56,73,90,106,140,160)MF2E5 | Код неисправности E25 (LED1 мигает 4 раза, LED2 мигает 25 раз) | Дублируется адрес наружного блока
3267 | Panasonic | U-8(10,12,14,16,18,20)ME1E81/S-22(28,36,45,56,73,90,106,140,160)MF2E5 | Код неисправности E26 (LED1 мигает 4 раза, LED2 мигает 26 раз) | Не соответствие номера наружных блоков
3268 | Panasonic | U-8(10,12,14,16,18,20)ME1E81/S-22(28,36,45,56,73,90,106,140,160)MF2E5 | Код неисправности E29 (LED1 мигает 4 раза, LED2 мигает 29 раз) | Ошибка дополнительного наружного блока при получении последовательного сигнала связи от главного наружного блока.
3269 | Panasonic | U-8(10,12,14,16,18,20)ME1E81/S-22(28,36,45,56,73,90,106,140,160)MF2E5 | Код неисправности E30 (LED1 мигает 4 раза, LED2 мигает 30 раз) | Сбой последовательной связи наружного блока.
3270 | Panasonic | U-8(10,12,14,16,18,20)ME1E81/S-22(28,36,45,56,73,90,106,140,160)MF2E5 | Код неисправности E31 (LED1 мигает 4 раза, LED2 мигает 31 раз) | Ошибка связи между микрокомпьютерами
3271 | Panasonic | U-8(10,12,14,16,18,20)ME1E81/S-22(28,36,45,56,73,90,106,140,160)MF2E5 | Код неисправности L02 (LED1 мигает 6 раз, LED2 мигает 2 раза) | Подключенный внутренний блок не является мультиблоком
3272 | Panasonic | U-8(10,12,14,16,18,20)ME1E81/S-22(28,36,45,56,73,90,106,140,160)MF2E5 | Код неисправности L03 (LED1 мигает 6 раз, LED2 мигает 3 раза) | Дублирование настройки адреса главного внутреннего блока при групповом управлении.
3273 | Panasonic | U-8(10,12,14,16,18,20)ME1E81/S-22(28,36,45,56,73,90,106,140,160)MF2E5 | Код неисправности L05 (LED1 мигает 6 раз, LED2 мигает 5 раз) | Приоритет дублированного внутреннего блока (приоритетный внутренний блок)
3274 | Panasonic | U-8(10,12,14,16,18,20)ME1E81/S-22(28,36,45,56,73,90,106,140,160)MF2E5 | Код неисправности L06 (LED1 мигает 6 раз, LED2 мигает 6 раз) | Дублированный приоритет внутреннего блока (неприоритетный внутренний блок) и Наружный блок.
3275 | Panasonic | U-8(10,12,14,16,18,20)ME1E81/S-22(28,36,45,56,73,90,106,140,160)MF2E5 | Код неисправности L08 (LED1 мигает 6 раз, LED2 мигает 8 раз) | Адрес внутреннего блока не установлен.
3276 | Panasonic | U-8(10,12,14,16,18,20)ME1E81/S-22(28,36,45,56,73,90,106,140,160)MF2E5 | Код неисправности L09 (LED1 мигает 6 раз, LED2 мигает 9 раз) | Код мощности внутреннего блока не установлен.
3277 | Panasonic | U-8(10,12,14,16,18,20)ME1E81/S-22(28,36,45,56,73,90,106,140,160)MF2E5 | Код неисправности L17 (LED1 мигает 6 раз, LED2 мигает 17 раз) | Несоответствие типа наружного блока.
3278 | Panasonic | U-8(10,12,14,16,18,20)ME1E81/S-22(28,36,45,56,73,90,106,140,160)MF2E5 | Код неисправности L18 (LED1 мигает 6 раз, LED2 мигает 18 раз) | Сбой в работе 4-ходового клапана
3279 | Panasonic | U-8(10,12,14,16,18,20)ME1E81/S-22(28,36,45,56,73,90,106,140,160)MF2E5 | Код неисправности L04 (LED1 мигает 6 раз, LED2 мигает 4 раза) | Дублирование адреса наружного блока для удаленного управления.
3280 | Panasonic | U-8(10,12,14,16,18,20)ME1E81/S-22(28,36,45,56,73,90,106,140,160)MF2E5 | Код неисправности L10 (LED1 мигает 6 раз, LED2 мигает 10 раз) | Код мощности наружного блока не установлен.
3281 | Panasonic | U-8(10,12,14,16,18,20)ME1E81/S-22(28,36,45,56,73,90,106,140,160)MF2E5 | Код неисправности L07 (LED1 мигает 6 раз, LED2 мигает 7 раз) | Проводка группового управления подключена к внутреннему блоку индивидуального управления.
3282 | Panasonic | U-8(10,12,14,16,18,20)ME1E81/S-22(28,36,45,56,73,90,106,140,160)MF2E5 | Код неисправности F01 (LED1 мигает 5 раз, LED2 мигает 1 раз) | Неисправен датчик температуры теплообменника внутренего блока (E1)
3283 | Panasonic | U-8(10,12,14,16,18,20)ME1E81/S-22(28,36,45,56,73,90,106,140,160)MF2E5 | Код неисправности F03 (LED1 мигает 5 раз, LED2 мигает 3 раза) | Неисправен датчик температуры теплообменника внутренего блока (E3)
3284 | Panasonic | U-8(10,12,14,16,18,20)ME1E81/S-22(28,36,45,56,73,90,106,140,160)MF2E5 | Код неисправности F10 (LED1 мигает 5 раз, LED2 мигает 10 раз) | Неисправен датчик температура всасываемого воздуха в помещении (датчик температуры в комнате).
3285 | Panasonic | U-8(10,12,14,16,18,20)ME1E81/S-22(28,36,45,56,73,90,106,140,160)MF2E5 | Код неисправности F11 (LED1 мигает 5 раз, LED2 мигает 11 раз) | Неисправен датчик температура нагнетаемого воздуха в помещение.
3286 | Panasonic | U-8(10,12,14,16,18,20)ME1E81/S-22(28,36,45,56,73,90,106,140,160)MF2E5 | Код неисправности F04 (LED1 мигает 5 раз, LED2 мигает 4 раза) | Неисправен датчик температуры на нагнетании Compressor 1 (INV)
3287 | Panasonic | U-8(10,12,14,16,18,20)ME1E81/S-22(28,36,45,56,73,90,106,140,160)MF2E5 | Код неисправности F05 (LED1 мигает 5 раз, LED2 мигает 5 раз) | Неисправен датчик температуры на нагнетании Compressor 2 (constant speed)
3288 | Panasonic | U-8(10,12,14,16,18,20)ME1E81/S-22(28,36,45,56,73,90,106,140,160)MF2E5 | Код неисправности F22 (LED1 мигает 5 раз, LED2 мигает 22 раза) | Неисправен датчик температуры на нагнетании Compressor 3 (constant speed)
3289 | Panasonic | U-8(10,12,14,16,18,20)ME1E81/S-22(28,36,45,56,73,90,106,140,160)MF2E5 | Код неисправности F08 (LED1 мигает 5 раз, LED2 мигает 8 раз) | Неисправен датчик температуры наружного воздуха.
3290 | Panasonic | U-8(10,12,14,16,18,20)ME1E81/S-22(28,36,45,56,73,90,106,140,160)MF2E5 | Код неисправности F07 (LED1 мигает 5 раз, LED2 мигает 7 раз) | Неисправен датчик температуры жидкости на теплообменнике 1
3291 | Panasonic | U-8(10,12,14,16,18,20)ME1E81/S-22(28,36,45,56,73,90,106,140,160)MF2E5 | Код неисправности F06 (LED1 мигает 5 раз, LED2 мигает 6 раз) | Неисправен датчик температуры газа на теплообменнике 1
3292 | Panasonic | U-8(10,12,14,16,18,20)ME1E81/S-22(28,36,45,56,73,90,106,140,160)MF2E5 | Код неисправности F12 (LED1 мигает 5 раз, LED2 мигает 12 раз) | Неисправен датчик температуры на всасывании компрессора
3293 | Panasonic | U-8(10,12,14,16,18,20)ME1E81/S-22(28,36,45,56,73,90,106,140,160)MF2E5 | Код неисправности F16 (LED1 мигает 5 раз, LED2 мигает 16 раз) | Неисправен датчик защиты по высокому давлению
3294 | Panasonic | U-8(10,12,14,16,18,20)ME1E81/S-22(28,36,45,56,73,90,106,140,160)MF2E5 | Код неисправности F17 (LED1 мигает 5 раз, LED2 мигает 17 раз) | Неисправен датчик защиты по низкому давлению
3295 | Panasonic | U-8(10,12,14,16,18,20)ME1E81/S-22(28,36,45,56,73,90,106,140,160)MF2E5 | Код неисправности F24 (LED1 мигает 5 раз, LED2 мигает 24 раза) | Неисправен датчик температуры жидкости на теплообменнике 2
3296 | Panasonic | U-8(10,12,14,16,18,20)ME1E81/S-22(28,36,45,56,73,90,106,140,160)MF2E5 | Код неисправности F23 (LED1 мигает 5 раз, LED2 мигает 23 раза) | Неисправен датчик температуры газа на теплообменнике 2
3297 | Panasonic | U-8(10,12,14,16,18,20)ME1E81/S-22(28,36,45,56,73,90,106,140,160)MF2E5 | Код неисправности F14 (LED1 мигает 5 раз, LED2 мигает 14 раз) | Неисправен датчик температуры SCG.
3298 | Panasonic | U-8(10,12,14,16,18,20)ME1E81/S-22(28,36,45,56,73,90,106,140,160)MF2E5 | Код неисправности P09 (LED1 мигает 2 раза, LED2 мигает 9 раз) | Неисправность подключения панели
3299 | Panasonic | U-8(10,12,14,16,18,20)ME1E81/S-22(28,36,45,56,73,90,106,140,160)MF2E5 | Код неисправности P01 (LED1 мигает 2 раза, LED2 мигает 1 раз) | Активирована тепловая защита двигателя вентилятора внутреннего блока
3300 | Panasonic | U-8(10,12,14,16,18,20)ME1E81/S-22(28,36,45,56,73,90,106,140,160)MF2E5 | Код неисправности P10 (LED1 мигает 2 раза, LED2 мигает 10 раз) | Активирован датчик переполнения поддона
3301 | Panasonic | U-8(10,12,14,16,18,20)ME1E81/S-22(28,36,45,56,73,90,106,140,160)MF2E5 | Код неисправности P12 (LED1 мигает 2 раза, LED2 мигает 12 раз) | Активирована защита инверторного двигателя внутреннего блока
3302 | Panasonic | U-8(10,12,14,16,18,20)ME1E81/S-22(28,36,45,56,73,90,106,140,160)MF2E5 | Код неисправности P14 (LED1 мигает 2 раза, LED2 мигает 14 раз) | Активирован газовый датчик Oxygen (O2)
3303 | Panasonic | U-8(10,12,14,16,18,20)ME1E81/S-22(28,36,45,56,73,90,106,140,160)MF2E5 | Код неисправности P02 (LED1 мигает 2 раза, LED2 мигает 2 раза) | Активирована тепловая защита компрессора. Не нормальное напряжение питания (Выше 260 вольт или ниже 160 вольт между L1 и L2 фазами)
3304 | Panasonic | U-8(10,12,14,16,18,20)ME1E81/S-22(28,36,45,56,73,90,106,140,160)MF2E5 | Код неисправности P03 (LED1 мигает 2 раза, LED2 мигает 3 раза) | Неисправность по температуре нагнетания Compressor 1 (INV).
3305 | Panasonic | U-8(10,12,14,16,18,20)ME1E81/S-22(28,36,45,56,73,90,106,140,160)MF2E5 | Код неисправности P04 (LED1 мигает 2 раза, LED2 мигает 4 раза) | Сработал датчик защиты по высокому давлению.
3306 | Panasonic | U-8(10,12,14,16,18,20)ME1E81/S-22(28,36,45,56,73,90,106,140,160)MF2E5 | Код неисправности P05 (LED1 мигает 2 раза, LED2 мигает 5 раз) | Не правильное чередование (отсутствие) фаз.
3307 | Panasonic | U-8(10,12,14,16,18,20)ME1E81/S-22(28,36,45,56,73,90,106,140,160)MF2E5 | Код неисправности P16 (LED1 мигает 2 раза, LED2 мигает 16 раз) | Токовая перегрузка DCCT, ACCT
3308 | Panasonic | U-8(10,12,14,16,18,20)ME1E81/S-22(28,36,45,56,73,90,106,140,160)MF2E5 | Код неисправности P17 (LED1 мигает 2 раза, LED2 мигает 17 раз) | Неисправность по температуре нагнетания Compressor 2 (constant speed).
3309 | Panasonic | U-8(10,12,14,16,18,20)ME1E81/S-22(28,36,45,56,73,90,106,140,160)MF2E5 | Код неисправности P18 (LED1 мигает 2 раза, LED2 мигает 18 раз) | Неисправность по температуре нагнетания Compressor 3 (constant speed).
3310 | Panasonic | U-8(10,12,14,16,18,20)ME1E81/S-22(28,36,45,56,73,90,106,140,160)MF2E5 | Код неисправности P20 (LED1 мигает 2 раза, LED2 мигает 20 раз) | Авария по высокой загрузке
3311 | Panasonic | U-8(10,12,14,16,18,20)ME1E81/S-22(28,36,45,56,73,90,106,140,160)MF2E5 | Код неисправности P22 (LED1 мигает 2 раза, LED2 мигает 22 раза) | Неисправен двигатель вентилятора наружного блока
3312 | Panasonic | U-8(10,12,14,16,18,20)ME1E81/S-22(28,36,45,56,73,90,106,140,160)MF2E5 | Код неисправности P29 (LED1 мигает 2 раза, LED2 мигает 29 раз) | Ошибка запуска инверторного компрессора (отсутствие фазы или блокирован)
3313 | Panasonic | U-8(10,12,14,16,18,20)ME1E81/S-22(28,36,45,56,73,90,106,140,160)MF2E5 | Код неисправности F29 (LED1 мигает 5 раз, LED2 мигает 29 раз) | Неисправна IC (EEPROM) на плате управления внутреннего блока
3314 | Panasonic | U-8(10,12,14,16,18,20)ME1E81/S-22(28,36,45,56,73,90,106,140,160)MF2E5 | Код неисправности F31 (LED1 мигает 5 раз, LED2 мигает 31 раз) | Неисправна IC (EEPROM) на плате управления наружного блока
3315 | Panasonic | U-8(10,12,14,16,18,20)ME1E81/S-22(28,36,45,56,73,90,106,140,160)MF2E5 | Код неисправности H11 (LED1 мигает 3 раза, LED2 мигает 11 раз) | Токовая перегрузка Compressor 2
3316 | Panasonic | U-8(10,12,14,16,18,20)ME1E81/S-22(28,36,45,56,73,90,106,140,160)MF2E5 | Код неисправности H21 (LED1 мигает 3 раза, LED2 мигает 21 раз) | Токовая перегрузка Compressor 3
3317 | Panasonic | U-8(10,12,14,16,18,20)ME1E81/S-22(28,36,45,56,73,90,106,140,160)MF2E5 | Код неисправности H12 (LED1 мигает 3 раза, LED2 мигает 12 раз) | Фиксируется ток блокировки Compressor 2
3318 | Panasonic | U-8(10,12,14,16,18,20)ME1E81/S-22(28,36,45,56,73,90,106,140,160)MF2E5 | Код неисправности H22 (LED1 мигает 3 раза, LED2 мигает 22 раза) | Фиксируется ток блокировки Compressor 3
3319 | Panasonic | U-8(10,12,14,16,18,20)ME1E81/S-22(28,36,45,56,73,90,106,140,160)MF2E5 | Код неисправности H03 (LED1 мигает 3 раза, LED2 мигает 3 раза) | Отсутствует ток при работе компрессора Compressor 1 (INV)
3320 | Panasonic | U-8(10,12,14,16,18,20)ME1E81/S-22(28,36,45,56,73,90,106,140,160)MF2E5 | Код неисправности H13 (LED1 мигает 3 раза, LED2 мигает 13 раз) | Отсутствует ток при работе компрессора Compressor 2 (constant speed)
3321 | Panasonic | U-8(10,12,14,16,18,20)ME1E81/S-22(28,36,45,56,73,90,106,140,160)MF2E5 | Код неисправности H23 (LED1 мигает 3 раза, LED2 мигает 23 раза) | Отсутствует ток при работе компрессора Compressor 3 (constant speed)
3322 | Panasonic | U-8(10,12,14,16,18,20)ME1E81/S-22(28,36,45,56,73,90,106,140,160)MF2E5 | Код неисправности H05 (LED1 мигает 3 раза, LED2 мигает 5 раз) | Защита по датчику температуры нагнетания Compressor 1 (INV)
3323 | Panasonic | U-8(10,12,14,16,18,20)ME1E81/S-22(28,36,45,56,73,90,106,140,160)MF2E5 | Код неисправности H15 (LED1 мигает 3 раза, LED2 мигает 15 раз) | Защита по датчику температуры нагнетания Compressor 2 (constant speed)
3324 | Panasonic | U-8(10,12,14,16,18,20)ME1E81/S-22(28,36,45,56,73,90,106,140,160)MF2E5 | Код неисправности H25 (LED1 мигает 3 раза, LED2 мигает 25 раз) | Защита по датчику температуры нагнетания Compressor 3 (constant speed)
3325 | Panasonic | U-8(10,12,14,16,18,20)ME1E81/S-22(28,36,45,56,73,90,106,140,160)MF2E5 | Код неисправности H06 (LED1 мигает 3 раза, LED2 мигает 6 раз) | Защита по низкому давлению
3326 | Panasonic | U-8(10,12,14,16,18,20)ME1E81/S-22(28,36,45,56,73,90,106,140,160)MF2E5 | Код неисправности H31 (LED1 мигает 3 раза, LED2 мигает 31 раз) | Авария по неисправности HIC наружный блок.
3327 | Panasonic | U-8(10,12,14,16,18,20)ME1E81/S-22(28,36,45,56,73,90,106,140,160)MF2E5 | Код неисправности H07 (LED1 мигает 3 раза, LED2 мигает 7 раз) | Авария по низкому колличеству компрессорного масла
3328 | Panasonic | U-8(10,12,14,16,18,20)ME1E81/S-22(28,36,45,56,73,90,106,140,160)MF2E5 | Код неисправности H08 (LED1 мигает 3 раза, LED2 мигает 8 раз) | Неисправность подключения датчика масла Compressor 1 (INV)
3329 | Panasonic | U-8(10,12,14,16,18,20)ME1E81/S-22(28,36,45,56,73,90,106,140,160)MF2E5 | Код неисправности H27 (LED1 мигает 3 раза, LED2 мигает 27 раз) | Неисправность подключения датчика масла Compressor 2 (constant speed)
3330 | Panasonic | U-8(10,12,14,16,18,20)ME1E81/S-22(28,36,45,56,73,90,106,140,160)MF2E5 | Код неисправности H28 (LED1 мигает 3 раза, LED2 мигает 28 раз) | Неисправность подключения датчика масла Compressor 3 (constant speed)
3331 | Neoclima | NS-18DSI | E0 -индикация на дисплее внутреннего блока, "RUN" мигает с частотой 2Hz, "Timer" не светится, "DEF" не светится, "Alarm"- не светиться. | Датчик температуры T1 замкнут или оборван.
3332 | Neoclima | NS-18DSI | E1 -индикация на дисплее внутреннего блока, "RUN" не светиться, "Timer" не светится, "DEF" мигает с частотой 2Hz, "Alarm"- не светиться. | Датчик температуры T2 замкнут или оборван.
3333 | Neoclima | NS-18DSI | E2 -индикация на дисплее внутреннего блока, "RUN" не светиться, "Timer" мигает с частотой 2Hz, "DEF" не светится, "Alarm"- не светиться. | Ошибка связи между внутренним и наружным блоками
3334 | Neoclima | NS-18DSI | E3 -индикация на дисплее внутреннего блока, "RUN" не светиться, "Timer" не светится, "DEF" не светится, "Alarm"- мигает с частотой 2Hz. | Переполнение дренажного поддона
3335 | Neoclima | NS-18DSI | E4 -индикация на дисплее внутреннего блока, "RUN" мигает с частотой 2Hz, "Timer" мигает с частотой 2Hz, "DEF" не светится, "Alarm"- не светиться. | Неисправна EEPROM внутреннего блока
3336 | Neoclima | NS-18DSI | E5 -индикация на дисплее внутреннего блока, "RUN" мигает с частотой 2Hz, "Timer" не светится, "DEF" не светится, "Alarm"- светиться. | Защита модуля IPM
3337 | Neoclima | NS-18DSI | E6 -индикация на дисплее внутреннего блока, "RUN" мигает с частотой 2Hz, "Timer" светится, "DEF" не светится, "Alarm"- не светиться. | Оборван или замкнут датчик температуры T3 или T4 или неисправна EEPROM наружного блока.
3338 | Neoclima | NS-18DSI | E7 -индикация на дисплее внутреннего блока, "RUN" мигает с частотой 2Hz, "Timer" светится, "DEF" мигает с частотой 2Hz, "Alarm"- не светиться. | Скорость двигателя вентилятора наружного блока за пределами управления.
3339 | Neoclima | NS-18DSI | F5 -индикация на дисплее внутреннего блока, "RUN" мигает с частотой 2Hz, "Timer" светится, "DEF" светится, "Alarm"- не светиться. | Скорость двигателя вентилятора внутреннего блока за пределами управления.
3340 | Neoclima | NS-18DSI | P0 -индикация на дисплее внутреннего блока, "RUN" мигает с частотой 2Hz, "Timer" светится, "DEF" не светится, "Alarm"- светиться. | Защита по напряжению.
3341 | Neoclima | NS-18DSI | P2 -индикация на дисплее внутреннего блока, "RUN" мигает с частотой 2Hz, "Timer" мигает с частотой 2Hz, "DEF" мигает с частотой 2Hz, "Alarm"- не светиться. | Защита по токовой перегрузке наружного блока.
3342 | Neoclima | NS-18DSI | P4 -индикация на дисплее внутреннего блока, "RUN" мигает с частотой 2Hz, "Timer" мигает с частотой 0,5Hz, "DEF" не светится, "Alarm"- не светиться. | Защита драйвера инверторного компрессора.
3343 | Neoclima | NS-18DSI | P5 -индикация на дисплее внутреннего блока, "RUN" мигает с частотой 2Hz, "Timer" светится, "DEF" светится, "Alarm"- светиться. | Конфликт режимов.
3344 | Neoclima | NU-2(3,4,5)M15(18,21,27,28,36,42)AFIe | E0-индикация на дисплее наружного блока | Неисправность EEPROM наружного блока
3345 | Neoclima | NU-2(3,4,5)M15(18,21,27,28,36,42)AFIe | E2-индикация на дисплее наружного блока | Ошибка связи между внутренним и наружным блоками
3346 | Neoclima | NU-2(3,4,5)M15(18,21,27,28,36,42)AFIe | E3-индикация на дисплее наружного блока | Ошибка связи между модулем IPM и платой управления наружного блока
3347 | Neoclima | NU-2(3,4,5)M15(18,21,27,28,36,42)AFIe | E4-индикация на дисплее наружного блока | Оборван или замкнут датчик температуры наружного блока
3348 | Neoclima | NU-2(3,4,5)M15(18,21,27,28,36,42)AFIe | E5-индикация на дисплее наружного блока | Защита по напряжению
3349 | Neoclima | NU-2(3,4,5)M15(18,21,27,28,36,42)AFIe | E8-индикация на дисплее наружного блока | Скорость двигателя вентилятора наружного блока за пределами управления.
3350 | Neoclima | NU-2(3,4,5)M15(18,21,27,28,36,42)AFIe | F1-индикация на дисплее наружного блока | Датчик температуры трубы по выходу A замкнут или оборван
3351 | Neoclima | NU-2(3,4,5)M15(18,21,27,28,36,42)AFIe | F2-индикация на дисплее наружного блока | Датчик температуры трубы по выходу B замкнут или оборван
3352 | Neoclima | NU-2(3,4,5)M15(18,21,27,28,36,42)AFIe | F3-индикация на дисплее наружного блока | Датчик температуры трубы по выходу C замкнут или оборван
3353 | Neoclima | NU-2(3,4,5)M15(18,21,27,28,36,42)AFIe | F4-индикация на дисплее наружного блока | Датчик температуры трубы по выходу D замкнут или оборван
3354 | Neoclima | NU-2(3,4,5)M15(18,21,27,28,36,42)AFIe | F5-индикация на дисплее наружного блока | Датчик температуры трубы по выходу E замкнут или оборван
3355 | Neoclima | NU-2(3,4,5)M15(18,21,27,28,36,42)AFIe | P1-индикация на дисплее наружного блока | Защита по высокому давлению
3356 | Neoclima | NU-2(3,4,5)M15(18,21,27,28,36,42)AFIe | P2-индикация на дисплее наружного блока | Защита по низкому давлению
3357 | Neoclima | NU-2(3,4,5)M15(18,21,27,28,36,42)AFIe | P3-индикация на дисплее наружного блока | Токовая защита компрессора.
3358 | Neoclima | NU-2(3,4,5)M15(18,21,27,28,36,42)AFIe | P4-индикация на дисплее наружного блока | Защита по температуре на нагнетании компрессора
3359 | Neoclima | NU-2(3,4,5)M15(18,21,27,28,36,42)AFIe | P5-индикация на дисплее наружного блока | Защита по высокой температуре на конденсаторе
3360 | Neoclima | NU-2(3,4,5)M15(18,21,27,28,36,42)AFIe | P6-индикация на дисплее наружного блока | Защита модуля IPM.
3361 | Neoclima | NU-2(3,4,5)M15(18,21,27,28,36,42)AFIe | LP-индикация на дисплее наружного блока | Защита по низкой температуре окружающего воздуха
3362 | Mitsubishi Electric | MSZ-EF18(22,25,35,42,50)VG | Левый светодиод мигает постоянно | Нет связи между внутренним и наружным блоком. За 6 минут не получен сигнал от наружного блока.
3363 | Mitsubishi Electric | MSZ-EF18(22,25,35,42,50)VG | Левый светодиод мигает 2 раза | Замкнут или оборван датчик температуры теплообменника или датчик температуры воздуха внутренний блок.
3364 | Mitsubishi Electric | MSZ-EF18(22,25,35,42,50)VG | Левый светодиод мигает 3 раза | Нет сигнал обратной связи по частоте вращения во время работы двигателя вентилятора внутреннего блока.
3365 | Mitsubishi Electric | MSZ-EF18(22,25,35,42,50)VG | Левый светодиод мигает 4 раза | Невозможно правильно прочитать данные в энергонезависимой памяти платы управления внутренним блоком. Замена платы внутреннего блока.
3366 | Mitsubishi Electric | MSZ-EF18(22,25,35,42,50)VG | Левый светодиод мигает 5 раз | 3 раза останавливается компрессор из-за защиты от перегрузки по току или защита от ошибки запуска в течение 1 минуты после включения компрессора.
3367 | Mitsubishi Electric | MSZ-EF18(22,25,35,42,50)VG | Левый светодиод мигает 6 раз | Датчики температуры наружного блока замкнути или оборваны при работе компрессора.
3368 | Mitsubishi Electric | MSZ-EF18(22,25,35,42,50)VG | Левый светодиод мигает 7 раз | Невозможно правильно прочитать данные в энергонезависимой памяти платы инвертора или платы управления наружным блоком. Замена платы наружного блока.
3369 | Mitsubishi Electric | MSZ-EF18(22,25,35,42,50)VG | Левый светодиод мигает 14 раз | Обнаружена другая неисправность. Не нормальные показания датчиков температуры внутреннего блока, датчика оттайки, датчика температуры окружающего воздуха.
3370 | Mitsubishi Electric | MSZ-EF18(22,25,35,42,50)VG | Левый светодиод светится | Проверьте мигание диода на плате инвертора или на плате управления наружного блока.
3371 | Neoclima | NS/NU-36AHE | 4 раз нажать кнопку sleep в течении 10 секунд | вход в режим отображения кода неисправности на дисплее
3372 | Neoclima | NS/NU-36AHE | Код 1 на дисплее внутреннего блока. | Датчик температуры теплообменника наружного блока замкнут или оборван (15 кОм при температуре 25 ℃).
3373 | Neoclima | NS/NU-36AHE | Код 33 на дисплее внутреннего блока. | Датчик температуры воздуха внутреннего блока замкнут или оборван.(15 кОм при температуре 25 ℃).
3374 | Neoclima | NS/NU-36AHE | Код 34 на дисплее внутреннего блока | Датчик температуры теплообменника внутреннего блока замкнут или оборван (15 кОм при температуре 25 ℃).
3375 | Neoclima | NS/NU-36AHE | Код 36 на дисплее внутреннего блока | Нет обмена данными между наружным и внутренним блоком.
3376 | Neoclima | NS/NU-36AHE | Код 38 на дисплее внутреннего блока | Неисправна EEPROM на плате внутреннего блока (прошивка или микросхема)
3377 | Neoclima | NS/NU-36AHE | Код 39 на дисплее внутреннего блока | Нет контроля скорости двигателя внутреннего блока
3378 | Neoclima | NS/NU-36AHE | Код 41 на дисплее внутреннего блока | Защита по ошибке заземления или частоте напряжения питания (плата внутреннего блока)
3379 | Neoclima | NS/NU-36AHE | Код 42 на дисплее внутреннего блока | Защита по низкой температуре теплообменника внутреннего блока.Когда температура трубы теплообменника внутренего блока ниже T<-1℃(-7℃) (7k,9k=-1℃ 12k=-7℃). Двигатель наружного вентилятора и компрессор перестанет работать. Когда Температура теплообменника станет выше чем -1(-7℃), устройство перезапустится в обычном режиме. Неисправен датчик температуры внутреннего теплообменника или проблема в подключении датчика. Неисправна плата управления внутреннего блока.
3380 | Neoclima | NS/NU-36AHE | Код 43 на дисплее внутреннего блока | Защита по высокой температуре теплообменника внутреннего блока. Когда температура теплообменника внутреннего блока между 53℃<T<63℃, двигатель наружного вентилятора остановится. Когда температура внутреннего теплообменника выше 63 ℃, отобразится код ошибки. После того, как температура понизится ниже 49 ℃, кондиционер перезапустится в обычном режиме..
3381 | Carrier | 38QUS018(024,036,048,060)DT(DS)1 | E1- индикация на дисплее наружного блока | Нет обмена данными между внутренним и наружным блоками
3382 | Carrier | 38QUS018(024,036,048,060)DT(DS)1 | F0- индикация на дисплее наружного блока | Защита по токовой перегрузке
3383 | Carrier | 38QUS018(024,036,048,060)DT(DS)1 | F1- индикация на дисплее наружного блока | Датчик температуры воздуха наружного блока T4 замкнут или оборван, 10 kOm при 25 °C
3384 | Carrier | 38QUS018(024,036,048,060)DT(DS)1 | F2- индикация на дисплее наружного блока | Датчик температуры теплообменника наружного блока T3 замкнут или оборван. 10 kOm при 25 °C
3385 | Carrier | 38QUS018(024,036,048,060)DT(DS)1 | F3- индикация на дисплее наружного блока | Датчик температуры загрузки наружного блока T5 замкнут или оборван. 55 kOm при 25 °C
3386 | Carrier | 38QUS018(024,036,048,060)DT(DS)1 | F4- индикация на дисплее наружного блока | Ошибка EEPROM наружного блока
3387 | Carrier | 38QUS018(024,036,048,060)DT(DS)1 | F5- индикация на дисплее наружного блока | Ошибка контроля скорости двигателя наружного блока.
3388 | Carrier | 38QUS018(024,036,048,060)DT(DS)1 | P0- индикация на дисплее наружного блока | Ошибка модуля IPM
3389 | Carrier | 38QUS018(024,036,048,060)DT(DS)1 | P1- индикация на дисплее наружного блока | Постоянное напряжение (DC) очень низкое или очень высокое.
3390 | Carrier | 38QUS018(024,036,048,060)DT(DS)1 | P3- индикация на дисплее наружного блока | Защита по очень низкой температуре окружающего воздуха.
3391 | Carrier | 38QUS018(024,036,048,060)DT(DS)1 | P4- индикация на дисплее наружного блока | Защита по положению ротора компрессора
3392 | Carrier | 38QUS018(024,036,048,060)DT(DS)1 | J0- индикация на дисплее наружного блока | Защита по высокой температуре испарителя
3393 | Carrier | 38QUS018(024,036,048,060)DT(DS)1 | J1- индикация на дисплее наружного блока | Защита по высокой температуре конденсатора.
3394 | Carrier | 38QUS018(024,036,048,060)DT(DS)1 | J2- индикация на дисплее наружного блока | Защита по высокой температуре нагнетания коипрессора.
3395 | Carrier | 38QUS018(024,036,048,060)DT(DS)1 | J3- индикация на дисплее наружного блока | Защита модуля PFC
3396 | Carrier | 38QUS018(024,036,048,060)DT(DS)1 | J4- индикация на дисплее наружного блока | Нет обмена данными между основным (chip) контроллером и chip драйвером компрессора в наружном блоке.
3397 | Carrier | 38QUS018(024,036,048,060)DT(DS)1 | J5- индикация на дисплее наружного блока | Защита от высокого давления
3398 | Carrier | 38QUS018(024,036,048,060)DT(DS)1 | J6- индикация на дисплее наружного блока | защита от низкого давления
3399 | Carrier | 38QUS018(024,036,048,060)DT(DS)1 | P7- индикация на дисплее наружного блока | Неисправен датчик IGBT
3400 | Carrier | 38QUS018(024,036,048,060)DT(DS)1 | J8- индикация на дисплее наружного блока | Защита по входящему напряжению питания (AC)
3401 | Carrier | 42QSS(QTD,QZA)018(024,036,048,060)DS1 | E0-индикация на дисплее внутреннего блока, "Timer" не светится, "Operation"- мигает 1 раз | Ошибка EEPROM внутреннего блока
3402 | Carrier | 42QSS(QTD,QZA)018(024,036,048,060)DS1 | E1-индикация на дисплее внутреннего блока, "Timer" не светится, "Operation"- мигает 2 раза | Нет связи между внутренним и наружным блоками
3403 | Carrier | 42QSS(QTD,QZA)018(024,036,048,060)DS1 | E3-индикация на дисплее внутреннего блока, "Timer" не светится, "Operation"- мигает 4 раза | Нет контроля скорости двигателя внутреннего блока
3404 | Carrier | 42QSS(QTD,QZA)018(024,036,048,060)DS1 | E4-индикация на дисплее внутреннего блока, "Timer" не светится, "Operation"- мигает 5 раз | Датчик температуры T1 замкнут или оборван.
3405 | Carrier | 42QSS(QTD,QZA)018(024,036,048,060)DS1 | E5-индикация на дисплее внутреннего блока, "Timer" не светится, "Operation"- мигает 6 раз | Датчик температуры T2 замкнут или оборван.
3406 | Carrier | 42QSS(QTD,QZA)018(024,036,048,060)DS1 | EC-индикация на дисплее внутреннего блока, "Timer" не светится, "Operation"- мигает 7 раз | Утечка хладагента.
3407 | Carrier | 42QSS(QTD,QZA)018(024,036,048,060)DS1 | EE-индикация на дисплее внутреннего блока, "Timer" не светится, "Operation"- мигает 8 раз | Ошибка по датчику переполнения поддона.
3408 | Carrier | 42QSS(QTD,QZA)018(024,036,048,060)DS1 | E8-индикация на дисплее внутреннего блока, "Timer" не светится, "Operation"- мигает 9раз | Ошибка обмена данными между ведущим и ведомым блоками для twins систем
3409 | Carrier | 42QSS(QTD,QZA)018(024,036,048,060)DS1 | E9-индикация на дисплее внутреннего блока, "Timer" не светится, "Operation"- мигает 10 раз | Другие ошибки внутреннего блока для twins систем
3410 | Carrier | 42QSS(QTD,QZA)018(024,036,048,060)DS1 | Ed-индикация на дисплее внутреннего блока, "Timer" не светится, "Operation"- мигает 11 раз | Неисправность наружного блока
3411 | Carrier | 42QSS(QTD,QZA)018(024,036,048,060)DS1 | F0-индикация на дисплее внутреннего блока, "Timer" светится, "Operation"- мигает 1 раз | Токовая защита
3412 | Carrier | 42QSS(QTD,QZA)018(024,036,048,060)DS1 | F1-индикация на дисплее внутреннего блока, "Timer" светится, "Operation"- мигает 2 раза | Датчик температуры T4 замкнут или оборван
3413 | Carrier | 42QSS(QTD,QZA)018(024,036,048,060)DS1 | F2-индикация на дисплее внутреннего блока, "Timer" светится, "Operation"- мигает 3 раз | Датчик температуры T3 замкнут или оборван
3414 | Carrier | 42QSS(QTD,QZA)018(024,036,048,060)DS1 | F3-индикация на дисплее внутреннего блока, "Timer" светится, "Operation"- мигает 4 раза | Датчик температуры T5 замкнут или оборван
3415 | Carrier | 42QSS(QTD,QZA)018(024,036,048,060)DS1 | F4-индикация на дисплее внутреннего блока, "Timer" светится, "Operation"- мигает 5 раз | Ошибка EEPROM наружного блока
3416 | Carrier | 42QSS(QTD,QZA)018(024,036,048,060)DS1 | F5-индикация на дисплее внутреннего блока, "Timer" светится, "Operation"- мигает 6 раз | Ошибка контроля скорости двигателя вентилятора наружного блока.
3417 | Carrier | 42QSS(QTD,QZA)018(024,036,048,060)DS1 | F6-индикация на дисплее внутреннего блока, "Timer" светится, "Operation"- мигает 7 раз | Датчик температуры T2B замкнут или оборван
3418 | Carrier | 42QSS(QTD,QZA)018(024,036,048,060)DS1 | FA-индикация на дисплее внутреннего блока, "Timer"- светится, "Operation"- мигает 11 раз. (Для канального типа внутренних блоков). | Ошибка обмена данными между чипами на внутреннем блоке.
3419 | Carrier | 42QSS(QTD,QZA)018(024,036,048,060)DS1 | P0-индикация на дисплее внутреннего блока, "Timer" мигает, "Operation"- мигает 1 раз | Неисправен модуь IPM
3420 | Carrier | 42QSS(QTD,QZA)018(024,036,048,060)DS1 | P1-индикация на дисплее внутреннего блока, "Timer" мигает, "Operation"- мигает 2 раз | Защита по напряжению DC ( напряжение DC очень низкое или очень высокое)
3421 | Carrier | 42QSS(QTD,QZA)018(024,036,048,060)DS1 | P3-индикация на дисплее внутреннего блока, "Timer" мигает, "Operation"- мигает 4 раз | Защита по низкой температуре окружающего воздуха
3422 | Carrier | 42QSS(QTD,QZA)018(024,036,048,060)DS1 | P4-индикация на дисплее внутреннего блока, "Timer" мигает, "Operation"- мигает 5 раз | Ошибка драйвера инверторного компрессора
3423 | Carrier | 42QSS(QTD,QZA)018(024,036,048,060)DS1 | P6-индикация на дисплее внутреннего блока, "Timer" мигает, "Operation"- мигает 7 раз | Защита компрессора по низкому/высокому давлению
3424 | Carrier | 42QSS(QTD,QZA)018(024,036,048,060)DS1 | P7-индикация на дисплее внутреннего блока, "Timer" мигает, "Operation"- мигает 8 раз | Неисправен датчик модуля IGBT.
3425 | Neoclima | NS-07(09, 12, 18)EMXIw | индикация dF на дисплее внутреннего блока | Функция оттайки наружного блока в режиме обогрева
3426 | Neoclima | NS-07(09, 12, 18)EMXIw | индикация SC на дисплее внутреннего блока | Активирована функция самоочистки
3427 | Neoclima | NS-07(09, 12, 18)EMXIw | индикация CL на дисплее внутреннего блока | Напоминание о чистке фильтра (включение дисплея на 15 секунд)
3428 | Neoclima | NS-07(09, 12, 18)EMXIw | индикация CL на дисплее внутреннего блока | Активна функция очистки (для некоторых серий)
3429 | Neoclima | NS-07(09, 12, 18)EMXIw | индикация nf на дисплее внутреннего блока | Напоминание о замене фильтра
3430 | Neoclima | NS-07(09, 12, 18)EMXIw | индикация FP на дисплее внутреннего блока | Обогрев в помещении нтемпература 8 или 12 градусов
3431 | Neoclima | NS-07(09, 12, 18)EMXIw | индикация FC на дисплее внутреннего блока | Форсированный режим охлаждения
3432 | Neoclima | NS-07(09, 12, 18)EMXIw | индикация AP на дисплее внутреннего блока | AP режим для подключения модуля Wi-Fi
3433 | Neoclima | NS-07(09, 12, 18)EMXIw | индикация CP на дисплее внутреннего блока | Удаленное управление в положении выключен (off)
3434 | Neoclima | NS-07(09, 12, 18)EMXIw | Код неисправности EH 00, "running lamp" мигает 1 раз | Неисправна EEPROM на плате внутреннего блока (прошивка или микросхема)
3435 | Neoclima | NS-07(09, 12, 18)EMXIw | Код неисправности EH 0A | Неисправна EEPROM на плате внутреннего блока (прошивка или микросхема)
3436 | Neoclima | NS-07(09, 12, 18)EMXIw | Код неисправности EL 01, "running lamp" мигает 2 раза | Нет обмена данными между внутренним и наружным блоком
3437 | Neoclima | NS-07(09, 12, 18)EMXIw | Код неисправности EH 02, "running lamp" мигает 3 раза | Ошибка по частоте напряжения питания
3438 | Neoclima | NS-07(09, 12, 18)EMXIw | Код неисправности EH 30 | Защита по очень низкому напряжению питания двигателя вентилятора внутр блока
3439 | Neoclima | NS-07(09, 12, 18)EMXIw | Код неисправности EH 31 | Защита по очень высокому напряжению питания двигателя вентилятора внутр блока
3440 | Neoclima | NS-07(09, 12, 18)EMXIw | Код неисправности EH 03, "running lamp" мигает 4 раза | Скорость двигателя вентилятора внутреннего блока за пределами нормального диапазона (плата или двигатель внутр. блока)
3441 | Neoclima | NS-07(09, 12, 18)EMXIw | Код неисправности EC 51, "running lamp" мигает 5 раз | Неисправна EEPROM на плате наружного блока (прошивка или микросхема)
3442 | Neoclima | NS-07(09, 12, 18)EMXIw | Код неисправности EC 52, "running lamp" мигает 5 раз | Неисправен датчик температуры теплообменника наружного блока, T3(10 кОм при 25℃).
3443 | Neoclima | NS-07(09, 12, 18)EMXIw | Код неисправности EC 53, "running lamp" мигает 5 раз | Неисправен датчик температуры наружного воздуха, T4(10 кОм при 25℃).
3444 | Neoclima | NS-07(09, 12, 18)EMXIw | Код неисправности EC 54, "running lamp" мигает 5 раз | Неисправен датчик температуры загрузки компрессора,T5(55 кОм при 25℃).
3445 | Neoclima | NS-07(09, 12, 18)EMXIw | Код неисправности EC 56, "running lamp" мигает 5 раз | Неисправен датчик температуры на выходе теплообменника наружного блока, T2B(10 кОм при 25℃).
3446 | Neoclima | NS-07(09, 12, 18)EMXIw | Код неисправности EH 60, "running lamp" мигает 6 раз | Неисправен датчик температуры воздуха внутреннего блока T1 (10 кОм при 25℃).
3447 | Neoclima | NS-07(09, 12, 18)EMXIw | Код неисправности EH 61, "running lamp" мигает 6 раз | Неисправен датчик температуры теплообменника внутреннего блока, T2(10 кОм при 25℃).
3448 | Neoclima | NS-07(09, 12, 18)EMXIw | Код неисправности EC 07, "running lamp" мигает 12 раз | Скорость двигателя вентилятора наружного блока за пределами нормального диапазона (плата или двигатель наружного блока)
3449 | Neoclima | NS-07(09, 12, 18)EMXIw | Код неисправности EH 0b, "running lamp" мигает 9 раз | Нет обмена данными между платой управления и платой индикации внутреннего блока (плата дисплея)
3450 | Neoclima | NS-07(09, 12, 18)EMXIw | Код неисправности EL 0C, "running lamp" мигает 8 раз | Утечка хладагента, нет перепада температуры на теплообменнике внутр. блока
3451 | Neoclima | NS-07(09, 12, 18)EMXIw | Код неисправности PC 00, "running lamp" мигает 7 раз, "Timer lamp"- мигает | Не работает модуль IPM или токовая защита IGBT (проблема модуля инвертора)
3452 | Neoclima | NS-07(09, 12, 18)EMXIw | Код неисправности PC 01, "running lamp" мигает 2 раза, "Timer lamp"- мигает | Защита от очень высокого или очень низкого напряжения.
3453 | Neoclima | NS-07(09, 12, 18)EMXIw | Код неисправности PC 10 | Защита от очень низкого напряжения.
3454 | Neoclima | NS-07(09, 12, 18)EMXIw | Код неисправности PC 11 | Защита от очень высокого напряжения.
3455 | Neoclima | NS-07(09, 12, 18)EMXIw | Код неисправности PC 04, "running lamp" мигает 5 раз, "Timer lamp"- мигает | Ошибка драйвера инверторного компресора
3456 | Neoclima | NS-07(09, 12, 18)EMXIw | Код неисправности PC 12 | Защита по постоянному (DC) напряжению
3457 | Neoclima | NS-07(09, 12, 18)EMXIw | Код неисправности PC 02, "running lamp" мигает 3 раза, "Timer lamp"- мигает | Защита по высокой температуре компрессора (OLP)
3458 | Neoclima | NS-07(09, 12, 18)EMXIw | Код неисправности PC 03, "running lamp" мигает 7 раз, "Timer lamp"- мигает | Защита по низкому давлению
3459 | Neoclima | NS-07(09, 12, 18)EMXIw | Код неисправности PC 40, "running lamp" мигает 6 раз, "Timer lamp"- мигает | Ошибка обмена данными между платой управления наружного блока и чипом драйвера компрессора
3460 | Neoclima | NS-07(09, 12, 18)EMXIw | Код неисправности PC 41 | Защита по входящему току
3461 | Neoclima | NS-07(09, 12, 18)EMXIw | Код неисправности PC 42 | Ошибка старта компрессора
3462 | Neoclima | NS-07(09, 12, 18)EMXIw | Код неисправности PC 43 | Защита по отсутствию одной из фазы (Для 3х фазных моделей)
3463 | Neoclima | NS-07(09, 12, 18)EMXIw | Код неисправности PC 44 | Защита по отсутствию скорости
3464 | Neoclima | NS-07(09, 12, 18)EMXIw | Код неисправности PC 45 | Ошибка по работе ЭРВ (PMW error)
3465 | Neoclima | NS-07(09, 12, 18)EMXIw | Код неисправности PC 46 | Ошибка скорости компрессора
3466 | Neoclima | NS-07(09, 12, 18)EMXIw | Код неисправности PC 49 | Защита по токовой перегрузке компрессора.
3467 | Neoclima | NS-07(09, 12, 18)EMXIw | Код неисправности PC 0A | Защита по высокой температуре конденсатора.
3468 | Neoclima | NS-07(09, 12, 18)EMXIw | Код неисправности PC 06 | Защита по температуре загрузки (нагнетания) компрессора.
3469 | Neoclima | NS-07(09, 12, 18)EMXIw | Код неисправности PC 08, "running lamp" мигает 1 раз, "Timer lamp"- мигает | Токовая защита наружного блока
3470 | Neoclima | NS-07(09, 12, 18)EMXIw | Код неисправности PH 09 | Защита от подачи холодного воздуха в помещение в режиме обогрева
3471 | Neoclima | NS-07(09, 12, 18)EMXIw | Код неисправности PC 0F | Неисправен модуль коррекции мощности (PFC) наружного блока
3472 | Neoclima | NS-07(09, 12, 18)EMXIw | Код неисправности PC 0L | Температура наружного воздуха очень низкая
3473 | Neoclima | NS-07(09, 12, 18)EMXIw | Код неисправности PH 90 | Защита по очень высокой температуре испарителя
3474 | Neoclima | NS-07(09, 12, 18)EMXIw | Код неисправности PH 91 | Защита по очень низкой температуре испарителя
3475 | Neoclima | NS-07(09, 12, 18)EMXIw | Код неисправности LC 05 | Ограничение частоты компресора по напряжению
3476 | Neoclima | NS-07(09, 12, 18)EMXIw | Код неисправности LC 03 | Ограничение частоты компресора по току
3477 | Neoclima | NS-07(09, 12, 18)EMXIw | Код неисправности LC 02 | Ограничение частоты компресора по TP
3478 | Neoclima | NS-07(09, 12, 18)EMXIw | Код неисправности LC 01 | Ограничение частоты компресора по T3
3479 | Neoclima | NS-07(09, 12, 18)EMXIw | Код неисправности LH 00 | Ограничение частоты компресора по T2
3480 | Neoclima | NS-07(09, 12, 18)EMXIw | Код неисправности LC 06 | Ограничение частоты компресора по PFC
3481 | Neoclima | NS-07(09, 12, 18)EMXIw | Код неисправности LH 07 | Ограничение частоты компресора пультом дистаннционного управления
3482 | Neoclima | NS-07(09, 12, 18)EMXIw | Код неисправности Na | Нет неисправностей и защит
3483 | Neoclima | NS-07(09, 12, 18)EMXIw | Код неисправности "--", "running lamp" мигает 1 раз, "Timer lamp"- светиться | конфликт режимов внутренних блоков
3484 | Neoclima | NS-HA24TA5 | Мигает светодиод один раз каждую секунду | Режим разморозки, нормальная работа
3485 | Neoclima | NS-HA24TA5 | Мигает светодиод один раз каждые три секунды | Нормальный режим.
3486 | Neoclima | NS-HA24TA5 | Мигает светодиод два раза каждые четыре секунды, E2 | Неисправен датчик температуры внутреннего блока
3487 | Neoclima | NS-HA24TA5 | Мигает светодиод три раза каждые пять секунд, E3 | Неисправен датчик температуры в канале, внутрений блок
3488 | Neoclima | NS-HA24TA5 | Мигает светодиод четыре раза каждые шесть секунд, E4 | Не нормальный режим наружного блока
3489 | Neoclima | NS-HA24TA5 | Мигает светодиод пять раз каждые семь секунд, E5 | Защита от обмерзания испарителя внутреннего блока
3490 | Neoclima | NS-HA24TA5 | Мигает светодиод шесть раз каждые восемь секунд, E6 | Защита по низкому напряжению
3491 | Neoclima | NS-HA24TA5 | Мигает светодиод семь раз каждые девять секунд, E7 | Нет обратной связи от наружного блока
3492 | Neoclima | NS-HA24TA5 | Мигает светодиод восемь раз каждые десять секунд, E8 | Защита от перегрева
3493 | Neoclima | NS-HA24TA5 | Мигает светодиод девять раз каждые одиннадцать секунд, E9 | Неисправен водяной насос, сработал датчик переполнения дренажного поддона.
3494 | Neoclima | NU-HA24TA5 | Світиться діод LED1 (красный) на плате наружного блока | Индикация работы платы.
3495 | Neoclima | NU-HA24TA5 | Світиться діод LED2 (зеленый) на плате наружного блока | Чередование фаз верное
3496 | Neoclima | NU-HA24TA5 | Не світиться діод LED2 (зеленый) на плате наружного блока | Чередование фаз не верное
3497 | Lanzkraft | LIU/LOU-09(12,18,24)IMAF | Код неисправности E0, "Operation" мигает один раз | Неисправна EEPROM на плате внутреннего блока (прошивка или микросхема)
3498 | Lanzkraft | LIU/LOU-09(12,18,24)IMAF | Код неисправности E1, "Operation" мигает два раза | Нет обмена данными между внутренним и наружным блоком
3499 | Lanzkraft | LIU/LOU-09(12,18,24)IMAF | Код неисправности E3, "Operation" мигает четыре раза | Нет контроля скорости вентилятора внутреннего блока (плата или двигатель внутр. блока)
3500 | Lanzkraft | LIU/LOU-09(12,18,24)IMAF | Код неисправности E4, "Operation" мигает пять раз | Неисправен датчик температуры воздуха внутреннего блока T1 (10 кОм при 25℃).
3501 | Lanzkraft | LIU/LOU-09(12,18,24)IMAF | Код неисправности E5, "Operation" мигает шесть раз | Неисправен датчик температуры теплообменника внутреннего блока, T2(10 кОм при 25℃).
3502 | Lanzkraft | LIU/LOU-09(12,18,24)IMAF | Код неисправности EC, "Operation" мигает семь раз | Утечка хладагента, нет перепада температуры на теплообменнике внутр. блока
3503 | Lanzkraft | LIU/LOU-09(12,18,24)IMAF | Код неисправности F0, "Operation" мигает один раз, "Timer"- светится | Защита по токовой перегрузке компрессора.
3504 | Lanzkraft | LIU/LOU-09(12,18,24)IMAF | Код неисправности F1, "Operation" мигает два раза, "Timer"- светится | Неисправен датчик температуры наружного воздуха, T4(10 кОм при 25℃).
3505 | Lanzkraft | LIU/LOU-09(12,18,24)IMAF | Код неисправности F2, "Operation" мигает три раза, "Timer"- светится | Неисправен датчик температуры теплообменника наружного блока, T3(10 кОм при 25℃).
3506 | Lanzkraft | LIU/LOU-09(12,18,24)IMAF | Код неисправности F3, "Operation" мигает четыре раза, "Timer"- светится | Неисправен датчик температуры загрузки компрессора,T5(55 кОм при 25℃).
3507 | Lanzkraft | LIU/LOU-09(12,18,24)IMAF | Код неисправности F4, "Operation" мигает пять раз, "Timer"- светится | Неисправна EEPROM на плате наружного блока (прошивка или микросхема)
3508 | Lanzkraft | LIU/LOU-09(12,18,24)IMAF | Код неисправности F5, "Operation" мигает шесть раз, "Timer"- светится | Нет контроля скорости вентилятора наружного блока (плата или двигатель наруж. блока)
3509 | Lanzkraft | LIU/LOU-09(12,18,24)IMAF | Код неисправности P0, "Operation" мигает один раз, "Timer"- мигает | Не работает модуль IPM или токовая защита IGBT (проблема модуля инвертора)
3510 | Lanzkraft | LIU/LOU-09(12,18,24)IMAF | Код неисправности P1, "Operation" мигает два раза, "Timer"- мигает | Защита от очень низкого или очень высокого напряжения.
3511 | Lanzkraft | LIU/LOU-09(12,18,24)IMAF | Код неисправности P2, "Operation" мигает три раза, "Timer"- мигает | Защита по высокой температуре модуля инвертора (IPM) или компрессора.
3512 | Lanzkraft | LIU/LOU-09(12,18,24)IMAF | Код неисправности P4, "Operation" мигает пять раз, "Timer"- мигает | Ошибка драйвера компрессора.

## Тепловые завесы
№ | Бренд | Модель | Код (индикация) неисправности | Описание неисправности.
1 | Neoclima | INTELLECT | Код E1 | Защита по датчику перегрева
2 | Neoclima | INTELLECT | Код E2 | Нет сигнала с датчика холла двигателя вентилятора, ошибка вращения.
3 | Neoclima | INTELLECT | Код E3 | Защита по внешнему датчику температуры.(18 кОм при 15℃)
4
5

## Тепло
| Бренд | Модель | Код (индикация) неисправности | Описание неисправности.
1 | Alpha | Alpha CB 24 TF | Код 01 | Нет розжига
2 | Alpha | Alpha CB 24 TF | Код 02 | Перегрев котла по контуру отопления / ошибка в цепи контроля пламени
3 | Alpha | Alpha CB 24 TF | Код 04 | Проверить электрические контакты в котле
4 | Alpha | Alpha CB 24 TF | Код 05 | Ошибка по датчику протока ГВС
5 | Alpha | Alpha CB 24 TF | Код 06 | Ошибка по датчику температуры ГВС
6 | Alpha | Alpha CB 24 TF | Код 10 | Недостаточное давление в системе отопления
7 | Alpha | Alpha CB 24 TF | Код 11 | Ошибка по прессостату дымовых газов
8 | Alpha | Alpha CB 24 TF | Код 20 | Паразитное пламя
9 | Alpha | Alpha CB 24 TF | Код 27 | Недостаточная циркуляция
10 | Alpha | Alpha CB 24 TF | Код 28 | Утечка в контуре горячей воды
11 | Alpha | Alpha CB 24 TF | Код 31 | Нет всязи с дистанционным управлением
12 | Immergas | Mini Eolo X 24 3 E | Код 01 | Нет розжига
13 | Immergas | Mini Eolo X 24 3 E | Код 02 | Перегрев котла по контуру отопления / ошибка в цепи контроля пламени
14 | Immergas | Mini Eolo X 24 3 E | Код 03 | Проблема с вентилятором
15 | Immergas | Mini Eolo X 24 3 E | Код 04 | Проблема электронной платы
16 | Immergas | Mini Eolo X 24 3 E | Код 05 | Проблема с датчиком отопления
17 | Immergas | Mini Eolo X 24 3 E | Код 06 | Ошибка по датчику температуры ГВС
18 | Immergas | Mini Eolo X 24 3 E | Код 08 | Превышение максимального числа блокировок
19 | Immergas | Mini Eolo X 24 3 E | Код 10 | Недостаточное давление в системе отопления
20 | Immergas | Mini Eolo X 24 3 E | Код 11 | Ошибка по прессостату дымовых газов
21 | Immergas | Mini Eolo X 24 3 E | Код 15 | Ошибка конфигурации
22 | Immergas | Mini Eolo X 24 3 E | Код 20 | Паразитное пламя
23 | Immergas | Mini Eolo X 24 3 E | Код 24 | Неисправность панели управления
24 | Immergas | Mini Eolo X 24 3 E | Код 27 | Недостаточная циркуляция
25 | Immergas | Mini Eolo X 24 3 E | Код 31 | Нет всязи с дистанционным управлением
26 | Immergas | Mini Eolo X 24 3 E | Код 37 | Недостаточное напряжение питания
27 | Immergas | Mini Eolo X 24 3 E | Код 38 | Потеря сигнала контроля пламени
28 | Immergas | Mini Eolo X 24 3 E | Код 43 | Потеря или неустойчивый сигнал контроля пламени
29 | Immergas | Mini Nike 24 3 E | Код 01 | Нет розжига
30 | Immergas | Mini Nike 24 3 E | Код 02 | Перегрев котла по контуру отопления / ошибка в цепи контроля пламени
31 | Immergas | Mini Nike 24 3 E | Код 03 | Проблема по термостату дымовых газов
32 | Immergas | Mini Nike 24 3 E | Код 04 | Проблема электронной платы
33 | Immergas | Mini Nike 24 3 E | Код 05 | Проблема с датчиком отопления
34 | Immergas | Mini Nike 24 3 E | Код 06 | Ошибка по датчику температуры ГВС
35 | Immergas | Mini Nike 24 3 E | Код 08 | Превышение максимального числа блокировок
36 | Immergas | Mini Nike 24 3 E | Код 10 | Недостаточное давление в системе отопления
37 | Immergas | Mini Nike 24 3 E | Код 11 | Проблема по датчику бойлера
38 | Immergas | Mini Nike 24 3 E | Код 15 | Ошибка конфигурации
39 | Immergas | Mini Nike 24 3 E | Код 20 | Паразитное пламя
40 | Immergas | Mini Nike 24 3 E | Код 24 | Неисправность панели управления
41 | Immergas | Mini Nike 24 3 E | Код 27 | Недостаточная циркуляция
42 | Immergas | Mini Nike 24 3 E | Код 31 | Нет всязи с дистанционным управлением
43 | Immergas | Mini Nike 24 3 E | Код 37 | Недостаточное напряжение питания
44 | Immergas | Mini Nike 24 3 E | Код 38 | Потеря сигнала контроля пламени
45 | Immergas | Mini Nike 24 3 E | Код 43 | Потеря или неустойчивый сигнал контроля пламени
46 | Immergas | Nike Star 24 3 E | Код 01 | Нет розжига
47 | Immergas | Nike Star 24 3 E | Код 02 | Перегрев котла по контуру отопления / Ошибка в цепи контроля пламени
48 | Immergas | Nike Star 24 3 E | Код 03 | Срабатывание термостата дымовых газов
49 | Immergas | Nike Star 24 3 E | Код 04 | Проверить электрические контакты в котле
50 | Immergas | Nike Star 24 3 E | Код 05 | Ошибка по датчику протока ГВС
51 | Immergas | Nike Star 24 3 E | Код 06 | Ошибка по датчику температуры ГВС
52 | Immergas | Nike Star 24 3 E | Код 10 | Недостаточное давление в системе отопления
53 | Immergas | Nike Star 24 3 E | Код 20 | Паразитное пламя
54 | Immergas | Nike Star 24 3 E | Код 27 | Недостаточная циркуляция
55 | Immergas | Nike Star 24 3 E | Код 28 | Утечка в контуре горячей воды
56 | Immergas | Nike Star 24 3 E | Код 31 | Нет всязи с дистанционным управлением
57 | Immergas | Nike Mythos 24 2 E | Код 01 | Нет розжига
58 | Immergas | Nike Mythos 24 2 E | Код 02 | Перегрев котла
59 | Immergas | Nike Mythos 24 2 E | Код 03 | Срабатывание защитного термостата по дымовым газам
60 | Immergas | Nike Mythos 24 2 E | Код 04 | Проблема с электро механическим контактом
61 | Immergas | Nike Mythos 24 2 E | Код 05 | Ошибка по датчику температуры отопления
62 | Immergas | Nike Mythos 24 2 E | Код 10 | Недостаточное давление в системе отопления
63 | Immergas | Nike Mythos 24 2 E | Код 20 | Паразитное пламя
64 | Immergas | Nike Mythos 24 2 E | Код 27 | Плохая циркуляция
65 | Immergas | Nike Mythos 24 2 E | Код 31 | Плохая связь с дистанционным управлением
66 | Immergas | Eolo Mythos 24 2 E | Код 01 | Нет розжига
67 | Immergas | Eolo Mythos 24 2 E | Код 02 | Перегрев котла
68 | Immergas | Eolo Mythos 24 2 E | Код 03 | Неправильная настройка параметра Р14
69 | Immergas | Eolo Mythos 24 2 E | Код 05 | Ошибка по датчику температуры отопления
70 | Immergas | Eolo Mythos 24 2 E | Код 06 | Ошибка по датчику температуры ГВС
71 | Immergas | Eolo Mythos 24 2 E | Код 10 | Недостаточное давление в системе отопления
72 | Immergas | Eolo Mythos 24 2 E | Код 11 | Неисправность прессостата
73 | Immergas | Eolo Mythos 24 2 E | Код 11 | Ошибка по прессостату дымовых газов
74 | Immergas | Eolo Mythos 24 2 E | Код 20 | Паразитное пламя
75 | Immergas | Eolo Mythos 24 2 E | Код 24 | Проблема с кнопочной панелью управления
76 | Immergas | Eolo Mythos 24 2 E | Код 27 | Недостаточная циркуляция
77 | Immergas | Eolo Mythos 24 2 E | Код 31 | Нет всязи с дистанционным управлением
78 | Immergas | Eolo Mythos 24 2 E | Код 37 | Низкое напряжение питания
79 | Immergas | Eolo Mythos 24 2 E | Код 38 | Потеря сигнала пламени
80 | Immergas | Eolo Mythos 24 2 E | Код 43 | Блокирование по причине потери сигнала пламени
81 | Immergas | Eolo Mythos 24 2 E | Код 44 | Блокирование по причине открытого газового клапана после выключения горелки
82 | Immergas | Eolo Mythos 24 2 E | Код 59 | Несоответствие частоты питающего напряжения
83 | Immergas | Eolo Mythos 24 2 E | Код 80 | Проблема с приводом газового клапана
84 | Immergas | Eolo Mythos 24 2 E | Код 85 | Проблема с газовым клапаном, электродом или платой управления (форсирование котла)
85 | Immergas | Eolo Mythos 24 2 E | Код 86 | Блокирование по максимальному числу выхода котла в ошибку
86 | Immergas | VICTRIX 26 2 I | Код 01 | Блокировка розжига
87 | Immergas | VICTRIX 26 2 I | Код 02 | Перегрев котла, неисправность контроля пламени
88 | Immergas | VICTRIX 26 2 I | Код 03 | Блокировка реле давления дыма
89 | Immergas | VICTRIX 26 2 I | Код 04 | Блокировка сопротивления контактов. Возникает в случае неполадок предохранительного термостата или неисправности контроля пламени.
90 | Immergas | VICTRIX 26 2 I | Код 05 | Неисправность датчика температуры системы отопления
91 | Immergas | VICTRIX 26 2 I | Код 06 | Неисправность датчика температуры ГВС
92 | Immergas | VICTRIX 26 2 I | Код 08 | Максимальное количество сбросов
93 | Immergas | VICTRIX 26 2 I | Код 10 | Недостаточное давление в системе отопления
94 | Immergas | VICTRIX 26 2 I | Код 15 | Ошибка конфигурации
95 | Immergas | VICTRIX 26 2 I | Код 16 | Неисправность вентилятора
96 | Immergas | VICTRIX 26 2 I | Код 20 | Блокировка при помехах пламени
97 | Immergas | VICTRIX 26 2 I | Код 24 | Неисправность кнопочного пульта
98 | Immergas | VICTRIX 26 2 I | Код 25 | Блокирование по причине срабатывания градиента температуры дыма (блокирование циркуляционного насоса или отсутствие воды в котле)
99 | Immergas | VICTRIX 26 2 I | Код 27 | Недостаточная циркуляция
100 | Immergas | VICTRIX 26 2 I | Код 29 | Неполадка датчика дыма
101 | Immergas | VICTRIX 26 2 I | Код 31 | Потеря коммуникации дистанционного управления
102 | Immergas | VICTRIX 26 2 I | Код 36 | Потеря связи IMG Bus
103 | Immergas | VICTRIX 26 2 I | Код 37 | Низкое напряжения питания
104 | Immergas | VICTRIX 26 2 I | Код 38 | Потеря сигнала пламени
105 | Immergas | VICTRIX 26 2 I | Код 43 | Блокирование при потере постоянного сигнала пламени
106 | Immergas | VICTRIX 26 2 I | Код 44 | Блокирование по максимальному времени частичного открытия газового клапана
107 | Immergas | VICTRIX 26 2 I | Код 46 | Срабатывание термостата низкой температуры
108 | Immergas | VICTRIX 26 2 I | Код 47 | Ограничение мощности горелки. Возникает при накоплении накипи в теплообменнике
109 | Immergas | VICTRIX 50-75 | Код 00 | Блокировка по отсутствию пламени.Перезапуск
110 | Immergas | VICTRIX 50-75 | Код 02 | Блокировка по отсутствию розжига.Перезапуск
111 | Immergas | VICTRIX 50-75 | Код 03,05,06,07,11,13,14,15,16,17,44,60 | Внутреннее блокирование. Перезапуск
112 | Immergas | VICTRIX 50-75 | Код 04 | Длительное блокирование. Перезапуск
113 | Immergas | VICTRIX 50-75 | Код 12 | Сработал термостат перегрева/вышел из строя предохранитель 24 В
114 | Immergas | VICTRIX 50-75 | Код 18 | Высокая температура в подающем трубопроводе
115 | Immergas | VICTRIX 50-75 | Код 19 | Высокая температура в обратном трубопроводе
116 | Immergas | VICTRIX 50-75 | Код 25 | Температура в подающем трубопроводе повышается слишком быстро.Перезапуск
117 | Immergas | VICTRIX 50-75 | Код 28 | Неисправность вентилятора (нет сигнала датчика Холла)
118 | Immergas | VICTRIX 50-75 | Код 29 | Неисправность вентилятора. Перезапуск
119 | Immergas | VICTRIX 50-75 | Код 30 | Разность температур между подачей в систему и возвратом из ситемы очень велика
120 | Immergas | VICTRIX 50-75 | Код 31 | Датчик на подаче в систему отопления неисправен (короткое замыкание)
121 | Immergas | VICTRIX 50-75 | Код 32 | Датчик на обратной линии из системы отопления неисправен (короткое замыкание)
122 | Immergas | VICTRIX 50-75 | Код 33 | Датчик в контуре ГВС (опция) неисправен (короткое замыкание)
123 | Immergas | VICTRIX 50-75 | Код 36 | Датчик на подаче в систему отопления неисправен (обрыв)
124 | Immergas | VICTRIX 50-75 | Код 37 | Датчик на обратной линии из системы отопления неисправен (обрыв)
125 | Immergas | VICTRIX 50-75 | Код 38 | Датчик в контуре ГВС (опция) неисправен (обрыв)
126 | Immergas | VICTRIX 50-75 | Код 65 | Неполадка в работе вентилятора (недостаточная подача воздуха). Проверить работу вентилятора.
127 | Immergas | VICTRIX 50-75 | Код 114 | Неверная адрессация в каскаде. Перезапуск
128 | Immergas | VICTRIX 50-75 | Код 118 | Во время розжига горелки пламя не обнаружено. Перезапуск
129 | Immergas | VICTRIX 24 ТТ 1 Е | Код 01 | Блокировка розжига.Перезапуск
130 | Immergas | VICTRIX 24 ТТ 1 Е | Код 02 | Блокировка предохранительного термостата (превышение заданной температуры). Перезапуск
131 | Immergas | VICTRIX 24 ТТ 1 Е | Код 03 | Блокировка термостата дымовых газов. Перезапуск
132 | Immergas | VICTRIX 24 ТТ 1 Е | Код 04 | Блокировка сопротивления контактов. Проверить питание газового клапана.
133 | Immergas | VICTRIX 24 ТТ 1 Е | Код 05 | Неисправность датчика температуры системы отопления.
134 | Immergas | VICTRIX 24 ТТ 1 Е | Код 06 | Неисправность датчика температуры ГВС
135 | Immergas | VICTRIX 24 ТТ 1 Е | Код 08 | Максимальное количество сбросов
136 | Immergas | VICTRIX 24 ТТ 1 Е | Код 10 | Недостаточное давление в контуре отопления
137 | Immergas | VICTRIX 24 ТТ 1 Е | Код 15 | Ошибка конфигурации
138 | Immergas | VICTRIX 24 ТТ 1 Е | Код 16 | Неисправность вентилятора
139 | Immergas | VICTRIX 24 ТТ 1 Е | Код 20 | Блокировка при помехах пламени
140 | Immergas | VICTRIX 24 ТТ 1 Е | Код 24 | Неисправность клавиатуры панели управления
141 | Immergas | VICTRIX 24 ТТ 1 Е | Код 29 | Неисправность датчика дымовых газов
142 | Immergas | VICTRIX 24 ТТ 1 Е | Код 31 | Потеря связи с пультом дистанционного управления
143 | Immergas | VICTRIX 24 ТТ 1 Е | Код 36 | Потеря связи IMG Bus
144 | Immergas | VICTRIX 24 ТТ 1 Е | Код 37 | Низкое напряжение питания
145 | Immergas | VICTRIX 24 ТТ 1 Е | Код 38 | Потеря сигнала пламени
146 | Immergas | VICTRIX 24 ТТ 1 Е | Код 43 | Блокировка из-зи постоянной потери сигнала пламени. Перезапуск
147 | Immergas | VICTRIX 24 ТТ 1 Е | Код 44 | Блокировка по превышению накопленного максимального времени открытии газового клапана за короткий период времени. Перезапуск
148 | Immergas | VICTRIX 24 ТТ 1 Е | Код 46 | Срабатывание термостата низкой температуры (опция)
149 | Immergas | VICTRIX 24 ТТ 1 Е | Код 47 | Ограничение мощности горелки. В случае высокой температуры дымовых газов ограничивается мощность горелки
150 | Immergas | VICTRIX 24 ТТ 1 Е | Код 51 | Прервана связь CAR Wireless. Если прервана связь между котлом и CAR на беспроводной версии, подается сигнал о неполадке, с этого моментасистему можно проверить только через панель управления котла.
151 | Immergas | VICTRIX 24 ТТ 1 Е | Код 59 | Блокировка частоты сети электропитания
152 | Immergas | VICTRIX 24 ТТ 1 Е | Код 60 | Циркуляционный насос заблокирован.
153 | Immergas | VICTRIX 24 ТТ 1 Е | Код 61 | Наявность воздуха в циркуляционном насосе
154 | Immergas | VICTRIX 24 ТТ 1 Е | Код 62 | Запрос на полное тарирование. Возможен после замены платы управления или в случае изменения параметров соотношения воздух/газ, что требует "полного тарирования"
155 | Immergas | VICTRIX 24 ТТ 1 Е | Код 72 | Запрос на быстрое тарирование. Возникает при изменении некоторых параметров, что требует "быстрого тарирования"
156 | Immergas | VICTRIX 24 ТТ 1 Е | Код 73 | Обнаружено большое отклонение датчика температуры системы отопления и предохранительного термостата. Плата определяет неисправность при считывании данных по причине: дефект датчика, неверное позиционирование, недостаточная циркуляция в системе, засорение первичного теплообменника
157 | Immergas | VICTRIX 24 ТТ 1 Е | Код 74 | Неисправность предохранительного термостата.
158 | Immergas | VICTRIX 24 ТТ 1 Е | Код 77 | Неисправность контроля горения. На газовом клапане обнаружен ток вне пределов установленного диапазона.
159 | Immergas | VICTRIX 24 ТТ 1 Е | Код 78 | Неисправность контроля горения. Обнаружена высокая сила тока на газовом клапане
160 | Immergas | VICTRIX 24 ТТ 1 Е | Код 79 | Неисправность контроля горения. Обнаружена низкая сила тока на газовом клапане
161 | Immergas | VICTRIX 24 ТТ 1 Е | Код 80 | Блокировка при неполадке электронной платы.
162 | Immergas | VICTRIX 24 ТТ 1 Е | Код 84 | Неполадка горения-происходит сокращение мощности. Обнаружено низкое давление газа в сети.
163 | Immergas | VICTRIX 24 ТТ 1 Е | Код 87 | Блокировка контроллера газового клапана.Обнаружена неполадка одного из компонентов, контролирующих газовый клапан.
164 | Immergas | VICTRIX 24 ТТ 1 Е | Код 88 | Блокировка контроллера газового клапана.Обнаружена неполадка одного из компонентов, контролирующих газовый клапан.
165 | Immergas | VICTRIX 24 ТТ 1 Е | Код 89 | Нестабильный сигнал горения.
166 | Immergas | VICTRIX 24 ТТ 1 Е | Код 90 | Сигнал горения за установленным пределом. Сигнал горения обнаружен за предусмотренным пределом настройки на длительное время
167 | Immergas | VICTRIX 24 ТТ 1 Е | Код 91 | Неправильная блокировка зажигания. Закончились все возможные действия платы для оптимального зажигания горелки.
168 | Immergas | VICTRIX 24 ТТ 1 Е | Код 92 | Корректирующее ограничение оборотов вентилятора. Закончились все возможные действия платы для оптимальных оборотов вентилятора.
169 | Immergas | VICTRIX 24 ТТ 1 Е | Код 93 | Сигнал горения за установленным пределом. Обнаружен сигнал горения за установленным пределом за ограниченное время
170 | Immergas | VICTRIX 24 ТТ 1 Е | Код 94 | Неполадка горения. Причины:низкое давление газа, рециркуляция отработанных газов, поломка газового клапана.
171 | Immergas | VICTRIX 24 ТТ 1 Е | Код 95 | Непостоянный сигнал горения.
172 | Immergas | VICTRIX 24 ТТ 1 Е | Код 96 | Закупорены компоненты системы удаления
173 | Immergas | VICTRIX 24 ТТ 1 Е | Код 98 | Блокировка по максимальному количеству ошибок программы. Перезапуск
174 | Immergas | VICTRIX 24 ТТ 1 Е | Код 99 | Блокировка общего характера. Обнаружена неполадка котла. Перезапуск
175 | Immergas | VICTRIX PRO 35 1 I | Код 0A1 | Блокировка по отсутствию розжига.Перезапуск
176 | Immergas | VICTRIX PRO 35 1 I | Код 0А2 | Блокировка по отсутствию пламени.Перезапуск
177 | Immergas | VICTRIX PRO 35 1 I | Код 0А3 | Блокировка при перегреве котла. Перезапуск
178 | Immergas | VICTRIX PRO 35 1 I | Код 0А5 | Аномалия сигнала вентилятора. Перезапуск
179 | Immergas | VICTRIX PRO 35 1 I | Код 0А7 | Аномалия температуры дымовых газов. Перезапуск
180 | Immergas | VICTRIX PRO 35 1 I | Код 0А9 | Аномалия электрической цепи газового клапана. Перезапуск
181 | Immergas | VICTRIX PRO 35 1 I | Код 0А15 | В режиме ожидания показания датчиков температуры подачи и обратной линии неверны. Неполадка одного из датчиков. Перезапуск
182 | Immergas | VICTRIX PRO 35 1 I | Код 0А16 | Недостаточный термический контакт датчика температуры подающей линии.Перезапуск
183 | Immergas | VICTRIX PRO 35 1 I | Код 0А17 | Недостаточный термический контакт датчика температуры обратной линии.Перезапуск
184 | Immergas | VICTRIX PRO 35 1 I | Код 0А18 | Показания датчиков температуры подачи и обратной линии неверны. Неполадка одного из датчиков. Перезапуск
185 | Immergas | VICTRIX PRO 35 1 I | Код 0А21 | Ошибка электронной платы. Перезапуск
186 | Immergas | VICTRIX PRO 35 1 I | Код 0А30 | Датчик на подаче в систему отопления неисправен (короткое замыкание).
187 | Immergas | VICTRIX PRO 35 1 I | Код 0А31 | Датчик на подаче в систему отопления неисправен (обрыв)
188 | Immergas | VICTRIX PRO 35 1 I | Код 0А37 | Недостаточная подача системы. Перезапуск
189 | Immergas | VICTRIX PRO 35 1 I | Код 0А43 | Датчик на обратной линии из системы отопления неисправен (короткое замыкание).
190 | Immergas | VICTRIX PRO 35 1 I | Код 0А44 | Датчик на обратной линии из системы отопления неисправен (обрыв)
191 | Immergas | VICTRIX PRO 35 1 I | Код 0А80 | Ошибка подключения датчиков температуры подающей и обратной линии (перепутаны местами)
192 | Immergas | VICTRIX PRO 35 1 I | Код 0Е2 | Блокировка по отсутствию пламени. Аномалия контроля пламени
193 | Immergas | VICTRIX PRO 35 1 I | Код 0Е13 | Максимальное количество перезапусков
194 | Immergas | VICTRIX PRO 35 1 I | Код 0Е25 | Код электронной платы
195 | Immergas | VICTRIX PRO 35 1 I | Код 0Е32 | Кoроткое замыкание датчика температуры горячей воды
196 | Immergas | VICTRIX PRO 35 1 I | Код 0Е33 | Обрыв датчика температуры горячей воды
197 | Immergas | VICTRIX PRO 35 1 I | Код 0Е34 | Низкое напряжение питания
198 | Immergas | VICTRIX PRO 35 1 I | Код 0Е37 | Недостаточное давление или подача системы
199 | Immergas | VICTRIX PRO 35 1 I | Код 0Е45 | Короткое замыкание датчика температуры дымовых газов
200 | Immergas | VICTRIX PRO 35 1 I | Код 0Е46 | Обрыв датчика температуры дымовых газов
201 | Immergas | VICTRIX PRO 35 1 I | Код 0Е81 | В режиме ожидания показания датчиков температуры подачи и обратной линии неверны. Неполадка одного из датчиков
202 | Immergas | VICTRIX PRO 35 1 I | Код 0Е98 | Неисправность связи каскада. Возникает при отсутствии связи между платами дисплея
203 | Immergas | VICTRIX PRO 35 1 I | Код 0Е99 | Аномалия внутренней коммуникации. Ошибка коммуникации между платой дисплея и электронной платой котла
204 | Immergas | VICTRIX PRO 35 1 I | Код FE94 | Аномалия платы дисплея
205 | Immergas | VICTRIX PRO 35 1 I | Код FЕ95 | Аномальное значение датчика температуры подающей линии. (Возможна неправильная настройка параметра "Р38")
206 | Immergas | VICTRIX PRO 35 1 I | Код FЕ96 | Аномалия внешнего датчика температуры
207 | Immergas | VICTRIX PRO 35 1 I | Код FЕ97 | Ошибка конфигурации электронной платы. Может возникнуть в результате замены платы не соответствующей модели
208 | Immergas | VICTRIX PRO 55 1 I | Код 0A1 | Блокировка по отсутствию розжига.Перезапуск
209 | Immergas | VICTRIX PRO 55 1 I | Код 0А2 | Блокировка по отсутствию пламени.Перезапуск
210 | Immergas | VICTRIX PRO 55 1 I | Код 0А3 | Блокировка при перегреве котла. Перезапуск
211 | Immergas | VICTRIX PRO 55 1 I | Код 0А5 | Аномалия сигнала вентилятора. Перезапуск
212 | Immergas | VICTRIX PRO 55 1 I | Код 0А7 | Аномалия температуры дымовых газов. Перезапуск
213 | Immergas | VICTRIX PRO 55 1 I | Код 0А9 | Аномалия электрической цепи газового клапана. Перезапуск
214 | Immergas | VICTRIX PRO 55 1 I | Код 0А15 | В режиме ожидания показания датчиков температуры подачи и обратной линии неверны. Неполадка одного из датчиков. Перезапуск
215 | Immergas | VICTRIX PRO 55 1 I | Код 0А16 | Недостаточный термический контакт датчика температуры подающей линии.Перезапуск
216 | Immergas | VICTRIX PRO 55 1 I | Код 0А17 | Недостаточный термический контакт датчика температуры обратной линии.Перезапуск
217 | Immergas | VICTRIX PRO 55 1 I | Код 0А18 | Показания датчиков температуры подачи и обратной линии неверны. Неполадка одного из датчиков. Перезапуск
218 | Immergas | VICTRIX PRO 55 1 I | Код 0А21 | Ошибка электронной платы. Перезапуск
219 | Immergas | VICTRIX PRO 55 1 I | Код 0А30 | Датчик на подаче в систему отопления неисправен (короткое замыкание).
220 | Immergas | VICTRIX PRO 55 1 I | Код 0А31 | Датчик на подаче в систему отопления неисправен (обрыв)
221 | Immergas | VICTRIX PRO 55 1 I | Код 0А37 | Недостаточная подача системы. Перезапуск
222 | Immergas | VICTRIX PRO 55 1 I | Код 0А43 | Датчик на обратной линии из системы отопления неисправен (короткое замыкание).
223 | Immergas | VICTRIX PRO 55 1 I | Код 0А44 | Датчик на обратной линии из системы отопления неисправен (обрыв)
224 | Immergas | VICTRIX PRO 55 1 I | Код 0А80 | Ошибка подключения датчиков температуры подающей и обратной линии (перепутаны местами)
225 | Immergas | VICTRIX PRO 55 1 I | Код 0Е2 | Блокировка по отсутствию пламени. Аномалия контроля пламени
226 | Immergas | VICTRIX PRO 55 1 I | Код 0Е13 | Максимальное количество перезапусков
227 | Immergas | VICTRIX PRO 55 1 I | Код 0Е25 | Ошибка электронной платы
228 | Immergas | VICTRIX PRO 55 1 I | Код 0Е32 | Кoроткое замыкание датчика температуры горячей воды
229 | Immergas | VICTRIX PRO 55 1 I | Код 0Е33 | Обрыв датчика температуры горячей воды
230 | Immergas | VICTRIX PRO 55 1 I | Код 0Е34 | Низкое напряжение питания
231 | Immergas | VICTRIX PRO 55 1 I | Код 0Е37 | Недостаточное давление или подача системы
232 | Immergas | VICTRIX PRO 55 1 I | Код 0Е45 | Короткое замыкание датчика температуры дымовых газов
233 | Immergas | VICTRIX PRO 55 1 I | Код 0Е46 | Обрыв датчика температуры дымовых газов
234 | Immergas | VICTRIX PRO 55 1 I | Код 0Е81 | В режиме ожидания показания датчиков температуры подачи и обратной линии неверны. Неполадка одного из датчиков
235 | Immergas | VICTRIX PRO 55 1 I | Код 0Е98 | Неисправность связи каскада. Возникает при отсутствии связи между платами дисплея
236 | Immergas | VICTRIX PRO 55 1 I | Код 0Е99 | Аномалия внутренней коммуникации. Ошибка коммуникации между платой дисплея и электронной платой котла
237 | Immergas | VICTRIX PRO 55 1 I | Код FE94 | Аномалия платы дисплея
238 | Immergas | VICTRIX PRO 55 1 I | Код FЕ95 | Аномальное значение датчика температуры подающей линии. (Возможна неправильная настройка параметра "Р38")
239 | Immergas | VICTRIX PRO 55 1 I | Код FЕ96 | Аномалия внешнего датчика температуры
240 | Immergas | VICTRIX PRO 55 1 I | Код FЕ97 | Ошибка конфигурации электронной платы. Может возникнуть в результате замены платы не соответствующей модели
241 | Immergas | VICTRIX TERA 28-32 1 | Код 01 | Блокировка розжига.Перезапуск
242 | Immergas | VICTRIX TERA 28-32 1 | Код 02 | Блокировка предохранительного термостата (превышение заданной температуры). Перезапуск
243 | Immergas | VICTRIX TERA 28-32 1 | Код 03 | Блокировка термостата дымовых газов. Перезапуск
244 | Immergas | VICTRIX TERA 28-32 1 | Код 04 | Блокировка сопротивления контактов. Проверить питание газового клапана.
245 | Immergas | VICTRIX TERA 28-32 1 | Код 05 | Неисправность датчика температуры подающей линии системы отопления.
246 | Immergas | VICTRIX TERA 28-32 1 | Код 06 | Неисправность датчика температуры ГВС
247 | Immergas | VICTRIX TERA 28-32 1 | Код 08 | Максимальное количество сбросов
248 | Immergas | VICTRIX TERA 28-32 1 | Код 10 | Недостаточное давление в контуре отопления
249 | Immergas | VICTRIX TERA 28-32 1 | Код 15 | Ошибка конфигурации
250 | Immergas | VICTRIX TERA 28-32 1 | Код 16 | Неисправность вентилятора
251 | Immergas | VICTRIX TERA 28-32 1 | Код 20 | Блокировка при помехах пламени
252 | Immergas | VICTRIX TERA 28-32 1 | Код 23 | Неисправность датчика обратной линии отопления
253 | Immergas | VICTRIX TERA 28-32 1 | Код 24 | Неисправность панели управления
254 | Immergas | VICTRIX TERA 28-32 1 | Код 27 | Недостаточная циркуляция теплоносителя.
255 | Immergas | VICTRIX TERA 28-32 1 | Код 29 | Неисправность датчика дыма
256 | Immergas | VICTRIX TERA 28-32 1 | Код 31 | Потеря связи с устройством дистанционного управления
257 | Immergas | VICTRIX TERA 28-32 1 | Код 37 | Низкое напряжение питания
258 | Immergas | VICTRIX TERA 28-32 1 | Код 38 | Потеря сигнала контроля пламени
259 | Immergas | VICTRIX TERA 28-32 1 | Код 43 | Блокировка из-за постоянной потери сигнала контроля пламени
260 | Immergas | VICTRIX TERA 28-32 1 | Код 45 | Превышена разница температур между подающей и обратной линией системы отопления
261 | Immergas | VICTRIX TERA 28-32 1 | Код 47 | Ограничение мощности горелки. В случае высокой температуры дымовых газов ограничивается мощность горелки
262 | Immergas | VICTRIX TERA 28-32 1 | Код 51 | Потеря связи с беспроводным пультом управления CAR.
263 | Immergas | VICTRIX TERA 28-32 1 | Код 60 | Блокировка из-за неисправности циркуляционного насоса
264 | Immergas | VICTRIX TERA 28-32 1 | Код 61 | Наявность воздуха в циркуляционном насосе
265 | Immergas | VICTRIX TERA 28-32 1 | Код 70 | Поменяйте местами датчик подачи и обратной линии
266 | Immergas | VICTRIX TERA 28-32 1 | Код 75 | Неисправность датчика подачи и/или обратной линии. Возможно повреждение одного или обоих датчиков
267 | Immergas | VICTRIX TERA 28-32 1 | Код 76 | Отклонение температуры датчика подачи и/или обратной линии. Обнаружена неисправность одного или обоих датчиков
268 | Leberg | Flamme 18 ASF | Код ошибки Е07 | Неисправность датчика температуры отопления
269 | Leberg | Flamme 18 ASF | Код ошибки Е06 | Неисправность датчика температуры горячей воды
270 | Leberg | Flamme 18 ASF | Код ошибки Е05 | Неисправность газового клапана
271 | Leberg | Flamme 18 ASF | Код ошибки Е04 | Проблема с циркуляцией теплоносителя
272 | Leberg | Flamme 18 ASF | Код ошибки Е03 | Проблема с дымоудалением
273 | Leberg | Flamme 18 ASF | Код ошибки Е02 | Перегрев теплоносителя выше 95 С
274 | Leberg | Flamme 18 ASF | Код ошибки Е01 | Отсутствует пламя после цикла розжига
275 | Roda | RPB | Код Е01 | Нет розжига
276 | Roda | RPB | Код Е04 | Перегрев по дымовым газам (температура дымовых газов выше 400 С)
277 | Roda | RPB | Код Е06 | Ошибка по датчику температуры теплоносителя
278 | Roda | RPB | Код Е07 | Ошибка по термопаре дымовых газов
279 | Roda | RPB | Код Е08 | Плохая циркуляция
280 | Roda | RPB | Код Е10 | Срабатывание термостата защиты по перегреву (температура в зоне малого шнека выше 95 С)
281 | Roda | Eco Duo CS | Код Е22 | Требуется замена электронной платы если ошибка не снимается или появляется часто
282 | Roda | Eco Duo CS | Код Е23 | Требуется замена электронной платы или газового клапана, если ошибка не снимается или появляется часто
283 | Roda | Eco Duo CS | Код Е25 | Требуется замена электронной платы если ошибка не снимается или появляется часто
| Roda | Eco Duo CS | Код Е26 | Спрацювання захистного термостата, пресостату, некоректне підключення газового клапана
284 | Roda | Eco Duo CS | Код Е27 | Проблема с питанием модуляционной катушки газового клапана
285 | Roda | Eco Duo CS | Код Е31 | Неисправность датчика температуры отопления (Несправність температурного датчика опалення)
286 | Roda | Eco Duo CS | Код Е35 | Неисправность датчика наружной температуры (Несправність температурного датчика зовнішньої температури)
287 | Roda | Eco Duo CS | Код Е36 | Неисправность датчика температуры ГВС
288 | Roda | Eco Duo CS | Код Е41 | Аномальная температура, замеряемая датчиком температуры отопления (Температура теплоносія на подачі надто висока або надто низька)
289 | Roda | Eco Duo CS | Код Е45 | Аномальная температура, замеряемая датчиком наружной температуры
290 | Roda | Eco Duo CS | Код Е46 | Аномальная температура, замеряемая датчиком температуры ГВС (Температура гарячої води занадто низька/висока)
291 | Roda | Eco Duo CS | Код Е50 | Проблемы с тягой (Неполадка живлення вентилятора 220 В змінного струму)
292 | Roda | Eco Duo CS | Код Е01 | Короткие перерывы в электропитании котла (проверить электроподключения)
293 | Roda | Eco Duo CS | Код Е02 | Электромагнитные помехи в электросети питания котла
294 | Roda | Eco Duo CS | Код Е04 | Нарушения связи между платой управления и платой индикации
295 | Roda | Eco Duo CS | Код Е06 | Требующая ручного сброса ошибка после повторяющихся Е01, Е02 или Е04
296 | Roda | Eco Duo CS | Код Е07 | Нарушения параметров в меню СЕРВИС
297 | Roda | Eco Duo CS | Код Е08 | Нарушение параметров, установленных пользователем.
298 | Roda | Eco Duo CS | Код Е10 | Аномальное давление в контуре отопления
299 | Roda | Eco Duo CS | Код Е11 | Слишком большой рост температуры теплоносителя в контуре отопления
300 | Roda | Eco Duo CS | Код Е15 | Отсутствие сигнала от датчика протока в режиме ГВС
301 | Roda | Eco Duo CS | Код Е20 | Отсутствие или слишком быстрое затухание пламени на горелке
302 | Roda | RODA Aqua INOX | Код Е3 | Перегрев бойлера - снизить температуру терморегугятором и подождать; проблема не решена - связаться с АСЦ
303 | Roda | RODA Aqua INOX | Код Е2 | Неисправен термостат - вызвать АСЦ
304 | Roda | RODA Aqua INOX | Код Е1 | Нет воды в баке - заполнить водой и проверить
305 | Roda | VorTech Duo OC | Код Eb | Проблема с датчиком наружной температуры
306 | Roda | VorTech Duo OC | Код Hf | Слишком высокая температура в котле
307 | Roda | VorTech Duo OC | Код Fr | Замерзание теплообменника
308 | Roda | VorTech Duo OC | Код Hl | Срабатывание предохранительного термостата
309 | Roda | VorTech Duo OC | Код db | Неисправность датчика ГВС
310 | Roda | VorTech Duo OC | Код Hb | Неисправность датчика отопительного контура
311 | Roda | VorTech Duo OC | Код Lp | Недостаточное давление воды в контуре отопления
312 | Roda | VorTech Duo OC | Код А5 | Неиспраность прессостата (прессостат замкнут до пуска вентилятора)
313 | Roda | VorTech Duo OC | Код AF | Затруднен отвод продуктов сгорания
314 | Roda | VorTech Duo OC | Перечеркнутый знак пламени, надпись сервис мигает | Отсутствие пламени
315 | Roda | VorTech Duo OC | Код Fd | Обнаружение пламени при включении (паразитное пламя)
316 | Roda | VorTech Duo OC | Код E1 | Внутрення ошибка электронной платы
317 | Roda | VorTech Duo OC | Код LL | Слишком низкое напряжение питания
318 | Roda | VorTech Duo OC | Код 23 | Проблема с подключением вентилятора или с самим вентилятором
319 | Roda | VorTech Duo OC | Код Е2 | Конфликт программного обеспечения
320 | Roda | VorTech Duo OC | Код E3 | Ошибка контура пламени (проблема электронной платы)
321 | Roda | VorTech Duo OC | Код E4 | Ошибка драйвера газового клапана (проблема электронной платы)
322 | Roda | VorTech Duo OC | Код E5 | Ошибка внутренней памяти (проблема электронной платы)
323 | Roda | VorTech Duo OC | Код E6 | Кнопка перезагрузки постоянно активирована
324 | Roda | VorTech Duo OC | Код rE | Более 5 перезапусков в течении 15 минут
325 | Unical | KON R | Код неисправности Eb | Неисправность внешнего датчика температуры котла (датчика наружного воздуха)
326 | Unical | KON R | Код неисправности rb | Неисправность датчика температуры возврата теплоносителя из системы отопления
327 | Unical | KON R | Код неисправности SP | Служебные параметры выходят за допустимые пределы
328 | Unical | KON R | Код неисправности LC (мигает значек сервиса) | Недостаточная циркуляция воды в контуре отопления
329 | Unical | KON R | Код неисправности BU | Выход питающих частоты и напряжения за установленные пределы
330 | Unical | KON R | Код неисправности LC (мигает код неисправности и значек сервиса) | Перепад температур между подачей и обраткой больше 35 градусов
331 | Unical | KON R | Код неисправности SE | Датчики температуры системы отопления перепутаны
332 | Unical | KON R | Код неисправности FL | Заданная скорость вращения вентилятора не достигается
333 | Unical | KON R | Код неисправности FН | Скорость вращения вентилятора превышает заданную
334 | Unical | KON R | Код неисправности Нt | Слишком высокая температура котла
335 | Unical | KON R | Код неисправности LP | Слишком низкое давление в системе отопления
336 | Unical | KON R | Код неисправности Fr | Температура первичного теплообменника котла ниже 2 градусов С
337 | Unical | KON R | Код неисправности НL | Сработал защитный термостат котла
338 | Unical | KON R | Код неисправности db | Необходимо проверить датчик ГВС
339 | Unical | KON R | Код неисправности Нb | Необходимо проверить датчик отопления
340 | Unical | KON R | Код неисправности FP | Нарушения в настройках платы по причине электромагнитных помех
341 | Unical | KON R | Код неисправности "мигает значек сервиса" | Нет розжига
342 | Unical | KON R | Код неисправности Fd | Обнаружено паразитное пламя при розжиге
343 | Unical | KON R | Код неисправности Сl | Обнаружено паразитное пламя после выключения
344 | Unical | KON R | Код неисправности tF | Сработал защитный термостат дыма
345 | Unical | KON R | Код неисправности bC | Неисправен блок контроля пламени в электронной плате
346 | Unical | KON R | Неисправность: шумное пламя при холодном включении | Изменить параметр ‘’IG’’с помощью БЫСТРОЙ НАСТРОЙКИ
347 | Unical | KON R | Неисправность: шумное пламя при модуляции | Отрегулировать уровень СО по требованиям инструкции
348 | Unical | KON R | Неисправность: шумное пламя в рабочем режиме | Отрегулировать уровень СО по требованиям инструкции
349 | Unical | KON C | Код неисправности Eb | Неисправность внешнего датчика температуры котла (датчика наружного воздуха)
350 | Unical | KON C | Код неисправности rb | Неисправность датчика температуры возврата теплоносителя из системы отопления
351 | Unical | KON C | Код неисправности SP | Служебные параметры выходят за допустимые пределы
352 | Unical | KON C | Код неисправности LC (мигает значек сервиса) | Недостаточная циркуляция воды в контуре отопления
353 | Unical | KON C | Код неисправности BU | Выход питающих частоты и напряжения за установленные пределы
354 | Unical | KON C | Код неисправности LC (мигает код неисправности и значек сервиса) | Перепад температур между подачей и обраткой больше 35 градусов
355 | Unical | KON C | Код неисправности SE | Датчики температуры системы отопления перепутаны
356 | Unical | KON C | Код неисправности FL | Заданная скорость вращения вентилятора не достигается
357 | Unical | KON C | Код неисправности FН | Скорость вращения вентилятора превышает заданную
358 | Unical | KON C | Код неисправности Нt | Слишком высокая температура котла
359 | Unical | KON C | Код неисправности LP | Слишком низкое давление в системе отопления
360 | Unical | KON C | Код неисправности Fr | Температура первичного теплообменника котла ниже 2 градусов С
361 | Unical | KON C | Код неисправности НL | Сработал защитный термостат котла
362 | Unical | KON C | Код неисправности db | Необходимо проверить датчик ГВС
363 | Unical | KON C | Код неисправности Нb | Необходимо проверить датчик отопления
364 | Unical | KON C | Код неисправности FP | Нарушения в настройках платы по причине электромагнитных помех
365 | Unical | KON C | Код неисправности "мигает значек сервиса" | Нет розжига
366 | Unical | KON C | Код неисправности Fd | Обнаружено паразитное пламя при розжиге
367 | Unical | KON C | Код неисправности Сl | Обнаружено паразитное пламя после выключения
368 | Unical | KON C | Код неисправности tF | Сработал защитный термостат дыма
369 | Unical | KON C | Код неисправности bC | Неисправен блок контроля пламени в электронной плате
370 | Unical | KON C | Неисправность: шумное пламя при холодном включении | Изменить параметр ‘’IG’’с помощью БЫСТРОЙ НАСТРОЙКИ
371 | Unical | KON C | Неисправность: шумное пламя при модуляции | Отрегулировать уровень СО по требованиям инструкции
372 | Unical | KON C | Неисправность: шумное пламя в рабочем режиме | Отрегулировать уровень СО по требованиям инструкции
373 | Immergas | VICTRIX PRO 80-100-120 1 I | Код 0A1 | Блокировка по отсутствию розжига.Перезапуск
374 | Immergas | VICTRIX PRO 80-100-120 1 I | Код 0А2 | Блокировка по отсутствию пламени.Перезапуск
375 | Immergas | VICTRIX PRO 80-100-120 1 I | Код 0А3 | Блокировка при перегреве котла. Перезапуск
376 | Immergas | VICTRIX PRO 80-100-120 1 I | Код 0А5 | Аномалия сигнала вентилятора. Перезапуск
377 | Immergas | VICTRIX PRO 80-100-120 1 I | Код 0А7 | Аномалия температуры дымовых газов. Перезапуск
378 | Immergas | VICTRIX PRO 80-100-120 1 I | Код 0А8 | Аномалия системы контроля пламени. Перезапуск
379 | Immergas | VICTRIX PRO 80-100-120 1 I | Код 0А9 | Аномалия электрической цепи газового клапана. Перезапуск
380 | Immergas | VICTRIX PRO 80-100-120 1 I | Код 0А15 | В режиме ожидания показания датчиков температуры подачи и обратной линии неверны. Неполадка одного из датчиков. Перезапуск
381 | Immergas | VICTRIX PRO 80-100-120 1 I | Код 0А16 | Недостаточный термический контакт датчика температуры подающей линии.Перезапуск
382 | Immergas | VICTRIX PRO 80-100-120 1 I | Код 0А17 | Недостаточный термический контакт датчика температуры обратной линии.Перезапуск
383 | Immergas | VICTRIX PRO 80-100-120 1 I | Код 0А18 | Показания датчиков температуры подачи и обратной линии неверны. Неполадка одного из датчиков. Перезапуск
384 | Immergas | VICTRIX PRO 80-100-120 1 I | Код 0А21 | Ошибка электронной платы. Перезапуск
385 | Immergas | VICTRIX PRO 80-100-120 1 I | Код 0А30 | Датчик на подаче в систему отопления неисправен (короткое замыкание).
386 | Immergas | VICTRIX PRO 80-100-120 1 I | Код 0А31 | Датчик на подаче в систему отопления неисправен (обрыв)
387 | Immergas | VICTRIX PRO 80-100-120 1 I | Код 0А37 | Недостаточное давление в системе. Перезапуск
388 | Immergas | VICTRIX PRO 80-100-120 1 I | Код 0А43 | Датчик на обратной линии из системы отопления неисправен (короткое замыкание).
389 | Immergas | VICTRIX PRO 80-100-120 1 I | Код 0А44 | Датчик на обратной линии из системы отопления неисправен (обрыв)
390 | Immergas | VICTRIX PRO 80-100-120 1 I | Код 0А80 | Ошибка подключения датчиков температуры подающей и обратной линии (перепутаны местами)
391 | Immergas | VICTRIX PRO 80-100-120 1 I | Код 0Е2 | Блокировка по отсутствию пламени. Аномалия контроля пламени
392 | Immergas | VICTRIX PRO 80-100-120 1 I | Код 0Е13 | Максимальное количество перезапусков
393 | Immergas | VICTRIX PRO 80-100-120 1 I | Код 0Е25 | Ошибка электронной платы
394 | Immergas | VICTRIX PRO 80-100-120 1 I | Код 0Е32 | Кoроткое замыкание датчика температуры горячей воды
395 | Immergas | VICTRIX PRO 80-100-120 1 I | Код 0Е33 | Обрыв датчика температуры горячей воды
396 | Immergas | VICTRIX PRO 80-100-120 1 I | Код 0Е34 | Низкое напряжение питания
397 | Immergas | VICTRIX PRO 80-100-120 1 I | Код 0Е37 | Недостаточное давление или подача системы
398 | Immergas | VICTRIX PRO 80-100-120 1 I | Код 0Е45 | Короткое замыкание датчика температуры дымовых газов
399 | Immergas | VICTRIX PRO 80-100-120 1 I | Код 0Е46 | Обрыв датчика температуры дымовых газов
400 | Immergas | VICTRIX PRO 80-100-120 1 I | Код 0Е81 | В режиме ожидания показания датчиков температуры подачи и обратной линии неверны. Неполадка одного из датчиков
401 | Immergas | VICTRIX PRO 80-100-120 1 I | Код 0Е99 | Аномалия внутренней коммуникации. Ошибка коммуникации между платой дисплея и электронной платой котла
402 | Immergas | VICTRIX PRO 80-100-120 1 I | Код FE94 | Аномалия платы дисплея
403 | Immergas | VICTRIX PRO 80-100-120 1 I | Код FЕ95 | Аномальное значение датчика температуры подающей линии.
404 | Immergas | VICTRIX PRO 80-100-120 1 I | Код FЕ96 | Аномалия внешнего датчика температуры
405 | Immergas | VICTRIX PRO 80-100-120 1 I | Код FЕ97 | Ошибка конфигурации электронной платы. Может возникнуть в результате замены платы не соответствующей модели
406 | Immergas | Mini Eolo 24-28 3 E | Код 01 | Нет розжига
407 | Immergas | Mini Eolo 24-28 3 E | Код 02 | Перегрев котла по контуру отопления / ошибка в цепи контроля пламени
408 | Immergas | Mini Eolo 24-28 3 E | Код 03 | Проблема с вентилятором
409 | Immergas | Mini Eolo 24-28 3 E | Код 04 | Проблема электронной платы
410 | Immergas | Mini Eolo 24-28 3 E | Код 05 | Проблема с датчиком отопления
411 | Immergas | Mini Eolo 24-28 3 E | Код 06 | Ошибка по датчику температуры ГВС
412 | Immergas | Mini Eolo 24-28 3 E | Код 08 | Превышение максимального числа блокировок
413 | Immergas | Mini Eolo 24-28 3 E | Код 10 | Недостаточное давление в системе отопления
414 | Immergas | Mini Eolo 24-28 3 E | Код 11 | Ошибка по прессостату дымовых газов
415 | Immergas | Mini Eolo 24-28 3 E | Код 15 | Ошибка конфигурации
416 | Immergas | Mini Eolo 24-28 3 E | Код 20 | Паразитное пламя
417 | Immergas | Mini Eolo 24-28 3 E | Код 24 | Неисправность панели управления
418 | Immergas | Mini Eolo 24-28 3 E | Код 27 | Недостаточная циркуляция
419 | Immergas | Mini Eolo 24-28 3 E | Код 31 | Нет всязи с дистанционным управлением
420 | Immergas | Mini Eolo 24-28 3 E | Код 37 | Недостаточное напряжение питания
421 | Immergas | Mini Eolo 24-28 3 E | Код 38 | Потеря сигнала контроля пламени
422 | Immergas | Mini Eolo 24-28 3 E | Код 43 | Потеря или неустойчивый сигнал контроля пламени
423 | Immergas | Eolo Star 24 3 E | Код 01 | Нет розжига
424 | Immergas | Eolo Star 24 3 E | Код 02 | Перегрев котла по контуру отопления / ошибка в цепи контроля пламени
425 | Immergas | Eolo Star 24 3 E | Код 04 | Проверить электрические контакты в котле
426 | Immergas | Eolo Star 24 3 E | Код 05 | Ошибка по датчику протока ГВС
427 | Immergas | Eolo Star 24 3 E | Код 06 | Ошибка по датчику температуры ГВС
428 | Immergas | Eolo Star 24 3 E | Код 10 | Недостаточное давление в системе отопления
429 | Immergas | Eolo Star 24 3 E | Код 11 | Ошибка по прессостату дымовых газов
430 | Immergas | Eolo Star 24 3 E | Код 20 | Паразитное пламя
431 | Immergas | Eolo Star 24 3 E | Код 27 | Недостаточная циркуляция
432 | Immergas | Eolo Star 24 3 E | Код 28 | Утечка в контуре горячей воды
433 | Immergas | Eolo Star 24 3 E | Код 31 | Нет всязи с дистанционным управлением
434 | Immergas | VICTRIX ZEUS SUPERIOR 26-32 2 ErP | Код 01 | Блокировка розжига
435 | Immergas | VICTRIX ZEUS SUPERIOR 26-32 2 ErP | Код 02 | Перегрев котла, неисправность контроля пламени
436 | Immergas | VICTRIX ZEUS SUPERIOR 26-32 2 ErP | Код 03 | Блокировка реле давления дыма
437 | Immergas | VICTRIX ZEUS SUPERIOR 26-32 2 ErP | Код 04 | Блокировка сопротивления контактов. Возникает в случае неполадок предохранительного термостата или неисправности контроля пламени.
438 | Immergas | VICTRIX ZEUS SUPERIOR 26-32 2 ErP | Код 05 | Неисправность датчика температуры подающей линии системы отопления
439 | Immergas | VICTRIX ZEUS SUPERIOR 26-32 2 ErP | Код 08 | Максимальное количество сбросов
440 | Immergas | VICTRIX ZEUS SUPERIOR 26-32 2 ErP | Код 10 | Недостаточное давление установки
441 | Immergas | VICTRIX ZEUS SUPERIOR 26-32 2 ErP | Код 12 | Неполадка датчика бойлера
442 | Immergas | VICTRIX ZEUS SUPERIOR 26-32 2 ErP | Код 15 | Ошибка конфигурации
443 | Immergas | VICTRIX ZEUS SUPERIOR 26-32 2 ErP | Код 16 | Неисправность вентилятора
444 | Immergas | VICTRIX ZEUS SUPERIOR 26-32 2 ErP | Код 20 | Блокировка при помехах пламени
445 | Immergas | VICTRIX ZEUS SUPERIOR 26-32 2 ErP | Код 22 | Общий сигнал аварии. Индицируется на ПДУ в случае неисправности эл. блоков или доп. компонентов не относящихся непосредственно к системе управления котлом
446 | Immergas | VICTRIX ZEUS SUPERIOR 26-32 2 ErP | Код 23 | Неисправность датчика температуры обратной линии системы отопления
447 | Immergas | VICTRIX ZEUS SUPERIOR 26-32 2 ErP | Код 24 | Неисправность кнопочного пульта
448 | Immergas | VICTRIX ZEUS SUPERIOR 26-32 2 ErP | Код 25 | Блокирование по причине срабатывания градиента температуры дыма (блокирование циркуляционного насоса или отсутствие воды в котле)
449 | Immergas | VICTRIX ZEUS SUPERIOR 26-32 2 ErP | Код 27 | Недостаточная циркуляция
450 | Immergas | VICTRIX ZEUS SUPERIOR 26-32 2 ErP | Код 29 | Неполадка датчика дыма
451 | Immergas | VICTRIX ZEUS SUPERIOR 26-32 2 ErP | Код 31 | Потеря связи с дистанционным управлением
452 | Immergas | VICTRIX ZEUS SUPERIOR 26-32 2 ErP | Код 36 | Потеря связи IMG Bus
453 | Immergas | VICTRIX ZEUS SUPERIOR 26-32 2 ErP | Код 37 | Низкое напряжения питания
454 | Immergas | VICTRIX ZEUS SUPERIOR 26-32 2 ErP | Код 38 | Потеря сигнала пламени
455 | Immergas | VICTRIX ZEUS SUPERIOR 26-32 2 ErP | Код 45 | Повышенная разница температур между подающей и обратной линией системы отопления
456 | Immergas | VICTRIX ZEUS SUPERIOR 26-32 2 ErP | Код 47 | Ограничение мощности горелки. Возникает при накоплении накипи в теплообменнике
457 | Immergas | VICTRIX ZEUS SUPERIOR 26-32 2 ErP | Код 49 | Высокая температура обратной линии системы отопления
458 | Immergas | HERCULES CONDENSING 26-32 3 ErP | Код 01 | Блокировка розжига
459 | Immergas | HERCULES CONDENSING 26-32 3 ErP | Код 02 | Перегрев котла, неисправность контроля пламени
460 | Immergas | HERCULES CONDENSING 26-32 3 ErP | Код 03 | Блокировка реле давления дыма
461 | Immergas | HERCULES CONDENSING 26-32 3 ErP | Код 04 | Блокировка сопротивления контактов. Возникает в случае неполадок предохранительного термостата или неисправности контроля пламени.
462 | Immergas | HERCULES CONDENSING 26-32 3 ErP | Код 05 | Неисправность датчика температуры подающей линии системы отопления
463 | Immergas | HERCULES CONDENSING 26-32 3 ErP | Код 08 | Максимальное количество сбросов
464 | Immergas | HERCULES CONDENSING 26-32 3 ErP | Код 10 | Недостаточное давление установки
465 | Immergas | HERCULES CONDENSING 26-32 3 ErP | Код 12 | Неполадка датчика бойлера
466 | Immergas | HERCULES CONDENSING 26-32 3 ErP | Код 15 | Ошибка конфигурации
467 | Immergas | HERCULES CONDENSING 26-32 3 ErP | Код 16 | Неисправность вентилятора
468 | Immergas | HERCULES CONDENSING 26-32 3 ErP | Код 20 | Блокировка при помехах пламени
469 | Immergas | HERCULES CONDENSING 26-32 3 ErP | Код 22 | Общий сигнал аварии. Индицируется на ПДУ в случае неисправности эл. блоков или доп. компонентов не относящихся непосредственно к системе управления котлом
470 | Immergas | HERCULES CONDENSING 26-32 3 ErP | Код 23 | Неисправность датчика температуры обратной линии системы отопления
471 | Immergas | HERCULES CONDENSING 26-32 3 ErP | Код 24 | Неисправность кнопочного пульта
472 | Immergas | HERCULES CONDENSING 26-32 3 ErP | Код 25 | Блокирование по причине срабатывания градиента температуры дыма (блокирование циркуляционного насоса или отсутствие воды в котле)
473 | Immergas | HERCULES CONDENSING 26-32 3 ErP | Код 27 | Недостаточная циркуляция
474 | Immergas | HERCULES CONDENSING 26-32 3 ErP | Код 29 | Неполадка датчика дыма
475 | Immergas | HERCULES CONDENSING 26-32 3 ErP | Код 31 | Потеря связи с дистанционным управлением
476 | Immergas | HERCULES CONDENSING 26-32 3 ErP | Код 32 | Неполадка датика второго низкотемпературного контура
477 | Immergas | HERCULES CONDENSING 26-32 3 ErP | Код 33 | Неполадка датика третьего низкотемпературного контура
478 | Immergas | HERCULES CONDENSING 26-32 3 ErP | Код 34 | Срабатывание предохранительного термостата второго низкотемпературного контура
479 | Immergas | HERCULES CONDENSING 26-32 3 ErP | Код 35 | Срабатывание предохранительного термостата третьего низкотемпературного контура
480 | Immergas | HERCULES CONDENSING 26-32 3 ErP | Код 36 | Потеря связи IMG Bus
481 | Immergas | HERCULES CONDENSING 26-32 3 ErP | Код 37 | Низкое напряжения питания
482 | Immergas | HERCULES CONDENSING 26-32 3 ErP | Код 38 | Потеря сигнала пламени
483 | Immergas | HERCULES CONDENSING ABT 32 3 ErP | Код 01 | Блокировка розжига
484 | Immergas | HERCULES CONDENSING ABT 32 3 ErP | Код 02 | Перегрев котла, неисправность контроля пламени
485 | Immergas | HERCULES CONDENSING ABT 32 3 ErP | Код 03 | Блокировка реле давления дыма
486 | Immergas | HERCULES CONDENSING ABT 32 3 ErP | Код 04 | Блокировка сопротивления контактов. Возникает в случае неполадок предохранительного термостата или неисправности контроля пламени.
487 | Immergas | HERCULES CONDENSING ABT 32 3 ErP | Код 05 | Неисправность датчика температуры подающей линии системы отопления
488 | Immergas | HERCULES CONDENSING ABT 32 3 ErP | Код 08 | Максимальное количество сбросов
489 | Immergas | HERCULES CONDENSING ABT 32 3 ErP | Код 10 | Недостаточное давление установки
490 | Immergas | HERCULES CONDENSING ABT 32 3 ErP | Код 12 | Неполадка датчика бойлера
491 | Immergas | HERCULES CONDENSING ABT 32 3 ErP | Код 15 | Ошибка конфигурации
492 | Immergas | HERCULES CONDENSING ABT 32 3 ErP | Код 16 | Неисправность вентилятора
493 | Immergas | HERCULES CONDENSING ABT 32 3 ErP | Код 20 | Блокировка при помехах пламени
494 | Immergas | HERCULES CONDENSING ABT 32 3 ErP | Код 22 | Общий сигнал аварии. Индицируется на ПДУ в случае неисправности эл. блоков или доп. компонентов не относящихся непосредственно к системе управления котлом
495 | Immergas | HERCULES CONDENSING ABT 32 3 ErP | Код 23 | Неисправность датчика температуры обратной линии системы отопления
496 | Immergas | HERCULES CONDENSING ABT 32 3 ErP | Код 24 | Неисправность кнопочного пульта
497 | Immergas | HERCULES CONDENSING ABT 32 3 ErP | Код 25 | Блокирование по причине срабатывания градиента температуры дыма (блокирование циркуляционного насоса или отсутствие воды в котле)
498 | Immergas | HERCULES CONDENSING ABT 32 3 ErP | Код 27 | Недостаточная циркуляция
499 | Immergas | HERCULES CONDENSING ABT 32 3 ErP | Код 29 | Неполадка датчика дыма
500 | Immergas | HERCULES CONDENSING ABT 32 3 ErP | Код 31 | Потеря связи с дистанционным управлением
501 | Immergas | HERCULES CONDENSING ABT 32 3 ErP | Код 32 | Неполадка датика второго низкотемпературного контура
502 | Immergas | HERCULES CONDENSING ABT 32 3 ErP | Код 33 | Неполадка датика третьего низкотемпературного контура
503 | Immergas | HERCULES CONDENSING ABT 32 3 ErP | Код 34 | Срабатывание предохранительного термостата второго низкотемпературного контура
504 | Immergas | HERCULES CONDENSING ABT 32 3 ErP | Код 35 | Срабатывание предохранительного термостата третьего низкотемпературного контура
505 | Immergas | HERCULES CONDENSING ABT 32 3 ErP | Код 36 | Потеря связи IMG Bus
506 | Immergas | HERCULES CONDENSING ABT 32 3 ErP | Код 37 | Низкое напряжения питания
507 | Immergas | HERCULES CONDENSING ABT 32 3 ErP | Код 38 | Потеря сигнала пламени
508 | Immergas | HERCULES CONDENSING ABT 32 3 ErP | Код 47 | Ограничение мощности горелки. При обнаружении высокой температуры дымовых газов котел понижает вырабатываемую мощности во избежание появления неполадки
509 | Immergas | HERCULES SOLAR 26 2 ErP | Код 01 | Блокировка розжига
510 | Immergas | HERCULES SOLAR 26 2 ErP | Код 02 | Перегрев котла, неисправность контроля пламени
511 | Immergas | HERCULES SOLAR 26 2 ErP | Код 03 | Блокировка реле давления дыма
512 | Immergas | HERCULES SOLAR 26 2 ErP | Код 04 | Блокировка сопротивления контактов. Возникает в случае неполадок предохранительного термостата или неисправности контроля пламени.
513 | Immergas | HERCULES SOLAR 26 2 ErP | Код 05 | Неисправность датчика температуры подающей линии системы отопления
514 | Immergas | HERCULES SOLAR 26 2 ErP | Код 08 | Максимальное количество сбросов
515 | Immergas | HERCULES SOLAR 26 2 ErP | Код 10 | Недостаточное давление установки
516 | Immergas | HERCULES SOLAR 26 2 ErP | Код 12 | Неполадка датчика бойлера
517 | Immergas | HERCULES SOLAR 26 2 ErP | Код 15 | Ошибка конфигурации
518 | Immergas | HERCULES SOLAR 26 2 ErP | Код 16 | Неисправность вентилятора
519 | Immergas | HERCULES SOLAR 26 2 ErP | Код 20 | Блокировка при помехах пламени
520 | Immergas | HERCULES SOLAR 26 2 ErP | Код 22 | Общий сигнал аварии. Индицируется на ПДУ в случае неисправности эл. блоков или доп. компонентов не относящихся непосредственно к системе управления котлом
521 | Immergas | HERCULES SOLAR 26 2 ErP | Код 23 | Неисправность датчика температуры обратной линии системы отопления
522 | Immergas | HERCULES SOLAR 26 2 ErP | Код 24 | Неисправность кнопочного пульта
523 | Immergas | HERCULES SOLAR 26 2 ErP | Код 25 | Блокирование по причине срабатывания градиента температуры дыма (блокирование циркуляционного насоса или отсутствие воды в котле)
524 | Immergas | HERCULES SOLAR 26 2 ErP | Код 27 | Недостаточная циркуляция
525 | Immergas | HERCULES SOLAR 26 2 ErP | Код 29 | Неполадка датчика дыма
526 | Immergas | HERCULES SOLAR 26 2 ErP | Код 31 | Потеря связи с дистанционным управлением
527 | Immergas | HERCULES SOLAR 26 2 ErP | Код 32 | Неполадка датика второго низкотемпературного контура
528 | Immergas | HERCULES SOLAR 26 2 ErP | Код 33 | Неполадка датика третьего низкотемпературного контура
529 | Immergas | HERCULES SOLAR 26 2 ErP | Код 34 | Срабатывание предохранительного термостата второго низкотемпературного контура
530 | Immergas | HERCULES SOLAR 26 2 ErP | Код 35 | Срабатывание предохранительного термостата третьего низкотемпературного контура
531 | Immergas | HERCULES SOLAR 26 2 ErP | Код 36 | Потеря связи IMG Bus
532 | Immergas | HERCULES SOLAR 26 2 ErP | Код 37 | Низкое напряжения питания
533 | Immergas | HERCULES SOLAR 26 2 ErP | Код 38 | Потеря сигнала пламени
534 | Immergas | VICTRIX SUPERIOR 32 2 ErP | Код 01 | Блокировка розжига
535 | Immergas | VICTRIX SUPERIOR 32 2 ErP | Код 02 | Перегрев котла, неисправность контроля пламени
536 | Immergas | VICTRIX SUPERIOR 32 2 ErP | Код 03 | Блокировка реле давления дыма
537 | Immergas | VICTRIX SUPERIOR 32 2 ErP | Код 04 | Блокировка сопротивления контактов. Возникает в случае неполадок предохранительного термостата или неисправности контроля пламени.
538 | Immergas | VICTRIX SUPERIOR 32 2 ErP | Код 05 | Неисправность датчика температуры подающей линии системы отопления
539 | Immergas | VICTRIX SUPERIOR 32 2 ErP | Код 06 | Неисправность датчика температуры ГВС
540 | Immergas | VICTRIX SUPERIOR 32 2 ErP | Код 08 | Максимальное количество сбросов
541 | Immergas | VICTRIX SUPERIOR 32 2 ErP | Код 10 | Недостаточное давление установки
542 | Immergas | VICTRIX SUPERIOR 32 2 ErP | Код 12 | Неполадка датчика температуры входящей санитарной воды
543 | Immergas | VICTRIX SUPERIOR 32 2 ErP | Код 15 | Ошибка конфигурации
544 | Immergas | VICTRIX SUPERIOR 32 2 ErP | Код 16 | Неисправность вентилятора
545 | Immergas | VICTRIX SUPERIOR 32 2 ErP | Код 20 | Блокировка при помехах пламени
546 | Immergas | VICTRIX SUPERIOR 32 2 ErP | Код 22 | Общий сигнал аварии. Индицируется на ПДУ в случае неисправности эл. блоков или доп. компонентов не относящихся непосредственно к системе управления котлом
547 | Immergas | VICTRIX SUPERIOR 32 2 ErP | Код 23 | Неисправность датчика температуры обратной линии системы отопления
548 | Immergas | VICTRIX SUPERIOR 32 2 ErP | Код 24 | Неисправность кнопочного пульта
549 | Immergas | VICTRIX SUPERIOR 32 2 ErP | Код 25 | Блокирование по причине срабатывания градиента температуры дыма (блокирование циркуляционного насоса или отсутствие воды в котле)
550 | Immergas | VICTRIX SUPERIOR 32 2 ErP | Код 27 | Недостаточная циркуляция
551 | Immergas | VICTRIX SUPERIOR 32 2 ErP | Код 29 | Неполадка датчика дыма
552 | Immergas | VICTRIX SUPERIOR 32 2 ErP | Код 31 | Потеря связи с дистанционным управлением
553 | Immergas | VICTRIX SUPERIOR 32 2 ErP | Код 36 | Потеря связи IMG Bus
554 | Immergas | VICTRIX SUPERIOR 32 2 ErP | Код 37 | Низкое напряжения питания
555 | Immergas | VICTRIX SUPERIOR 32 2 ErP | Код 38 | Потеря сигнала пламени
556 | Immergas | VICTRIX SUPERIOR 32 2 ErP | Код 45 | Повышенная разница температур между подающей и обратной линией системы отопления
557 | Immergas | VICTRIX SUPERIOR 32 2 ErP | Код 47 | Ограничение мощности горелки. Возникает при накоплении накипи в теплообменнике
558 | Immergas | VICTRIX SUPERIOR 32 2 ErP | Код 49 | Высокая температура обратной линии системы отопления
559 | Immergas | VICTRIX SUPERIOR 32 2 ErP | Код 47 | Ограничение мощности горелки. Возникает при накоплении накипи в теплообменнике
560 | Immergas | VICTRIX SUPERIOR 32 2 ErP | Код 49 | Высокая температура обратной линии системы отопления
561 | Immergas | VICTRIX MAIOR 35 X ТТ 1 Е | Код 01 | Блокировка розжига.Перезапуск
562 | Immergas | VICTRIX MAIOR 35 X ТТ 1 Е | Код 02 | Блокировка предохранительного термостата (превышение заданной температуры). Перезапуск
563 | Immergas | VICTRIX MAIOR 35 X ТТ 1 Е | Код 03 | Блокировка термостата дымовых газов. Перезапуск
564 | Immergas | VICTRIX MAIOR 35 X ТТ 1 Е | Код 04 | Блокировка сопротивления контактов. Проверить питание газового клапана.
565 | Immergas | VICTRIX MAIOR 35 X ТТ 1 Е | Код 05 | Неисправность датчика температуры подающей линии системы отопления.
566 | Immergas | VICTRIX MAIOR 35 X ТТ 1 Е | Код 08 | Максимальное количество сбросов
567 | Immergas | VICTRIX MAIOR 35 X ТТ 1 Е | Код 10 | Недостаточное давление в контуре отопления
568 | Immergas | VICTRIX MAIOR 35 X ТТ 1 Е | Код 12 | Неисправность датчика температуры водонагревателя (опция)
569 | Immergas | VICTRIX MAIOR 35 X ТТ 1 Е | Код 15 | Ошибка конфигурации
570 | Immergas | VICTRIX MAIOR 35 X ТТ 1 Е | Код 16 | Неисправность вентилятора
571 | Immergas | VICTRIX MAIOR 35 X ТТ 1 Е | Код 20 | Блокировка при помехах пламени
572 | Immergas | VICTRIX MAIOR 35 X ТТ 1 Е | Код 23 | Неисправность датчика температуры обратной линии системы отопления.
573 | Immergas | VICTRIX MAIOR 35 X ТТ 1 Е | Код 24 | Неисправность клавиатуры панели управления
574 | Immergas | VICTRIX MAIOR 35 X ТТ 1 Е | Код 29 | Неисправность датчика дымовых газов
575 | Immergas | VICTRIX MAIOR 35 X ТТ 1 Е | Код 31 | Потеря связи с пультом дистанционного управления
576 | Immergas | VICTRIX MAIOR 35 X ТТ 1 Е | Код 36 | Потеря связи IMG Bus
577 | Immergas | VICTRIX MAIOR 35 X ТТ 1 Е | Код 37 | Низкое напряжение питания
578 | Immergas | VICTRIX MAIOR 35 X ТТ 1 Е | Код 38 | Потеря сигнала пламени
579 | Immergas | VICTRIX MAIOR 35 X ТТ 1 Е | Код 43 | Блокировка из-зи постоянной потери сигнала пламени. Перезапуск
580 | Immergas | VICTRIX MAIOR 35 X ТТ 1 Е | Код 44 | Блокировка по превышению накопленного максимального времени открытия газового клапана за короткий период времени. Перезапуск
581 | Immergas | VICTRIX MAIOR 35 X ТТ 1 Е | Код 45 | Обнаружен непредвиденный рост разницы температур между подающей и обратной линией системы отопления
582 | Immergas | VICTRIX MAIOR 35 X ТТ 1 Е | Код 46 | Срабатывание термостата низкой температуры (опция)
583 | Immergas | VICTRIX MAIOR 35 X ТТ 1 Е | Код 47 | Ограничение мощности горелки. В случае высокой температуры дымовых газов ограничивается мощность горелки
584 | Immergas | VICTRIX MAIOR 35 X ТТ 1 Е | Код 51 | Прервана связь CAR Wireless. Если прервана связь между котлом и CAR на беспроводной версии, подается сигнал о неполадке, с этого моментасистему можно проверить только через панель управления котла.
585 | Immergas | VICTRIX MAIOR 35 X ТТ 1 Е | Код 59 | Блокировка частоты сети электропитания
586 | Immergas | VICTRIX MAIOR 35 X ТТ 1 Е | Код 60 | Циркуляционный насос заблокирован.
587 | Immergas | VICTRIX MAIOR 35 X ТТ 1 Е | Код 61 | Наявность воздуха в циркуляционном насосе
588 | Immergas | VICTRIX MAIOR 35 X ТТ 1 Е | Код 62 | Запрос на полное тарирование. Возможен после замены платы управления или в случае изменения параметров соотношения воздух/газ, что требует "полного тарирования"
589 | Immergas | VICTRIX MAIOR 35 X ТТ 1 Е | Код 72 | Запрос на быстрое тарирование. Возникает при изменении некоторых параметров, что требует "быстрого тарирования"
590 | Immergas | VICTRIX MAIOR 35 X ТТ 1 Е | Код 73 | Обнаружено большое отклонение датчика температуры системы отопления и предохранительного термостата. Плата определяет неисправность при считывании данных по причине: дефект датчика, неверное позиционирование, недостаточная циркуляция в системе, засорение первичного теплообменника
591 | Immergas | VICTRIX MAIOR 35 X ТТ 1 Е | Код 74 | Неисправность предохранительного термостата.
592 | Immergas | VICTRIX MAIOR 35 X ТТ 1 Е | Код 77 | Неисправность контроля горения. На газовом клапане обнаружен ток вне пределов установленного диапазона.
593 | Immergas | VICTRIX MAIOR 35 X ТТ 1 Е | Код 78 | Неисправность контроля горения. Обнаружена высокая сила тока на газовом клапане
594 | Immergas | VICTRIX MAIOR 35 X ТТ 1 Е | Код 79 | Неисправность контроля горения. Обнаружена низкая сила тока на газовом клапане
595 | Immergas | VICTRIX MAIOR 35 X ТТ 1 Е | Код 80 | Блокировка при неполадке электронной платы.
596 | Immergas | VICTRIX MAIOR 35 X ТТ 1 Е | Код 84 | Неполадка горения-происходит сокращение мощности. Обнаружено низкое давление газа в сети.
597 | Immergas | VICTRIX MAIOR 35 X ТТ 1 Е | Код 87 | Блокировка контроллера газового клапана.Обнаружена неполадка одного из компонентов, контролирующих газовый клапан.
598 | Immergas | VICTRIX MAIOR 35 X ТТ 1 Е | Код 88 | Блокировка контроллера газового клапана.Обнаружена неполадка одного из компонентов, контролирующих газовый клапан.
599 | Immergas | VICTRIX MAIOR 35 X ТТ 1 Е | Код 89 | Нестабильный сигнал горения.
600 | Immergas | VICTRIX MAIOR 35 X ТТ 1 Е | Код 90 | Сигнал горения за установленным пределом. Сигнал горения обнаружен за предусмотренным пределом настройки на длительное время
601 | Immergas | VICTRIX MAIOR 35 X ТТ 1 Е | Код 91 | Неправильная блокировка зажигания. Закончились все возможные действия платы для оптимального зажигания горелки.
602 | Immergas | VICTRIX MAIOR 35 X ТТ 1 Е | Код 92 | Корректирующее ограничение оборотов вентилятора. Закончились все возможные действия платы для восстановления оптимальных оборотов вентилятора.
603 | Immergas | VICTRIX MAIOR 35 X ТТ 1 Е | Код 93 | Сигнал горения за установленным пределом. Обнаружен сигнал горения за установленным пределом за ограниченное время
604 | Immergas | VICTRIX MAIOR 35 X ТТ 1 Е | Код 94 | Неполадка горения. Причины:низкое давление газа, рециркуляция отработанных газов, поломка газового клапана.
605 | Immergas | VICTRIX MAIOR 35 X ТТ 1 Е | Код 95 | Непостоянный сигнал горения.
606 | Immergas | VICTRIX MAIOR 35 X ТТ 1 Е | Код 96 | Закупорены компоненты системы удаления
607 | Immergas | VICTRIX MAIOR 35 X ТТ 1 Е | Код 98 | Блокировка по максимальному количеству ошибок программы. Перезапуск
608 | Immergas | VICTRIX MAIOR 35 X ТТ 1 Е | Код 99 | Блокировка общего характера. Обнаружена неполадка котла. Перезапуск
609 | Immergas | VICTRIX MAIOR 28 - 35 ТТ 1 Е | Код 01 | Блокировка розжига.Перезапуск
610 | Immergas | VICTRIX MAIOR 28 - 35 ТТ 1 Е | Код 02 | Блокировка предохранительного термостата (превышение заданной температуры). Перезапуск
611 | Immergas | VICTRIX MAIOR 28 - 35 ТТ 1 Е | Код 03 | Блокировка термостата дымовых газов. Перезапуск
612 | Immergas | VICTRIX MAIOR 28 - 35 ТТ 1 Е | Код 04 | Блокировка сопротивления контактов. Проверить питание газового клапана.
613 | Immergas | VICTRIX MAIOR 28 - 35 ТТ 1 Е | Код 05 | Неисправность датчика температуры подающей линии системы отопления.
614 | Immergas | VICTRIX MAIOR 28 - 35 ТТ 1 Е | Код 06 | Неисправность датчика температуры ГВС.
615 | Immergas | VICTRIX MAIOR 28 - 35 ТТ 1 Е | Код 08 | Максимальное количество сбросов
616 | Immergas | VICTRIX MAIOR 28 - 35 ТТ 1 Е | Код 10 | Недостаточное давление в контуре отопления
617 | Immergas | VICTRIX MAIOR 28 - 35 ТТ 1 Е | Код 15 | Ошибка конфигурации
618 | Immergas | VICTRIX MAIOR 28 - 35 ТТ 1 Е | Код 16 | Неисправность вентилятора
619 | Immergas | VICTRIX MAIOR 28 - 35 ТТ 1 Е | Код 20 | Блокировка при помехах пламени
620 | Immergas | VICTRIX MAIOR 28 - 35 ТТ 1 Е | Код 23 | Неисправность датчика температуры обратной линии системы отопления.
621 | Immergas | VICTRIX MAIOR 28 - 35 ТТ 1 Е | Код 24 | Неисправность клавиатуры панели управления
622 | Immergas | VICTRIX MAIOR 28 - 35 ТТ 1 Е | Код 29 | Неисправность датчика дымовых газов
623 | Immergas | VICTRIX MAIOR 28 - 35 ТТ 1 Е | Код 31 | Потеря связи с пультом дистанционного управления
624 | Immergas | VICTRIX MAIOR 28 - 35 ТТ 1 Е | Код 36 | Потеря связи IMG Bus
625 | Immergas | VICTRIX MAIOR 28 - 35 ТТ 1 Е | Код 37 | Низкое напряжение питания
626 | Immergas | VICTRIX MAIOR 28 - 35 ТТ 1 Е | Код 38 | Потеря сигнала пламени
627 | Immergas | VICTRIX MAIOR 28 - 35 ТТ 1 Е | Код 43 | Блокировка из-зи постоянной потери сигнала пламени. Перезапуск
628 | Immergas | VICTRIX MAIOR 28 - 35 ТТ 1 Е | Код 44 | Блокировка по превышению накопленного максимального времени открытия газового клапана за короткий период времени. Перезапуск
629 | Immergas | VICTRIX MAIOR 28 - 35 ТТ 1 Е | Код 45 | Обнаружен непредвиденный рост разницы температур между подающей и обратной линией системы отопления
630 | Immergas | VICTRIX MAIOR 28 - 35 ТТ 1 Е | Код 46 | Срабатывание термостата низкой температуры (опция)
631 | Immergas | VICTRIX MAIOR 28 - 35 ТТ 1 Е | Код 47 | Ограничение мощности горелки. В случае высокой температуры дымовых газов ограничивается мощность горелки
632 | Immergas | VICTRIX MAIOR 28 - 35 ТТ 1 Е | Код 51 | Прервана связь CAR Wireless. Если прервана связь между котлом и CAR на беспроводной версии, подается сигнал о неполадке, с этого моментасистему можно проверить только через панель управления котла.
633 | Immergas | VICTRIX MAIOR 28 - 35 ТТ 1 Е | Код 59 | Блокировка частоты сети электропитания
634 | Immergas | VICTRIX MAIOR 28 - 35 ТТ 1 Е | Код 60 | Циркуляционный насос заблокирован.
635 | Immergas | VICTRIX MAIOR 28 - 35 ТТ 1 Е | Код 61 | Наявность воздуха в циркуляционном насосе
636 | Immergas | VICTRIX MAIOR 28 - 35 ТТ 1 Е | Код 62 | Запрос на полное тарирование. Возможен после замены платы управления или в случае изменения параметров соотношения воздух/газ, что требует "полного тарирования"
637 | Immergas | VICTRIX MAIOR 28 - 35 ТТ 1 Е | Код 72 | Запрос на быстрое тарирование. Возникает при изменении некоторых параметров, что требует "быстрого тарирования"
638 | Immergas | VICTRIX MAIOR 28 - 35 ТТ 1 Е | Код 73 | Обнаружено большое отклонение датчика температуры системы отопления и предохранительного термостата. Плата определяет неисправность при считывании данных по причине: дефект датчика, неверное позиционирование, недостаточная циркуляция в системе, засорение первичного теплообменника
639 | Immergas | VICTRIX MAIOR 28 - 35 ТТ 1 Е | Код 74 | Неисправность предохранительного термостата.
640 | Immergas | VICTRIX MAIOR 28 - 35 ТТ 1 Е | Код 77 | Неисправность контроля горения. На газовом клапане обнаружен ток вне пределов установленного диапазона.
641 | Immergas | VICTRIX MAIOR 28 - 35 ТТ 1 Е | Код 78 | Неисправность контроля горения. Обнаружена высокая сила тока на газовом клапане
642 | Immergas | VICTRIX MAIOR 28 - 35 ТТ 1 Е | Код 79 | Неисправность контроля горения. Обнаружена низкая сила тока на газовом клапане
643 | Immergas | VICTRIX MAIOR 28 - 35 ТТ 1 Е | Код 80 | Блокировка при неполадке электронной платы.
644 | Immergas | VICTRIX MAIOR 28 - 35 ТТ 1 Е | Код 84 | Неполадка горения-происходит сокращение мощности. Обнаружено низкое давление газа в сети.
645 | Immergas | VICTRIX MAIOR 28 - 35 ТТ 1 Е | Код 87 | Блокировка контроллера газового клапана.Обнаружена неполадка одного из компонентов, контролирующих газовый клапан.
646 | Immergas | VICTRIX MAIOR 28 - 35 ТТ 1 Е | Код 88 | Блокировка контроллера газового клапана.Обнаружена неполадка одного из компонентов, контролирующих газовый клапан.
647 | Immergas | VICTRIX MAIOR 28 - 35 ТТ 1 Е | Код 89 | Нестабильный сигнал горения.
648 | Immergas | VICTRIX MAIOR 28 - 35 ТТ 1 Е | Код 90 | Сигнал горения за установленным пределом. Сигнал горения обнаружен за предусмотренным пределом настройки на длительное время
649 | Immergas | VICTRIX MAIOR 28 - 35 ТТ 1 Е | Код 91 | Некорректная блокировка зажигания. Закончились все возможные действия платы для оптимального зажигания горелки.
650 | Immergas | VICTRIX MAIOR 28 - 35 ТТ 1 Е | Код 92 | Корректирующее ограничение оборотов вентилятора. Закончились все возможные действия платы для оптимальных оборотов вентилятора.
651 | Immergas | VICTRIX MAIOR 28 - 35 ТТ 1 Е | Код 93 | Сигнал горения за установленным пределом. Обнаружен сигнал горения за установленным пределом за ограниченное время
652 | Immergas | VICTRIX MAIOR 28 - 35 ТТ 1 Е | Код 94 | Неполадка горения. Причины:низкое давление газа, рециркуляция отработанных газов, поломка газового клапана.
653 | Immergas | VICTRIX MAIOR 28 - 35 ТТ 1 Е | Код 95 | Непостоянный сигнал горения.
654 | Immergas | VICTRIX MAIOR 28 - 35 ТТ 1 Е | Код 96 | Закупорены компоненты системы удаления
655 | Immergas | VICTRIX MAIOR 28 - 35 ТТ 1 Е | Код 98 | Блокировка по максимальному количеству ошибок программы. Перезапуск
656 | Immergas | VICTRIX MAIOR 28 - 35 ТТ 1 Е | Код 99 | Блокировка общего характера. Обнаружена неполадка котла. Перезапуск
657 | Immergas | EOLO STAR 24 4 E | Код 01 | Блокировка розжига
658 | Immergas | EOLO STAR 24 4 E | Код 02 | Блокировка предохранительного термостата. Перегрев котла
659 | Immergas | EOLO STAR 24 4 E | Код 03 | Неполадка реле давления дымовых газов
660 | Immergas | EOLO STAR 24 4 E | Код 05 | Неисправность датчика температуры подающей линии отопления
661 | Immergas | EOLO STAR 24 4 E | Код 06 | Неисправность датчика температуры ГВС
662 | Immergas | EOLO STAR 24 4 E | Код 08 | Максимальное количество сбросов
663 | Immergas | EOLO STAR 24 4 E | Код 10 | Недостаточное давление в системе отопления
664 | Immergas | EOLO STAR 24 4 E | Код 11 | Неисправность прессостата или вентилятора
665 | Immergas | EOLO STAR 24 4 E | Код 20 | Блокировка при помехах пламени
666 | Immergas | EOLO STAR 24 4 E | Код 24 | Проблема с кнопочной панелью управления
667 | Immergas | EOLO STAR 24 4 E | Код 27 | Недостаточная циркуляция
668 | Immergas | EOLO STAR 24 4 E | Код 28 | Утечка в контуре ГВС. Если в режиме отопления поднимается температура ГВС, котел сигнализирует о неполадке и понижает температуру отопления во избежание образования накипи на теплообменнике.
669 | Immergas | EOLO STAR 24 4 E | Код 31 | Нет всязи с дистанционным управлением
670 | Immergas | EOLO STAR 24 4 E | Код 36 | Потеря связи по протоколу IMG BUS
671 | Immergas | EOLO STAR 24 4 E | Код 37 | Низкое напряжение питания
672 | Immergas | EOLO STAR 24 4 E | Код 38 | Потеря сигнала пламени
673 | Immergas | EOLO STAR 24 4 E | Код 43 | Блокировка по причине потери сигнала пламени
674 | Immergas | EOLO STAR 24 4 E | Код 44 | Блокировка по превышению накопленного максимального времени открытия газового клапана за короткий период времени. Перезапуск
675 | Immergas | EOLO STAR 24 4 E | Код 59 | Аномальная частота электропитания
676 | Immergas | EOLO STAR 24 4 E | Код 80 | Сигнал неисправности модуляции газового клапана. (Неисправен клапан, плата или обрыв кабеля). Котел работает на минимальной мощности ГВС
677 | Immergas | EOLO STAR 24 4 E | Код 98 | Блокировка по максимальному числу выхода котла в ошибку
678 | Immergas | NIKE STAR 24 4 E | Код 01 | Блокировка розжига
679 | Immergas | NIKE STAR 24 4 E | Код 02 | Перегрев котла по контуру отопления
680 | Immergas | NIKE STAR 24 4 E | Код 03 | Срабатывание термостата дымовых газов
681 | Immergas | NIKE STAR 24 4 E | Код 04 | Проверить электрические контакты в котле
682 | Immergas | NIKE STAR 24 4 E | Код 05 | Ошибка по датчику протока ГВС
683 | Immergas | NIKE STAR 24 4 E | Код 06 | Ошибка по датчику температуры ГВС
684 | Immergas | NIKE STAR 24 4 E | Код 10 | Недостаточное давление в системе отопления
685 | Immergas | NIKE STAR 24 4 E | Код 20 | Паразитное пламя
686 | Immergas | NIKE STAR 24 4 E | Код 27 | Недостаточная циркуляция
687 | Immergas | NIKE STAR 24 4 E | Код 28 | Утечка в контуре ГВС. Если в режиме отопления поднимается температура ГВС, котел сигнализирует о неполадке и понижает температуру отопления во избежание образования накипи на теплообменнике.
688 | Immergas | NIKE STAR 24 4 E | Код 31 | Нет всязи с дистанционным управлением
689 | Immergas | MAIOR EOLO X 28 | Код 01 | Блокировка розжига.Перезапуск
690 | Immergas | MAIOR EOLO X 28 | Код 02 | Блокировка предохранительного термостата (превышение заданной температуры). Неисправность контроля пламени. Перезапуск
691 | Immergas | MAIOR EOLO X 28 | Код 03 | Неисправность вентилятора
692 | Immergas | MAIOR EOLO X 28 | Код 04 | Неисправность платы котла
693 | Immergas | MAIOR EOLO X 28 | Код 05 | Неисправность датчика температуры подающей линии системы отопления.
694 | Immergas | MAIOR EOLO X 28 | Код 08 | Максимальное количество сбросов
695 | Immergas | MAIOR EOLO X 28 | Код 10 | Недостаточное давление в контуре отопления
696 | Immergas | MAIOR EOLO X 28 | Код 11 | Неполадка реле давления дымовых газов
697 | Immergas | MAIOR EOLO X 28 | Код 12 | Неисправность датчика температуры водонагревателя (опция)
698 | Immergas | MAIOR EOLO X 28 | Код 15 | Ошибка конфигурации
699 | Immergas | MAIOR EOLO X 28 | Код 20 | Блокировка при помехах пламени
700 | Immergas | MAIOR EOLO X 28 | Код 24 | Неисправность кнопочного пульта
701 | Immergas | MAIOR EOLO X 28 | Код 27 | Недостаточная циркуляция
702 | Immergas | MAIOR EOLO X 28 | Код 31 | Потеря связи с пультом дистанционного управления
703 | Immergas | MAIOR EOLO X 28 | Код 37 | Низкое напряжение питания
704 | Immergas | MAIOR EOLO X 28 | Код 38 | Потеря сигнала пламени
705 | Immergas | MAIOR EOLO X 28 | Код 43 | Блокировка из-зи постоянной потери сигнала пламени. Перезапуск
706 | Immergas | MAIOR EOLO X 28 | Код 44 | Блокировка по превышению накопленного максимального времени открытия газового клапана за короткий период времени. Перезапуск
707 | Immergas | MAIOR EOLO 24-28-32 4 E | Код 01 | Блокировка розжига.Перезапуск
708 | Immergas | MAIOR EOLO 24-28-32 4 E | Код 02 | Блокировка предохранительного термостата (превышение заданной температуры). Неисправность контроля пламени. Перезапуск
709 | Immergas | MAIOR EOLO 24-28-32 4 E | Код 03 | Неисправность вентилятора
710 | Immergas | MAIOR EOLO 24-28-32 4 E | Код 04 | Неисправность платы котла
711 | Immergas | MAIOR EOLO 24-28-32 4 E | Код 05 | Неисправность датчика температуры подающей линии системы отопления.
712 | Immergas | MAIOR EOLO 24-28-32 4 E | Код 06 | Неисправность датчика температуры ГВС
713 | Immergas | MAIOR EOLO 24-28-32 4 E | Код 08 | Максимальное количество сбросов
714 | Immergas | MAIOR EOLO 24-28-32 4 E | Код 10 | Недостаточное давление в контуре отопления
715 | Immergas | MAIOR EOLO 24-28-32 4 E | Код 11 | Неполадка реле давления дымовых газов
716 | Immergas | MAIOR EOLO 24-28-32 4 E | Код 12 | Неисправность датчика температуры водонагревателя (опция)
717 | Immergas | MAIOR EOLO 24-28-32 4 E | Код 15 | Ошибка конфигурации
718 | Immergas | MAIOR EOLO 24-28-32 4 E | Код 20 | Блокировка при помехах пламени
719 | Immergas | MAIOR EOLO 24-28-32 4 E | Код 24 | Неисправность кнопочной панели управления
720 | Immergas | MAIOR EOLO 24-28-32 4 E | Код 27 | Недостаточная циркуляция
721 | Immergas | MAIOR EOLO 24-28-32 4 E | Код 31 | Потеря связи с пультом дистанционного управления
722 | Immergas | MAIOR EOLO 24-28-32 4 E | Код 37 | Низкое напряжение питания
723 | Immergas | MAIOR EOLO 24-28-32 4 E | Код 38 | Потеря сигнала пламени
724 | Immergas | MAIOR EOLO 24-28-32 4 E | Код 43 | Блокировка из-зa постоянной потери сигнала пламени. Перезапуск
725 | Immergas | MAIOR EOLO 24-28-32 4 E | Код 44 | Блокировка по превышению накопленного максимального времени открытия газового клапана за короткий период времени. Перезапуск
726 | Immergas | AVIO 24 2 E | Код 01 | Блокировка розжига
727 | Immergas | AVIO 24 2 E | Код 02 | Перегрев котла по контуру отопления
728 | Immergas | AVIO 24 2 E | Код 03 | Срабатывание термостата дымовых газов
729 | Immergas | AVIO 24 2 E | Код 04 | Проверить электрические контакты в котле
730 | Immergas | AVIO 24 2 E | Код 05 | Неисправность датчика температуры подающей линии системы отопления.
731 | Immergas | AVIO 24 2 E | Код 06 | Ошибка по датчику температуры ГВС
732 | Immergas | AVIO 24 2 E | Код 10 | Недостаточное давление в системе отопления
733 | Immergas | AVIO 24 2 E | Код 12 | Неисправность датчика температуры водонагревателя (опция)
734 | Immergas | AVIO 24 2 E | Код 20 | Паразитное пламя
735 | Immergas | AVIO 24 2 E | Код 27 | Недостаточная циркуляция
736 | Immergas | AVIO 24 2 E | Код 31 | Нет всязи с дистанционным управлением
737 | Immergas | EOLO MAIOR 24-28-32 kW | Код 01 | Блокировка розжига
738 | Immergas | EOLO MAIOR 24-28-32 kW | Код 02 | Блокировка предохранительного термостата (превышение заданной температуры). Неисправность контроля пламени. Перезапуск
739 | Immergas | EOLO MAIOR 24-28-32 kW | Код 05 | Неисправность датчика температуры подающей линии системы отопления.
740 | Immergas | EOLO MAIOR 24-28-32 kW | Код 06 | Ошибка по датчику температуры ГВС
741 | Immergas | EOLO MAIOR 24-28-32 kW | Код 10 | Недостаточное давление в системе
742 | Immergas | EOLO MAIOR 24-28-32 kW | Код 11 | Неполадки реле дымовых газов
743 | Immergas | EOLO MAIOR 24-28-32 kW | Код 27 | Недостаточная циркуляция
744 | Immergas | EOLO MAIOR 24-28-32 kW | Код 31 | Нет всязи с дистанционным управлением
745 | Immergas | ZEUS SUPERIOR 24-28-32 kW | Код 01 | Блокировка розжига
746 | Immergas | ZEUS SUPERIOR 24-28-32 kW | Код 02 | Блокировка предохранительного термостата (превышение заданной температуры). Неисправность контроля пламени. Перезапуск
747 | Immergas | ZEUS SUPERIOR 24-28-32 kW | Код 03 | Неисправность вентилятора
748 | Immergas | ZEUS SUPERIOR 24-28-32 kW | Код 04 | Проверить электрические контакты в котле
749 | Immergas | ZEUS SUPERIOR 24-28-32 kW | Код 05 | Ошибка по датчику температуры отопления
750 | Immergas | ZEUS SUPERIOR 24-28-32 kW | Код 10 | Недостаточное давление в системе отопления
751 | Immergas | ZEUS SUPERIOR 24-28-32 kW | Код 11 | Ошибка по прессостату дымовых газов
752 | Immergas | ZEUS SUPERIOR 24-28-32 kW | Код 12 | Неисправность датчика температуры бойлера
753 | Immergas | ZEUS SUPERIOR 24-28-32 kW | Код 13 | Прессостат дымовых газов вне диапазона
754 | Immergas | ZEUS SUPERIOR 24-28-32 kW | Код 15 | Ошибка конфигурации
755 | Immergas | ZEUS SUPERIOR 24-28-32 kW | Код 17 | Неисправность вентилятора
756 | Immergas | ZEUS SUPERIOR 24-28-32 kW | Код 20 | Паразитное пламя
757 | Immergas | ZEUS SUPERIOR 24-28-32 kW | Код 24 | Проблема с кнопочной панелью управления
758 | Immergas | ZEUS SUPERIOR 24-28-32 kW | Код 27 | Недостаточная циркуляция
759 | Immergas | ZEUS SUPERIOR 24-28-32 kW | Код 31 | Нет всязи с дистанционным управлением
760 | Immergas | ZEUS SUPERIOR 24-28-32 kW | Код 37 | Низкое напряжение питания
761 | Immergas | ZEUS SUPERIOR 24-28-32 kW | Код 38 | Потеря сигнала пламени
762 | Immergas | VICTRIX ZEUS 26 2 Erp | Код 01 | Блокировка розжига.Перезапуск
763 | Immergas | VICTRIX ZEUS 26 2 Erp | Код 02 | Блокировка предохранительного термостата (превышение заданной температуры). Неисправность контроля пламени. Перезапуск
764 | Immergas | VICTRIX ZEUS 26 2 Erp | Код 05 | Неисправность датчика температуры подающей линии системы отопления.
765 | Immergas | VICTRIX ZEUS 26 2 Erp | Код 08 | Максимальное количество сбросов
766 | Immergas | VICTRIX ZEUS 26 2 Erp | Код 09 | Активорована функция калибровки
767 | Immergas | VICTRIX ZEUS 26 2 Erp | Код 10 | Недостаточное давление в контуре отопления
768 | Immergas | VICTRIX ZEUS 26 2 Erp | Код 12 | Неисправность датчика температуры водонагревателя
769 | Immergas | VICTRIX ZEUS 26 2 Erp | Код 15 | Ошибка конфигурации
770 | Immergas | VICTRIX ZEUS 26 2 Erp | Код 16 | Неисправность вентилятора
771 | Immergas | VICTRIX ZEUS 26 2 Erp | Код 20 | Паразитное пламя
772 | Immergas | VICTRIX ZEUS 26 2 Erp | Код 27 | Недостаточная циркуляция
773 | Immergas | VICTRIX ZEUS 26 2 Erp | Код 31 | Потеря связи с пультом дистанционного управления
774 | Immergas | VICTRIX ZEUS 26 2 Erp | Код 37 | Низкое напряжение питания
775 | Immergas | VICTRIX ZEUS 26 2 Erp | Код 38 | Потеря сигнала пламени
776 | Immergas | VICTRIX 12X-20X ТТ 2 Еrp | Код 01 | Блокировка розжига.Перезапуск
777 | Immergas | VICTRIX 12X-20X ТТ 2 Еrp | Код 02 | Блокировка предохранительного термостата (превышение заданной температуры). Перезапуск
778 | Immergas | VICTRIX 12X-20X ТТ 2 Еrp | Код 03 | Блокировка термостата дымовых газов. Перезапуск
779 | Immergas | VICTRIX 12X-20X ТТ 2 Еrp | Код 04 | Блокировка сопротивления контактов. Проверить питание газового клапана.
780 | Immergas | VICTRIX 12X-20X ТТ 2 Еrp | Код 05 | Неисправность датчика температуры подающей линии системы отопления.
781 | Immergas | VICTRIX 12X-20X ТТ 2 Еrp | Код 08 | Максимальное количество сбросов
782 | Immergas | VICTRIX 12X-20X ТТ 2 Еrp | Код 10 | Недостаточное давление в контуре отопления
783 | Immergas | VICTRIX 12X-20X ТТ 2 Еrp | Код 12 | Неисправность датчика температуры водонагревателя (опция)
784 | Immergas | VICTRIX 12X-20X ТТ 2 Еrp | Код 15 | Ошибка конфигурации
785 | Immergas | VICTRIX 12X-20X ТТ 2 Еrp | Код 16 | Неисправность вентилятора
786 | Immergas | VICTRIX 12X-20X ТТ 2 Еrp | Код 20 | Паразитное пламя
787 | Immergas | VICTRIX 12X-20X ТТ 2 Еrp | Код 24 | Неисправность клавиатуры панели управления
788 | Immergas | VICTRIX 12X-20X ТТ 2 Еrp | Код 29 | Неисправность датчика дымовых газов
789 | Immergas | VICTRIX 12X-20X ТТ 2 Еrp | Код 31 | Потеря связи с пультом дистанционного управления
790 | Immergas | VICTRIX 12X-20X ТТ 2 Еrp | Код 36 | Потеря связи IMG Bus
791 | Immergas | VICTRIX 12X-20X ТТ 2 Еrp | Код 37 | Низкое напряжение питания
792 | Immergas | VICTRIX 12X-20X ТТ 2 Еrp | Код 38 | Потеря сигнала пламени
793 | Immergas | VICTRIX 12X-20X ТТ 2 Еrp | Код 43 | Блокировка из-зи постоянной потери сигнала пламени. Перезапуск
794 | Immergas | VICTRIX 12X-20X ТТ 2 Еrp | Код 44 | Блокировка по превышению накопленного максимального времени открытия газового клапана за короткий период времени. Перезапуск
795 | Immergas | VICTRIX 12X-20X ТТ 2 Еrp | Код 46 | Срабатывание термостата низкой температуры (опция)
796 | Immergas | VICTRIX 12X-20X ТТ 2 Еrp | Код 47 | Ограничение мощности горелки. В случае высокой температуры дымовых газов ограничивается мощность горелки
797 | Immergas | VICTRIX 12X-20X ТТ 2 Еrp | Код 51 | Прервана связь CAR Wireless. Если прервана связь между котлом и CAR на беспроводной версии, подается сигнал о неполадке, с этого моментасистему можно проверить только через панель управления котла.
798 | Immergas | VICTRIX 12X-20X ТТ 2 Еrp | Код 59 | Блокировка частоты сети электропитания
799 | Immergas | VICTRIX 12X-20X ТТ 2 Еrp | Код 60 | Циркуляционный насос заблокирован.
800 | Immergas | VICTRIX 12X-20X ТТ 2 Еrp | Код 61 | Наявность воздуха в циркуляционном насосе
801 | Immergas | VICTRIX 12X-20X ТТ 2 Еrp | Код 62 | Запрос на полное тарирование. Возможен после замены платы управления или в случае изменения параметров соотношения воздух/газ, что требует "полного тарирования"
802 | Immergas | VICTRIX 12X-20X ТТ 2 Еrp | Код 72 | Запрос на быстрое тарирование. Возникает при изменении некоторых параметров, что требует "быстрого тарирования"
803 | Immergas | VICTRIX 12X-20X ТТ 2 Еrp | Код 73 | Обнаружено большое отклонение датчика температуры системы отопления и предохранительного термостата. Плата определяет неисправность при считывании данных по причине: дефект датчика, неверное позиционирование, недостаточная циркуляция в системе, засорение первичного теплообменника
804 | Immergas | VICTRIX 12X-20X ТТ 2 Еrp | Код 74 | Неисправность предохранительного термостата.
805 | Immergas | VICTRIX 12X-20X ТТ 2 Еrp | Код 77 | Неисправность контроля горения. На газовом клапане обнаружен ток вне пределов установленного диапазона.
806 | Immergas | VICTRIX 12X-20X ТТ 2 Еrp | Код 78 | Неисправность контроля горения. Обнаружена высокая сила тока на газовом клапане
807 | Immergas | VICTRIX 12X-20X ТТ 2 Еrp | Код 79 | Неисправность контроля горения. Обнаружена низкая сила тока на газовом клапане
808 | Immergas | VICTRIX 12X-20X ТТ 2 Еrp | Код 80 | Блокировка при неполадке электронной платы.
809 | Immergas | VICTRIX 12X-20X ТТ 2 Еrp | Код 84 | Неполадка горения-происходит снижение мощности. Обнаружено низкое давление газа в сети.
810 | Immergas | VICTRIX 12X-20X ТТ 2 Еrp | Код 87 | Блокировка контроллера газового клапана.Обнаружена неполадка одного из компонентов, контролирующих газовый клапан.
811 | Immergas | VICTRIX 12X-20X ТТ 2 Еrp | Код 88 | Блокировка контроллера газового клапана.Обнаружена неполадка одного из компонентов, контролирующих газовый клапан.
812 | Immergas | VICTRIX 12X-20X ТТ 2 Еrp | Код 89 | Нестабильный сигнал горения.
813 | Immergas | VICTRIX 12X-20X ТТ 2 Еrp | Код 90 | Сигнал горения за установленным пределом. Сигнал горения обнаружен за предусмотренным пределом настройки на длительное время
814 | Immergas | VICTRIX 12X-20X ТТ 2 Еrp | Код 91 | Нееорректная блокировка зажигания. Закончились все возможные действия платы для оптимального зажигания горелки.
815 | Immergas | VICTRIX 12X-20X ТТ 2 Еrp | Код 92 | Корректирующее ограничение оборотов вентилятора. Закончились все возможные действия платы для оптимальных оборотов вентилятора.
816 | Immergas | VICTRIX 12X-20X ТТ 2 Еrp | Код 93 | Сигнал горения за установленным пределом. Обнаружен сигнал горения за установленным пределом за ограниченное время
817 | Immergas | VICTRIX 12X-20X ТТ 2 Еrp | Код 94 | Неполадка горения. Причины:низкое давление газа, рециркуляция отработанных газов, поломка газового клапана.
818 | Immergas | VICTRIX 12X-20X ТТ 2 Еrp | Код 95 | Непостоянный сигнал горения.
819 | Immergas | VICTRIX 12X-20X ТТ 2 Еrp | Код 96 | Закупорены компоненты системы удаления
820 | Immergas | VICTRIX 12X-20X ТТ 2 Еrp | Код 98 | Блокировка по максимальному количеству ошибок программы. Перезапуск
821 | Immergas | VICTRIX 12X-20X ТТ 2 Еrp | Код 99 | Блокировка общего характера. Обнаружена неполадка котла. Перезапуск
822 | Immergas | NIKE MINI 24-28 kW Special | Код 01 | Блокировка розжига
823 | Immergas | NIKE MINI 24-28 kW Special | Код 02 | Перегрев котла
824 | Immergas | NIKE MINI 24-28 kW Special | Код 03 | Срабатывание термостата дымовых газов
825 | Immergas | NIKE MINI 24-28 kW Special | Код 02 и 04 поочередно | Проверить электрические контакты в котле
826 | Immergas | NIKE MINI 24-28 kW Special | Код 05 | Ошибка по датчику протока ГВС
827 | Immergas | NIKE MINI 24-28 kW Special | Код 02 и 20 поочередно | Паразитное пламя
828 | Immergas | NIKE MINI 24-28 kW Special | Код 27 | Недостаточная циркуляция
829 | Roda | ECO CONDENS 24 | Код Е01 | Перебои в электропитании котла (проверить электроподключения)
830 | Roda | ECO CONDENS 24 | Код Е02 | Неисправность электронной платы
831 | Roda | ECO CONDENS 24 | Код Е04 | Дефект модуля интерфейса
832 | Roda | ECO CONDENS 24 | Код Е06 | Частый сброс электронной платы
833 | Roda | ECO CONDENS 24 | Код Е07 | Повреждены установленные параметры электронной платы. Ошибка может возникнуть при прерывании питающего напряжения в процессе сохранения измененных параметров сервисного меню
834 | Roda | ECO CONDENS 24 | Код Е08 | Повреждение внутренней памяти электронной платы
835 | Roda | ECO CONDENS 24 | Код Е10 | Аномальное давление контура отопления
836 | Roda | ECO CONDENS 24 | Код Е11 | Быстрый рост температуры на подающей линии
837 | Roda | ECO CONDENS 24 | Код Е13 | Аномальная разница температур между подающей и обратной линиями
838 | Roda | ECO CONDENS 24 | Код Е15 | Отсутствие протока воды
839 | Roda | ECO CONDENS 24 | Код Е20 | Отсутствие розжига после трех попыток
840 | Roda | ECO CONDENS 24 | Код Е22 | Ошибка обнаружения пламени. Отсутствие сигнала наличия пламени
841 | Roda | ECO CONDENS 24 | Код Е23 | Ошибка обнаружения пламени. Паразитное пламя
842 | Roda | ECO CONDENS 24 | Код Е25 | Отказ электронной платы
843 | Roda | ECO CONDENS 24 | Код Е30 | Неисправность датчика дымовых газов
844 | Roda | ECO CONDENS 24 | Код Е31 | Неисправность датчика температуры подающей линии
845 | Roda | ECO CONDENS 24 | Код Е32 | Неисправность датчика температуры обратной линии
846 | Roda | ECO CONDENS 24 | Код Е35 | Неисправность датчика наружной температуры
847 | Roda | ECO CONDENS 24 | Код Е36 | Неисправность датчика температуры ГВС
848 | Roda | ECO CONDENS 24 | Код Е37 | Неисправность датчика температуры №1 бойлера
849 | Roda | ECO CONDENS 24 | Код Е38 | Неисправность датчика температуры №2 бойлера
850 | Roda | ECO CONDENS 24 | Код Е40 | Аномальная температура дымовых газов
851 | Roda | ECO CONDENS 24 | Код Е41 | Аномальная температура подающей линии
852 | Roda | ECO CONDENS 24 | Код Е42 | Аномальная температура обратной линии
853 | Roda | ECO CONDENS 24 | Код Е45 | Наружная температура слишком высокая
854 | Roda | ECO CONDENS 24 | Код Е46 | Аномальная температура ГВС
855 | Roda | ECO CONDENS 24 | Код Е47 | Аномальное показание датчика температуры №1 бойлера
856 | Roda | ECO CONDENS 24 | Код Е48 | Аномальное показание датчика температуры №2 бойлера
857 | Roda | ECO CONDENS 24 | Код Е50 | Удаление дымовых газов невозможно. (Неисправность вентилятора, прессостата, засорение дымохода)
858 | Roda | ECO CONDENS 24 | Код Е51 | Неисправность вентилятора (короткое замыкание или обрыв обмоток)
859 | Roda | ECO CONDENS 24 | Код Е52 | Неисправность вентилятора (неправильное подключение, некорректная скорость вращения)
860 | Roda | MICRA 25K-30K-25KR-30KR | Код 01 | Отсутствие пламени. Перезапуск
861 | Roda | MICRA 25K-30K-25KR-30KR | Код 02 | Перегрев, сработал предохранительный термостат
862 | Roda | MICRA 25K-30K-25KR-30KR | Код 03 | Нарушен отвод дымовых газов. Перезапуск
863 | Roda | MICRA 25K-30K-25KR-30KR | Код 05 | Неисправность датчика температуры системы отопления
864 | Roda | MICRA 25K-30K-25KR-30KR | Код 06 | Неисправность датчика температуры ГВС
865 | Roda | MICRA 25K-30K-25KR-30KR | Код 07 | Максимальное количество сбросов
866 | Roda | MICRA 25K-30K-25KR-30KR | Код 08 | Максимальное количество сбросов.
867 | Roda | MICRA 25K-30K-25KR-30KR | Код 09 | Периодическое сервисное обслуживание. Необходимо произвести ТО.
868 | Roda | MICRA 25K-30K-25KR-30KR | Код 10 | Недостаточное давление системы отопления. Добавьте давление до 1,2-1,5 бар
869 | Roda | MICRA 25K-30K-25KR-30KR | Код 13 | Неисправность газового клапана
870 | Roda | MICRA 25K-30K-25KR-30KR | Код 15 | Неисправность датчика температуры обратной линии системы отопления
871 | Roda | MICRA 25K-30K-25KR-30KR | Код 16 | Неисправность вентилятора
872 | Roda | MICRA 25K-30K-25KR-30KR | Код 17 | Неисправность кнопки. Плата обнаружила активацию кнопки более 30 секунд
873 | Roda | MICRA 25K-30K-25KR-30KR | Код 22 | Сбой внутренней памяти платы.
874 | Roda | MICRA 25K-30K-25KR-30KR | Код 24 | Сработал термостат теплого пола (опция)
875 | Roda | MICRA 25K-30K-25KR-30KR | Код 31 | Неисправность пульта дистанционного управления
876 | Roda | MICRA 25K-30K-25KR-30KR | Код 35 | Паразитное пламя
877 | Roda | MICRA 25K-30K-25KR-30KR | Код 38 | Неисправность датчика температуры наружного воздуха
878 | Roda | MICRA 25K-30K-25KR-30KR | Код 39 | Возможно "размерзание" системы. После сбоя и возобновления электроснабжения датчики обнаружили температуру ниже или равной 0 градусов. При повышении температуры выше 1 градуса ошибка пропадает самостоятельно
879 | Roda | MICRA 25K-30K-25KR-30KR | Код 42 | Напряжение питания выше или ниже допустимого
880 | Roda | MICRA 25K-30K-25KR-30KR | Код 43 | Превышение температуры обратной линии системы отопления
881 | Roda | MICRA 25K-30K-25KR-30KR | Код 50 | Напряжение питания вышло за допустимые пределы 3 раза в течении 5 минут
882 | Roda | MICRA DUO OC24-OC28-CS20-CS24-CS30 | Код 01 | Отсутствие пламени. Перезапуск
883 | Roda | MICRA DUO OC24-OC28-CS20-CS24-CS30 | Код 02 | Перегрев, сработал предохранительный термостат
884 | Roda | MICRA DUO OC24-OC28-CS20-CS24-CS30 | Код 03 | Нарушен отвод дымовых газов. Перезапуск
885 | Roda | MICRA DUO OC24-OC28-CS20-CS24-CS30 | Код 05 | Неисправность датчика температуры системы отопления
886 | Roda | MICRA DUO OC24-OC28-CS20-CS24-CS30 | Код 06 | Неисправность датчика температуры ГВС
887 | Roda | MICRA DUO OC24-OC28-CS20-CS24-CS30 | Код 08 | Максимальное количество сбросов.
888 | Roda | MICRA DUO OC24-OC28-CS20-CS24-CS30 | Код 10 | Недостаточное давление системы отопления. Добавьте давление до 1,2-1,5 бар
889 | Roda | MICRA DUO OC24-OC28-CS20-CS24-CS30 | Код 11 | Неисправность cистемы дымоудаления
890 | Roda | MICRA DUO OC24-OC28-CS20-CS24-CS30 | Код 17 | Неисправность кнопки. Плата обнаружила активацию кнопки более 30 секунд
891 | Roda | MICRA DUO OC24-OC28-CS20-CS24-CS30 | Код 22 | Сбой внутренней памяти платы.
892 | Roda | MICRA DUO OC24-OC28-CS20-CS24-CS30 | Код 31 | Неисправность пульта дистанционного управления
893 | Roda | MICRA DUO OC24-OC28-CS20-CS24-CS30 | Код 35 | Паразитное пламя
894 | Roda | MICRA DUO OC24-OC28-CS20-CS24-CS30 | Код 38 | Неисправность датчика температуры наружного воздуха
895 | Roda | MICRA DUO OC24-OC28-CS20-CS24-CS30 | Код 39 | Возможно "размерзание" системы. После сбоя и возобновления электроснабжения датчики обнаружили температуру ниже или равной 0 градусов. При повышении температуры выше 1 градуса ошибка пропадает самостоятельно
896 | Roda | MICRA DUO OC24-OC28-CS20-CS24-CS30 | Код 42 | Напряжение питания выше или ниже допустимого
897 | Roda | MICRA DUO OC24-OC28-CS20-CS24-CS30 | Код 50 | Напряжение питания вышло за допустимые пределы 3 раза в течении 5 минут
898 | Immergas | VICTRIX OMNIA | Код 01 | Блокировка розжига.Перезапуск
899 | Immergas | VICTRIX OMNIA | Код 02 | Блокировка предохранительного термостата (превышение заданной температуры). Перезапуск
900 | Immergas | VICTRIX OMNIA | Код 03 | Блокировка термостата дымовых газов. Перезапуск
901 | Immergas | VICTRIX OMNIA | Код 04 | Блокировка сопротивления контактов. Проверить питание газового клапана.
902 | Immergas | VICTRIX OMNIA | Код 05 | Неисправность датчика температуры подающей линии системы отопления.
903 | Immergas | VICTRIX OMNIA | Код 06 | Неисправность датчика температуры ГВС.
904 | Immergas | VICTRIX OMNIA | Код 08 | Максимальное количество сбросов
905 | Immergas | VICTRIX OMNIA | Код 10 | Недостаточное давление в контуре отопления
906 | Immergas | VICTRIX OMNIA | Код 16 | Неисправность вентилятора
907 | Immergas | VICTRIX OMNIA | Код 20 | Блокировка при помехах пламени
908 | Immergas | VICTRIX OMNIA | Код 23 | Неисправность датчика температуры обратной линии системы отопления.
909 | Immergas | VICTRIX OMNIA | Код 24 | Неисправность клавиатуры панели управления
910 | Immergas | VICTRIX OMNIA | Код 27 | Недостаточная циркуляция. Проверьте краны перед котлом и насос. При необходимости разблокируйте циркуляционный насос.
911 | Immergas | VICTRIX OMNIA | Код 29 | Неисправность датчика дымовых газов
912 | Immergas | VICTRIX OMNIA | Код 31 | Потеря связи с пультом дистанционного управления
913 | Immergas | VICTRIX OMNIA | Код 36 | Потеря связи IMG Bus
914 | Immergas | VICTRIX OMNIA | Код 37 | Низкое напряжение питания
915 | Immergas | VICTRIX OMNIA | Код 38 | Потеря сигнала пламени
916 | Immergas | VICTRIX OMNIA | Код 43 | Блокировка из-зи постоянной потери сигнала пламени. Перезапуск
917 | Immergas | VICTRIX OMNIA | Код 44 | Блокировка по превышению накопленного максимального времени открытия газового клапана за короткий период времени. Перезапуск
918 | Immergas | VICTRIX OMNIA | Код 45 | Обнаружен непредвиденный рост разницы температур между подающей и обратной линией системы отопления
919 | Immergas | VICTRIX OMNIA | Код 47 | Ограничение мощности горелки. В случае высокой температуры дымовых газов ограничивается мощность горелки
920 | Immergas | VICTRIX OMNIA | Код 51 | Прервана связь CAR Wireless. Если прервана связь между котлом и CAR на беспроводной версии, подается сигнал о неполадке, с этого моментасистему можно проверить только через панель управления котла.
921 | Immergas | VICTRIX OMNIA | Код 59 | Блокировка частоты сети электропитания
922 | Immergas | VICTRIX OMNIA | Код 60 | Циркуляционный насос заблокирован.
923 | Immergas | VICTRIX OMNIA | Код 61 | Наличие воздуха в циркуляционном насосе
924 | Immergas | VICTRIX OMNIA | Код 62 | Запрос на полное тарирование. Возможен после замены платы управления или в случае изменения параметров соотношения воздух/газ, что требует "полного тарирования"
925 | Immergas | VICTRIX OMNIA | Код 70 | Неправильное подключение датчика температуры подающей/обратной линии
926 | Immergas | VICTRIX OMNIA | Код 72 | Запрос на быстрое тарирование. Возникает при изменении некоторых параметров, что требует "быстрого тарирования"
927 | Immergas | VICTRIX OMNIA | Код 76 | Нисправность датчика температуры подающей/обратной линии
928 | Immergas | VICTRIX OMNIA | Код 77 | Неисправность контроля горения. На газовом клапане обнаружен ток вне пределов установленного диапазона.
929 | Immergas | VICTRIX OMNIA | Код 78 | Неисправность контроля горения. Обнаружена высокая сила тока на газовом клапане
930 | Immergas | VICTRIX OMNIA | Код 79 | Неисправность контроля горения. Обнаружена низкая сила тока на газовом клапане
931 | Immergas | VICTRIX OMNIA | Код 80 | Блокировка при неполадке электронной платы.
932 | Immergas | VICTRIX OMNIA | Код 84 | Неполадка горения-происходит сокращение мощности. Обнаружено низкое давление газа в сети.
933 | Immergas | VICTRIX OMNIA | Код 87 | Блокировка контроллера газового клапана.Обнаружена неполадка одного из компонентов, контролирующих газовый клапан.
934 | Immergas | VICTRIX OMNIA | Код 88 | Блокировка контроллера газового клапана.Обнаружена неполадка одного из компонентов, контролирующих газовый клапан.
935 | Immergas | VICTRIX OMNIA | Код 89 | Нестабильный сигнал горения.
936 | Immergas | VICTRIX OMNIA | Код 90 | Сигнал горения за установленным пределом. Сигнал горения обнаружен за предусмотренным пределом настройки на длительное время
937 | Immergas | VICTRIX OMNIA | Код 91 | Некорректная блокировка зажигания. Закончились все возможные действия платы для оптимального зажигания горелки.
938 | Immergas | VICTRIX OMNIA | Код 92 | Корректирующее ограничение оборотов вентилятора. Закончились все возможные действия платы для оптимальных оборотов вентилятора.
939 | Immergas | VICTRIX OMNIA | Код 93 | Сигнал горения за установленным пределом. Обнаружен сигнал горения за установленным пределом за ограниченное время
940 | Immergas | VICTRIX OMNIA | Код 94 | Неполадка горения. Причины:низкое давление газа, рециркуляция отработанных газов, поломка газового клапана.
941 | Immergas | VICTRIX OMNIA | Код 95 | Нестабильный сигнал горения.
942 | Immergas | VICTRIX OMNIA | Код 96 | Закупорены компоненты системы дымоудаления
943 | Immergas | VICTRIX OMNIA | Код 98 | Блокировка по максимальному количеству ошибок программы. Перезапуск
944 | Immergas | VICTRIX OMNIA | Код 99 | Блокировка общего характера. Обнаружена неполадка котла. Перезапуск
945 | Roda | ORSA 04-06-08-10-12-18-24-32-36 | Код 00 | Датчик температуры теплоносителя зафиксировал низкую температуру
946 | Roda | ORSA 04-06-08-10-12-18-24-32-38 | Код 02 | Температура теплоносителя превышает на 10 С заданную. Заблокирован циркуляционный насос или закрыты краны перед котлом
947 | Roda | ORSA 04-06-08-10-12-18-24-32-39 | Код 04 | Перегрев. Отсутствие циркуляции или не удален воздух из теплообменника
948 | Roda | ORSA 04-06-08-10-12-18-24-32-40 | Код 07 | Ошибка датчика температуры. Неисправен датчик, обрыв провода или неисправность платы
949 | Roda | ORSA 04-06-08-10-12-18-24-32-41 | Код 09 | Сработало реле низкого давления. Утечка в системе отопления или удален воздух из системы. Также возможна неисправность реле или платы управления.
950 | Leberg | FLAMME 24 ASF | Код 01 | Блокировка розжига.Перезапуск
951 | Leberg | FLAMME 24 ASF | Код 02 | Проблема с дымоудалением
952 | Leberg | FLAMME 24 ASF | Код 03 | Неисправность датчика температуры ГВС
953 | Leberg | FLAMME 24 ASF | Код 04 | Неисправность датчика температуры ГВС
954 | Leberg | FLAMME 24 ASF | Код 05 | Неисправность датчика температуры системы отопления
955 | Leberg | FLAMME 24 ASF | Код 06 | Неисправность контроля пламени
956 | Leberg | FLAMME 24 ASF | Код 07 | Блокировка по низкому давлению
957 | Leberg | FLAMME 24 ASF | Код 08 | Перегрев
958 | Immergas | VICTRIX ZEUS 25-32 | Код 01 | Блокировка розжига.Перезапуск
959 | Immergas | VICTRIX ZEUS 25-32 | Код 02 | Блокировка предохранительного термостата (превышение заданной температуры). Перезапуск
960 | Immergas | VICTRIX ZEUS 25-32 | Код 03 | Блокировка термостата дымовых газов. Перезапуск
961 | Immergas | VICTRIX ZEUS 25-32 | Код 04 | Блокировка сопротивления контактов. Проверить питание газового клапана.
962 | Immergas | VICTRIX ZEUS 25-32 | Код 05 | Неисправность датчика температуры подающей линии системы отопления.
963 | Immergas | VICTRIX ZEUS 25-32 | Код 08 | Максимальное количество сбросов
964 | Immergas | VICTRIX ZEUS 25-32 | Код 10 | Недостаточное давление в контуре отопления
965 | Immergas | VICTRIX ZEUS 25-32 | Код 12 | Неисправность датчика температуры бойлера
966 | Immergas | VICTRIX ZEUS 25-32 | Код 15 | Ошибка конфигурации
967 | Immergas | VICTRIX ZEUS 25-32 | Код 16 | Неисправность вентилятора
968 | Immergas | VICTRIX ZEUS 25-32 | Код 20 | Блокировка при помехах пламени
969 | Immergas | VICTRIX ZEUS 25-32 | Код 23 | Неисправность датчика температуры обратной линии системы отопления.
970 | Immergas | VICTRIX ZEUS 25-32 | Код 24 | Неисправность клавиатуры панели управления
971 | Immergas | VICTRIX ZEUS 25-32 | Код 29 | Неисправность датчика дымовых газов
972 | Immergas | VICTRIX ZEUS 25-32 | Код 31 | Потеря связи с пультом дистанционного управления
973 | Immergas | VICTRIX ZEUS 25-32 | Код 36 | Потеря связи IMG Bus
974 | Immergas | VICTRIX ZEUS 25-32 | Код 37 | Низкое напряжение питания
975 | Immergas | VICTRIX ZEUS 25-32 | Код 38 | Потеря сигнала пламени
976 | Immergas | VICTRIX ZEUS 25-32 | Код 43 | Блокировка из-зи постоянной потери сигнала пламени. Перезапуск
977 | Immergas | VICTRIX ZEUS 25-32 | Код 44 | Блокировка по превышению накопленного максимального времени открытия газового клапана за короткий период времени. Перезапуск
978 | Immergas | VICTRIX ZEUS 25-32 | Код 45 | Обнаружен непредвиденный рост разницы температур между подающей и обратной линией системы отопления
979 | Immergas | VICTRIX ZEUS 25-32 | Код 46 | Включение термостата низкой температуры (опция)
980 | Immergas | VICTRIX ZEUS 25-32 | Код 47 | Ограничение мощности горелки. В случае высокой температуры дымовых газов ограничивается мощность горелки
981 | Immergas | VICTRIX ZEUS 25-32 | Код 51 | Прервана связь CAR Wireless. Если прервана связь между котлом и CAR на беспроводной версии, подается сигнал о неполадке, с этого моментасистему можно проверить только через панель управления котла.
982 | Immergas | VICTRIX ZEUS 25-32 | Код 59 | Блокировка частоты сети электропитания
983 | Immergas | VICTRIX ZEUS 25-32 | Код 60 | Циркуляционный насос заблокирован.
984 | Immergas | VICTRIX ZEUS 25-32 | Код 61 | Наличие воздуха в циркуляционном насосе
985 | Immergas | VICTRIX ZEUS 25-32 | Код 62 | Запрос на полное тарирование. Возможен после замены платы управления или в случае изменения параметров соотношения воздух/газ, что требует "полного тарирования"
986 | Immergas | VICTRIX ZEUS 25-32 | Код 72 | Запрос на быстрое тарирование. Возникает при изменении некоторых параметров, что требует "быстрого тарирования"
987 | Immergas | VICTRIX ZEUS 25-32 | Код 73 | Обнаружена значительная разница в показаниях датчика температуры и предохранительного датчика подающей линии.Причины: дефект датчиков, недостаточная циркуляция или засорение теплообменника
988 | Immergas | VICTRIX ZEUS 25-32 | Код 74 | Неисправность предохранительного датчика подающей линии
989 | Immergas | VICTRIX ZEUS 25-32 | Код 77 | Неисправность контроля горения. На газовом клапане обнаружен ток вне пределов установленного диапазона.
990 | Immergas | VICTRIX ZEUS 25-32 | Код 78 | Неисправность контроля горения. Обнаружена высокая сила тока на газовом клапане
991 | Immergas | VICTRIX ZEUS 25-32 | Код 79 | Неисправность контроля горения. Обнаружена низкая сила тока на газовом клапане
992 | Immergas | VICTRIX ZEUS 25-32 | Код 80 | Блокировка при неполадке электронной платы.
993 | Immergas | VICTRIX ZEUS 25-32 | Код 84 | Неполадка горения-происходит сокращение мощности. Обнаружено низкое давление газа в сети.
994 | Immergas | VICTRIX ZEUS 25-32 | Код 87 | Блокировка контроллера газового клапана.Обнаружена неполадка одного из компонентов, контролирующих газовый клапан.
995 | Immergas | VICTRIX ZEUS 25-32 | Код 88 | Блокировка контроллера газового клапана.Обнаружена неполадка одного из компонентов, контролирующих газовый клапан.
996 | Immergas | VICTRIX ZEUS 25-32 | Код 89 | Нестабильный сигнал горения.
997 | Immergas | VICTRIX ZEUS 25-32 | Код 90 | Сигнал горения за установленным пределом. Сигнал горения обнаружен за предусмотренным пределом настройки на длительное время
998 | Immergas | VICTRIX ZEUS 25-32 | Код 91 | Некорректная блокировка зажигания. Закончились все возможные действия платы для оптимального зажигания горелки.
999 | Immergas | VICTRIX ZEUS 25-32 | Код 92 | Корректирующее ограничение оборотов вентилятора. Закончились все возможные действия платы для оптимальных оборотов вентилятора.
1000 | Immergas | VICTRIX ZEUS 25-32 | Код 93 | Сигнал горения за установленным пределом. Обнаружен сигнал горения за установленным пределом за ограниченное время
1001 | Immergas | VICTRIX ZEUS 25-32 | Код 94 | Неполадка горения. Причины:низкое давление газа, рециркуляция отработанных газов, поломка газового клапана.
1002 | Immergas | VICTRIX ZEUS 25-32 | Код 95 | Нестабильный сигнал горения.
1003 | Immergas | VICTRIX ZEUS 25-32 | Код 96 | Закупорены компоненты системы дымоудаления
1004 | Immergas | VICTRIX ZEUS 25-32 | Код 98 | Блокировка по максимальному количеству ошибок программы. Перезапуск
1005 | Immergas | VICTRIX ZEUS 25-32 | Код 99 | Блокировка общего характера. Обнаружена неполадка котла. Перезапуск
1006 | Roda | ELMAG 6-8 ELMAG 10-14-16-20-26 Plus | E1 | A. Нещільне з'єднання між датчиком температури води на виході із системи опалення та головною платою управління Б. Обрив або коротке замикання в ланцюгу датчика температури на виході системи опалення
1007 | Roda | ELMAG 6-8 ELMAG 10-14-16-20-26 Plus | E2 | A. Нещільне з'єднання між датчиком температури води на виході із системи опалення та головною платою управління Б. Обрив або коротке замикання в ланцюгу датчика температури зворотної води системи опалення
1008 | Roda | ELMAG 6-8 ELMAG 10-14-16-20-26 Plus | E3 | Температура теплоносія ≥95 °С, перегрів
1009 | Roda | ELMAG 6-8 ELMAG 10-14-16-20-26 Plus | E5 | A. Відмова витратоміра Б. Відмова трубопроводу чи насоса C. Потік води не виявлено
1010 | Roda | ELMAG 6-8 ELMAG 10-14-16-20-26 Plus | EA | Джерело живлення головної плати ≥300 ± 10 В
1011 | Roda | ELMAG 6-8 ELMAG 10-14-16-20-26 Plus | Ec (тільки для режиму ГВП) | Несправність датчика температури, пов'язаного з ємнісними або буферними баками
1012 | Roda | ELMAG 6-8 ELMAG 10-14-16-20-26 Plus | Ed (тільки для режиму ГВП) | Температура води в ємнісному або буферному баках ≥95 °С
1013 | Immergas | MAGIS PRO V2 4-6-9-12-14-16 | E5 | Аномалія датчика NTC подачі теплового генератора
1014 | Immergas | MAGIS PRO V2 4-6-9-12-14-16 | E8 | Максимальне число скидань
1015 | Immergas | MAGIS PRO V2 4-6-9-12-14-16 | E12 | Аномалія датчика бойлера
1016 | Immergas | MAGIS PRO V2 4-6-9-12-14-16 | E15 | Помилка конфігурації(невідповідність електропроводки)
1017 | Immergas | MAGIS PRO V2 4-6-9-12-14-16 | E24 | Несправність панелі керування
1018 | Immergas | MAGIS PRO V2 4-6-9-12-14-16 | E26 | Помилка потоку системи
1019 | Immergas | MAGIS PRO V2 4-6-9-12-14-16 | E27 | Недостатня циркуляція
1020 | Immergas | MAGIS PRO V2 4-6-9-12-14-16 | E32 | Аномалія датчика температури зони 2 (опція)
1021 | Immergas | MAGIS PRO V2 4-6-9-12-14-16 | E33 | Аномалія датчика температури зони 3 (опція)
1022 | Immergas | MAGIS PRO V2 4-6-9-12-14-16 | E34 | Втручання запобіжного термостату 2-ї змішаної зони
1023 | Immergas | MAGIS PRO V2 4-6-9-12-14-16 | E35 | Втручання запобіжного термостату 3-ї змішаної зони
1024 | Immergas | MAGIS PRO V2 4-6-9-12-14-16 | E37 | Низька напруга живлення
1025 | Immergas | MAGIS PRO V2 4-6-9-12-14-16 | E50 | Зовнішній датчик відсутній або несправний
1026 | Immergas | MAGIS PRO V2 4-6-9-12-14-16 | E54 | Аномалія датчика бойлера (опція)
1027 | Immergas | MAGIS PRO V2 4-6-9-12-14-16 | E121 | Сигнал офлайну пристрою зони 1
1028 | Immergas | MAGIS PRO V2 4-6-9-12-14-16 | E122 | Сигнал офлайну пристрою зони 2
1029 | Immergas | MAGIS PRO V2 4-6-9-12-14-16 | E123 | Сигнал офлайну пристрою зони 3
1030 | Immergas | MAGIS PRO V2 4-6-9-12-14-16 | E125 | Несправність датчика температури середовища зони 1
1031 | Immergas | MAGIS PRO V2 4-6-9-12-14-16 | E126 | Несправність датчика температури середовища зони 2
1032 | Immergas | MAGIS PRO V2 4-6-9-12-14-16 | E127 | Несправність датчика температури середовища зони 3
1033 | Immergas | MAGIS PRO V2 4-6-9-12-14-16 | E129 | Несправність датчика вологості зони 1
1034 | Immergas | MAGIS PRO V2 4-6-9-12-14-16 | E130 | Несправність датчика вологості зони 2
1035 | Immergas | MAGIS PRO V2 4-6-9-12-14-16 | E131 | Несправність датчика вологості зони 3
1036 | Immergas | MAGIS PRO V2 4-6-9-12-14-16 | E139 | Процес деаерації
1037 | Immergas | MAGIS PRO V2 4-6-9-12-14-16 | Е142 | Повідомлення Домінус офлайн
1038 | Immergas | MAGIS PRO V2 4-6-9-12-14-16 | Е177 | Максимальний час блокування ГВП
1039 | Immergas | MAGIS PRO V2 4-6-9-12-14-16 | Е178 | Невдалий цикл антилегіонели
1040 | Immergas | MAGIS PRO V2 4-6-9-12-14-16 | Е179 | Аномалія зонда рідкої фази
1041 | Immergas | MAGIS PRO V2 4-6-9-12-14-16 | Е182 | Повідомлення про несправність на зовнішньому блоці
1042 | Immergas | MAGIS PRO V2 4-6-9-12-14-16 | Е183 | Зовнішній блок у тестовому режимі
1043 | Immergas | MAGIS PRO V2 4-6-9-12-14-16 | Е184 | Помилка зв'язку із зовнішнім блоком
1044 | Immergas | MAGIS PRO V2 4-6-9-12-14-16 | Е187 | Аномалія датчика зворотнього руху
1045 | Immergas | MAGIS PRO V2 4-6-9-12-14-16 | Е188 | Запит з температурою поза діапазоном
1046 | Immergas | MAGIS PRO V2 4-6-9-12-14-16 | Е189 | Сповіщення тайм-аут із платою комунікації
1047 | Immergas | MAGIS PRO V2 4-6-9-12-14-16 | Е190 | Сповіщення несправності плати комунікації
1048 | Immergas | MAGIS PRO V2 4-6-9-12-14-16 | Е193 | Апарат в тестовому режимі
1049 | Immergas | MAGIS PRO V2 4-6-9-12-14-16 | Е194 | Зовнішній блок дезактивований
1050 | Immergas | MAGIS PRO V2 4-6-9-12-14-16 | Е195 | Несправність рідкої фази датчика - низька температура
1051 | Immergas | MAGIS PRO V2 4-6-9-12-14-16 | Е196 | Блокування подачі зависокої температури
1052 | Immergas | MAGIS PRO V2 4-6-9-12-14-16 | Е197 | Помилка конфігурації інтерфейсної плати
1053 | Immergas | MAGIS PRO V2 4-6-9-12-14-16 | A101 | Помилка комунікації зовнішнього блоку
1054 | Immergas | MAGIS PRO V2 4-6-9-12-14-16 | A109 | Помилка зв'язку через неправильну адресу на інтерфейсній платі
1055 | Immergas | MAGIS PRO V2 4-6-9-12-14-16 | A111 | Збій зв'язку з MODBUS
1056 | Immergas | MAGIS PRO V2 4-6-9-12-14-16 | A162 | Помилка EEPROM
1057 | Immergas | MAGIS PRO V2 4-6-9-12-14-16 | A177 | Аварійна помилка
1058 | Immergas | MAGIS PRO V2 4-6-9-12-14-16 | A198 | Помилка блоку плавкого запобіжника
1059 | Immergas | MAGIS PRO V2 4-6-9-12-14-16 | А201 | Помилка зв'язку(невідповідності) між інтерфейсною платою та зовнішнім блоком
1060 | Immergas | MAGIS PRO V2 4-6-9-12-14-16 | А202 | Помилка зв'язку(невідповідності) між інтерфейсною платою та внутрішнім блоком
1061 | Immergas | MAGIS PRO V2 4-6-9-12-14-16 | А203 | Помилка зв'язку між Інвертором і основною платою зовнішнього блоку
1062 | Immergas | MAGIS PRO V2 4-6-9-12-14-16 | А221 | Помилка датчика температури повітря зовнішнього блока
1063 | Immergas | MAGIS PRO V2 4-6-9-12-14-16 | А231 | Помилка датчика температури конденсатора
1064 | Immergas | MAGIS PRO V2 4-6-9-12-14-16 | А251 | Помилка датчика температури виходу
1065 | Immergas | MAGIS PRO V2 4-6-9-12-14-16 | А320 | Помилка датчика компресора(датчик захисту від перевантаження)
1066 | Immergas | MAGIS PRO V2 4-6-9-12-14-16 | А403 | Виявлення замерзання (під час роботи охолодження)
1067 | Immergas | MAGIS PRO V2 4-6-9-12-14-16 | А404 | Захист зовнішнього блоку при його перевантаженні(під час запуску безпеки, нормальний стан)
1068 | Immergas | MAGIS PRO V2 4-6-9-12-14-16 | А407 | Компресор не працює через високий тиск
1069 | Immergas | MAGIS PRO V2 4-6-9-12-14-16 | А416 | Вихід компресора перегрітий
1070 | Immergas | MAGIS PRO V2 4-6-9-12-14-16 | А419 | Помилка роботи EEV зовнішнього блоку
1071 | Immergas | MAGIS PRO V2 4-6-9-12-14-16 | А425 | На цій моделі не використовується
1072 | Immergas | MAGIS PRO V2 4-6-9-12-14-16 | А440 | Функціонування із заблокованим опаленням(зовнішня температура вища 35°С)
1073 | Immergas | MAGIS PRO V2 4-6-9-12-14-16 | А441 | Функціонування із заблокованим охолодженням(зовнішня температура нижча 9°С)
1074 | Immergas | MAGIS PRO V2 4-6-9-12-14-16 | А458 | Помилка вентилятора номер 1 зовнішнього блоку
1075 | Immergas | MAGIS PRO V2 4-6-9-12-14-16 | А462 | Помилка поточного перевантаження інвертора
1076 | Immergas | MAGIS PRO V2 4-6-9-12-14-16 | А463 | Датчик перегрітого компресора
1077 | Immergas | MAGIS PRO V2 4-6-9-12-14-16 | А464 | Помилка поточного перевантаження IPM інвертора
1078 | Immergas | MAGIS PRO V2 4-6-9-12-14-16 | А465 | Помилка перевантаження компресора
1079 | Immergas | MAGIS PRO V2 4-6-9-12-14-16 | А466 | Помилка низької напруги конура безперервного струму
1080 | Immergas | MAGIS PRO V2 4-6-9-12-14-16 | А467 | Помилка обертання компресора
1081 | Immergas | MAGIS PRO V2 4-6-9-12-14-16 | А468 | Помилка датчика струму(інвертор)
1082 | Immergas | MAGIS PRO V2 4-6-9-12-14-16 | А469 | Помилка датчика напруги контурабезперервного струму(інвертор)
1083 | Immergas | MAGIS PRO V2 4-6-9-12-14-16 | А470 | Помилка зчитування/запису EEPROM
1084 | Immergas | MAGIS PRO V2 4-6-9-12-14-16 | А471 | Помилка зчитування/запису EEPROM
1085 | Immergas | MAGIS PRO V2 4-6-9-12-14-16 | А474 | Помилка датчика температури Інвертор
1086 | Immergas | MAGIS PRO V2 4-6-9-12-14-16 | А475 | Помилка вентилятора номер 2 зовнішнього блоку(де присутній)
1087 | Immergas | MAGIS PRO V2 4-6-9-12-14-16 | А484 | Перевантаження PFC
1088 | Immergas | MAGIS PRO V2 4-6-9-12-14-16 | А485 | Помилка датчика вхідного струму
1089 | Immergas | MAGIS PRO V2 4-6-9-12-14-16 | А500 | Перегрітий IPM
1090 | Immergas | MAGIS PRO V2 4-6-9-12-14-16 | А554 | Помилка по витоку холодоагенту. Перевірте заправку холодоагенту, перевірте датчик на рідинній трубі холодоагенту, перевірте щоб були відкриті сервісні вентилі, перевірте правильність підключення труб холодоагенту.
1091 | Immergas | MAGIS PRO V2 4-6-9-12-14-16 | А590 | Помилка плати інвертора
1092 | Immergas | MAGIS PRO V2 4-6-9-12-14-16 | А601 | Відсутня
1093 | Immergas | MAGIS PRO V2 4-6-9-12-14-16 | А604 | Відсутня
1094 | Immergas | MAGIS PRO V2 4-6-9-12-14-16 | А653 | Відсутня
1095 | Immergas | MAGIS PRO V2 4-6-9-12-14-16 | А654 | Відсутня
1096 | Immergas | MAGIS PRO V2 4-6-9-12-14-16 | А899 | Відсутня
1097 | Immergas | MAGIS PRO V2 4-6-9-12-14-16 | А900 | Відсутня
1098 | Immergas | MAGIS PRO V2 4-6-9-12-14-16 | А901 | Не вмкористовується
1099 | Immergas | MAGIS PRO V2 4-6-9-12-14-16 | А902 | Не вмкористовується
1100 | Immergas | MAGIS PRO V2 4-6-9-12-14-16 | А903 | Не вмкористовується
1101 | Immergas | MAGIS PRO V2 4-6-9-12-14-16 | А904 | Не вмкористовується
1102 | Immergas | MAGIS PRO V2 4-6-9-12-14-16 | А906 | Не вмкористовується
1103 | Immergas | MAGIS PRO V2 4-6-9-12-14-16 | А911 | Не вмкористовується
1104 | Immergas | MAGIS PRO V2 4-6-9-12-14-16 | А912 | Не вмкористовується
1105 | Immergas | MAGIS PRO V2 4-6-9-12-14-16 | А916 | Не вмкористовується
1106 | Immergas | MAGIS PRO V2 4-6-9-12-14-16 | А919 | Не вмкористовується
1107 | Roda | ORSA 04-06-08-10-12-18-24-32-36 | Код E0 | Датчик температуры теплоносителя зафиксировал низкую температуру
1108 | Roda | ORSA 04-06-08-10-12-18-24-32-36 | Код E2 | Температура теплоносителя превышает на 10 С заданную. Заблокирован циркуляционный насос или закрыты краны перед котлом
1109 | Roda | ORSA 04-06-08-10-12-18-24-32-36 | Код E4 | Перегрев. Отсутствие циркуляции или не удален воздух из теплообменника
1110 | Roda | ORSA 04-06-08-10-12-18-24-32-36 | Код E5 | Перевірити тип датчику тиску та встановити відповідне значення параметру SP (00 - вимірювальн, 01- on/off)
1111 | Roda | ORSA 04-06-08-10-12-18-24-32-36 | Код E7 | Ошибка датчика температуры. Неисправен датчик, обрыв провода или неисправность платы
1112 | Roda | ORSA 04-06-08-10-12-18-24-32-36 | Код E9 | Сработало реле низкого давления. Утечка в системе отопления или удален воздух из системы. Также возможна неисправность реле или платы управления.

## Заводская заправка и дополнител
NUI | Бренд | Модель | Заводская заправка | Дополнительная заправка
1 | Neoclima | NS-07AHQ | 520 г.; R410A | 20 г. на метр свыше 5 метров
2 | Neoclima | NS-09AHQ | 730 г.; R410A | 20 г. на метр свыше 5 метров
3 | Neoclima | NS-12AHQ | 950 г.; R410A | 20 г. на метр свыше 5 метров
4 | Neoclima | NS-18AHQ | 1200 г.; R410A | 20 г. на метр свыше 5 метров
5 | Neoclima | NS-24AHQ | 1800 г.; R410A | 40 г. на метр свыше 5 метров
6 | Neoclima | NU-07AHQ | 520 г.; R410A | 20 г. на метр свыше 5 метров
7 | Neoclima | NU-09AHQ | 730 г.; R410A | 20 г. на метр свыше 5 метров
8 | Neoclima | NU-12AHQ | 950 г.; R410A | 20 г. на метр свыше 5 метров
9 | Neoclima | NU-18AHQ | 1200 г.; R410A | 20 г. на метр свыше 5 метров
10 | Neoclima | NU-24AHQ | 1800 г.; R410A | 40 г. на метр свыше 5 метров
11 | Neoclima | NU-07AHQI | 800 г.; R410A | 15 г. на метр свыше 5 метров
12 | Neoclima | NU-09AHQI | 800 г.; R410A | 15 г. на метр свыше 5 метров
13 | Neoclima | NU-12AHQI | 950 г.; R410A | 15 г. на метр свыше 5 метров
14 | Neoclima | NU-18AHQI | 1480 г.; R410A | 15 г. на метр свыше 5 метров
15 | Neoclima | NU-24AHQI | 2000 г.; R410A | 30 г. на метр свыше 5 метров
16 | Neoclima | NS-09AHZI | 880 г.; R410A | 20 г. на метр свыше 5 метров
17 | Neoclima | NS-12AHZI | 950 г.; R410A | 20 г. на метр свыше 5 метров
18 | Neoclima | NS-18AHZI | 1320 г.; R410A | 20 г. на метр свыше 5 метров
19 | Neoclima | NS-24AHZI | 1850 г.; R410A | 50 г. на метр свыше 5 метров
20 | Neoclima | NU-09AHZI | 880 г.; R410A | 20 г. на метр свыше 5 метров
21 | Neoclima | NU-12AHZI | 950 г.; R410A | 20 г. на метр свыше 5 метров
22 | Neoclima | NU-18AHZI | 1320 г.; R410A | 20 г. на метр свыше 5 метров
23 | Neoclima | NU-24AHZI | 1850 г.; R410A | 50 г. на метр свыше 5 метров
24 | Leberg | LBU-TBA08 | 0,43 кг.; R410A | 20 г. на метр свыше 5 метров
25 | Leberg | LBU-TBA10 | 0,44 кг.; R410A | 20 г. на метр свыше 5 метров
26 | Leberg | LBU-TBA13 | 0,63 кг.; R410A | 20 г. на метр свыше 5 метров
27 | Leberg | LBU-TBA19 | 1,06 кг.; R410A | 30 г. на метр свыше 5 метров
28 | Leberg | LBU-TBA26 | 1,38 кг.; R410A | 30 г. на метр свыше 5 метров
29 | Leberg | LBU-TBR08 | 0,4 кг.; R22 | 20 г. на метр свыше 5 метров
30 | Leberg | LBU-TBR10 | 0,53 кг. ; R22 | 20 г. на метр свыше 5 метров
31 | Leberg | LBU-TBR13 | 0,6 кг. ; R22 | 20 г. на метр свыше 5 метров
32 | Leberg | LBU-TBR19 | 0,98 кг. ; R22 | 30 г. на метр свыше 5 метров
33 | Leberg | LBU-TBR26 | 1,76 кг. ; R22 | 30 г. на метр свыше 5 метров
34 | Neoclima | NUI12AH1e | 1,38 кг.; R410A | 15 г/м свыше длины магистрали 5 м
35 | Neoclima | NUI18AH1e | 1,48 кг.; R410A | 15 г/м свыше длины магистрали 5 м
36 | Neoclima | NUI24AH1e | 1,95 кг.; R410A | 30 г/м свыше длины магистрали 5 м
37 | Neoclima | NUI36AH3e | 3,2 кг.; R410A | 30 г/м свыше длины магистрали 5 м
38 | Neoclima | NUI48AH3e | 4 кг.; R410A | 30 г/м свыше длины магистрали 5 м
39 | Neoclima | NUI60AH3e | 4,3 кг.; R410A | 30 г/м свыше длины магистрали 5 м
40 | Neoclima | NUI12AH1 | 1,130 кг.; R410A | 15 г/м свыше длины магистрали 5 м
41 | Neoclima | NUI18AH1 | 1,320 кг.; R410A | 15 г/м свыше длины магистрали 5 м
42 | Neoclima | NUI24AH1 | 2,100 кг.; R410A | 30 г/м свыше длины магистрали 5 м
43 | Neoclima | NUI36AH3 | 2,600 кг.; R410A | 30 г/м свыше длины магистрали 5 м
44 | Neoclima | NUI48AH3 | 3,800 кг.; R410A | 30 г/м свыше длины магистрали 5 м
45 | Neoclima | NUI60AH3 | 4,600 кг.; R410A | 30 г/м свыше длины магистрали 5 м
46 | Neoclima | NU12AH1e | 1,100 кг.; R410A | 15 г/м свыше длины магистрали 5 м
47 | Neoclima | NU18AH1e | 1,500 кг.; R410A | 15 г/м свыше длины магистрали 5 м
48 | Neoclima | NU24AH1e | 1,800 кг.; R410A | 30 г/м свыше длины магистрали 5 м
49 | Neoclima | NU36AH3e | 2,400 кг.; R410A | 30 г/м свыше длины магистрали 5 м
50 | Neoclima | NU48AH3e | 3,250 кг.; R410A | 30 г/м свыше длины магистрали 5 м
51 | Neoclima | NU60AH3e | 3,200 кг.; R410A | 30 г/м свыше длины магистрали 5 м
52 | Neoclima | NU12AH1 | 0,960 кг.; R410A | 15 г/м свыше длины магистрали 5 м
53 | Neoclima | NU18AH1 | 1,400 кг.; R410A | 15 г/м свыше длины магистрали 5 м
54 | Neoclima | NU24AH1 | 1,900 кг.; R410A | 30 г/м свыше длины магистрали 5 м
55 | Neoclima | NU36AH3 | 2,200 кг.; R410A | 30 г/м свыше длины магистрали 5 м
56 | Neoclima | NU48AH3 | 3,000 кг.; R410A | 30 г/м свыше длины магистрали 5 м
57 | Neoclima | NU60AH3 | 3,000 кг.; R410A | 30 г/м свыше длины магистрали 5 м
58 | Leberg | LBS-TOR09 | 520 г.; R410A | 20 г. на метр свыше 5 метров
59 | Leberg | LBU-TOR09 | 520 г.; R410A | 20 г. на метр свыше 5 метров
60 | Leberg | LBS-TOR12 | 650 г.; R410A | 20 г. на метр свыше 5 метров
61 | Leberg | LBU-TOR12 | 650 г.; R410A | 20 г. на метр свыше 5 метров
62 | Leberg | LBS-TOR18 | 950 г.; R410A | 30 г. на метр свыше 5 метров
63 | Leberg | LBU-TOR18 | 950 г.; R410A | 30 г. на метр свыше 5 метров
64 | Leberg | LBU-TOR24 | 1700 г.; R410A | 30 г. на метр свыше 5 метров
65 | Leberg | LBS-TOR24 | 1700 г.; R410A | 30 г. на метр свыше 5 метров
66 | Leberg | LBU-FRA06 | 410 г.; R410A | 20 г. на метр свыше 5 метров
67 | Leberg | LBS-FRA06 | 410 г.; R410A | 20 г. на метр свыше 5 метров
68 | Leberg | LBU-FRA08 | 430 г.; R410A | 20 г. на метр свыше 5 метров
69 | Leberg | LBS-FRA08 | 430 г.; R410A | 20 г. на метр свыше 5 метров
70 | Leberg | LBU-FRA10 | 440 г.; R410A | 20 г. на метр свыше 5 метров
71 | Leberg | LBS-FRA10 | 440 г.; R410A | 20 г. на метр свыше 5 метров
72 | Leberg | LBU-FRA13 | 630 г.; R410A | 20 г. на метр свыше 5 метров
73 | Leberg | LBS-FRA13 | 630 г.; R410A | 20 г. на метр свыше 5 метров
74 | Leberg | LBU-FRA19 | 980 г.; R410A | 30 г. на метр свыше 5 метров
75 | Leberg | LBS-FRA19 | 980 г.; R410A | 30 г. на метр свыше 5 метров
76 | Leberg | LBU-FRA26 | 1380 г.; R410A | 30 г. на метр свыше 5 метров
77 | Leberg | LBS-FRA26 | 1380 г.; R410A | 30 г. на метр свыше 5 метров
78 | Leberg | LBU-ODN08 | 510 г.; R410A | 20 г. на метр свыше 5 метров
79 | Leberg | LBS-ODN08 | 510 г.; R410A | 20 г. на метр свыше 5 метров
80 | Leberg | LBU-ODN10 | 510 г.; R410A | 20 г. на метр свыше 5 метров
81 | Leberg | LBS-ODN10 | 510 г.; R410A | 20 г. на метр свыше 5 метров
82 | Leberg | LBU-ODN13 | 610 г.; R410A | 20 г. на метр свыше 5 метров
83 | Leberg | LBS-ODN13 | 610 г.; R410A | 20 г. на метр свыше 5 метров
84 | Leberg | LBU-ODN19 | 1100 г.; R410A | 30 г. на метр свыше 5 метров
85 | Leberg | LBS-ODN19 | 1100 г.; R410A | 30 г. на метр свыше 5 метров
86 | Leberg | LBU-ODN26 | 1300 г.; R410A | 30 г. на метр свыше 5 метров
87 | Leberg | LBS-ODN26 | 1300 г.; R410A | 30 г. на метр свыше 5 метров
88 | Leberg | LBU-JRD08 | 430 г.; R410A | 20 г. на метр свыше 5 метров
89 | Leberg | LBS-JRD08 | 430 г.; R410A | 20 г. на метр свыше 5 метров
90 | Leberg | LBU-JRD10 | 440 г.; R410A | 20 г. на метр свыше 5 метров
91 | Leberg | LBS-JRD10 | 440 г.; R410A | 20 г. на метр свыше 5 метров
92 | Leberg | LBU-JRD13 | 630 г.; R410A | 20 г. на метр свыше 5 метров
93 | Leberg | LBS-JRD13 | 630 г.; R410A | 20 г. на метр свыше 5 метров
94 | Leberg | LBU-JRD19 | 980 г.; R410A | 30 г. на метр свыше 5 метров
95 | Leberg | LBS-JRD19 | 980 г.; R410A | 30 г. на метр свыше 5 метров
96 | Leberg | LBU-JRD26 | 1380 г.; R410A | 30 г. на метр свыше 5 метров
97 | Leberg | LBS-JRD26 | 1380 г.; R410A | 30 г. на метр свыше 5 метров
98 | Leberg | LBU-TOR09WF | 520 г.; R410A | 20 г. на метр свыше 5 метров
99 | Leberg | LBS-TOR09WF | 520 г.; R410A | 20 г. на метр свыше 5 метров
100 | Leberg | LBU-TOR12WF | 650 г.; R410A | 20 г. на метр свыше 5 метров
101 | Leberg | LBS-TOR12WF | 650 г.; R410A | 20 г. на метр свыше 5 метров
102 | Leberg | LBU-TOR18WF | 1280 г.; R410A | 30 г. на метр свыше 5 метров
103 | Leberg | LBS-TOR18WF | 1280 г.; R410A | 30 г. на метр свыше 5 метров
104 | Leberg | LBU-TOR24WF | 2050 г.; R410A | 30 г. на метр свыше 5 метров
105 | Leberg | LBU-18OH2 | 1200 г.; R410A
106 | Leberg | LBU-24OH2 | 1650 г.; R410A
107 | Leberg | LBU-36OHS2 | 2300 г.; R410A
108 | Leberg | LBU-48OHS2 | 2400 г.; R410A
109 | Leberg | LBU-60OHS2 | 3100 г.; R410A
110 | Leberg | LBUI-18OH2 | 1400 г.; R410A
111 | Leberg | LBUI-24OH2 | 1680 г.; R410A
112 | Leberg | LBUI-36OH2 | 2100 г.; R410A
113 | Leberg | LBUI-48OHS2 | 3000 г.; R410A
114 | Leberg | LBUI-60OSH2 | 3500 г.; R410A
115 | Leberg | LBS-TOR24WF | 2050 г.; R410A | 30 г. на метр свыше 5 метров
116 | Carrier | 38HN0121123A | 0,96 кг.; R410A | 11 г. на метр свыше 5 метров
117 | Carrier | 38HN0181123A | 1,4 кг.; R410A | 11 г. на метр свыше 5 метров
118 | Carrier | 38HN0241123A | 1,8 кг.; R410A | 30 г. на метр свыше 5 метров
119 | Carrier | 38HN0361193A | 2,4 кг.; R410A | 30 г. на метр свыше 5 метров
120 | Carrier | 38HN0481193A | 3,25 кг.; R410A | 30 г. на метр свыше 5 метров
121 | Carrier | 38HN0601193A | 3,2 кг.; R410A | 30 г. на метр свыше 5 метров
122 | Carrier | 38HN0181120A | 1400 г.; R410A | 11 г. на метр свыше 5 метров
123 | Carrier | 38HN0241120A | 1900 г.; R410A | 30 г. на метр свыше 5 метров
124 | Carrier | 38HN0361120A | 2900 г.; R410A | 60 г. на метр свыше 5 метров
125 | Carrier | 38HN0481190A | 3250 г.; R410A | 60 г. на метр свыше 5 метров
126 | Carrier | 38HN0601190A | 3200 г.; R410A | 60 г. на метр свыше 5 метров
127 | Neoclima | NS-09AHDI | 700 г.; R410A | 20 г. на метр свыше 5 метров
128 | Neoclima | NU-09AHDI | 700 г.; R410A | 20 г. на метр свыше 5 метров
129 | Neoclima | NS-12AHDI | 900 г.; R410A | 20 г. на метр свыше 5 метров
130 | Neoclima | NU-12AHDI | 900 г.; R410A | 20 г. на метр свыше 5 метров
131 | Neoclima | NS-18AHDI | 1350 г.; R410A | 20 г. на метр свыше 5 метров
132 | Neoclima | NU-18AHDI | 1350 г.; R410A | 20 г. на метр свыше 5 метров
133 | Neoclima | NS-24AHDI | 1800 г.; R410A | 50 г. на метр свыше 5 метров
134 | Neoclima | NU-24AHDI | 1800 г.; R410A | 50 г. на метр свыше 5 метров
135 | Neoclima | NS-09AHVIb | 800 г.; R410A | 15 г на 1 метр, свыше 5 м.
136 | Neoclima | NU-09AHVI | 800 г.; R410A | 15 г на 1 метр, свыше 5 м.
137 | Neoclima | NS-12AHVIb | 950 г.; R410A | 15 г на 1 метр, свыше 5 м.
138 | Neoclima | NU-12AHVI | 950 г.; R410A | 15 г на 1 метр, свыше 5 м.
139 | Neoclima | NS-18AHVIb | 1480 г.; R410A | 15 г на 1 метр, свыше 5 м.
140 | Neoclima | NU-18AHVI | 1480 г.; R410A | 15 г на 1 метр, свыше 5 м.
141 | Neoclima | NS-24AHVIb | 1850 г.; R410A | 30 г на 1 метр, свыше 5 м.
142 | Neoclima | NU-24AHVI | 1850 г.; R410A | 30 г на 1 метр, свыше 5 м.
143 | Neoclima | NU-09AHTI | 1020 г.; R410A | 30 г на метр, свыше 5 метров
144 | Neoclima | NS-09AHTI | 1020 г.; R410A | 30 г на метр, свыше 5 метров
145 | Neoclima | NS-12AHTI | 1280 г.; R410A | 30 г на метр, свыше 5 метров
146 | Neoclima | NU-12AHTI | 1280 г.; R410A | 30 г на метр, свыше 5 метров
147 | Neoclima | NS-18AHTI | 1750 г.; R410A | 30 г на метр, свыше 5 метров
148 | Neoclima | NU-18AHTI | 1750 г.; R410A | 30 г на метр, свыше 5 метров
149 | Neoclima | NS-24AHTI | 2400 г.; R410A | 65 г на метр, свыше 5 метров
150 | Neoclima | NU-24AHTI | 2400 г.; R410A | 65 г на метр, свыше 5 метров
151 | leberg | LBS-TBR08 | 0,4 кг.; R410A | 20 г. на метр свыше 3 метров
152 | leberg | LBS-TBR10 | 0,53 кг.; R410A | 20 г. на метр свыше 3 метров
153 | leberg | LBS-TBR13 | 0,6 кг.; R410A | 20 г. на метр свыше 3 метров
154 | leberg | LBS-TBR19 | 0,98 кг.; R410A | 30 г. на метр свыше 4 метров
155 | leberg | LBS-TBR26 | 1,76 кг.; R410A | 30 г. на метр свыше 4 метров
156 | Panasonic | CS-E24MKDS | 1700 г.; R410A | 30 г. на метр свыше 10 м етров
157 | Panasonic | CU-E24MKD | 1700 г.; R410A | 30 г. на метр свыше 10 м етров
158 | leberg | MU-07PRO | 550 г.; R410A | 20 г. на метр свыше 5 метров
159 | leberg | ML-07PRO | 550 г.; R410A | 20 г. на метр свыше 5 метров
160 | leberg | MU-09PRO | 570 г.; R410A | 20 г. на метр свыше 5 метров
161 | leberg | ML-09PRO | 570 г.; R410A | 20 г. на метр свыше 5 метров
162 | leberg | MU-12PRO | 770 г.; R410A | 20 г. на метр свыше 5 метров
163 | leberg | ML-12PRO | 770 г.; R410A | 20 г. на метр свыше 5 метров
164 | leberg | MU-18PRO | 1240 г.; R410A | 20 г. на метр свыше 5 метров
165 | leberg | ML-18PRO | 1240 г.; R410A | 20 г. на метр свыше 5 метров
166 | leberg | MU-24PRO | 1600 г.; R410A | 40 г. на метр свыше 5 метров
167 | leberg | ML-24PRO | 1600 г.; R410A | 40 г. на метр свыше 5 метров
168 | Neoclima | NU-07AHE | 550 г.; R410A | 20 г. на метр свыше 5 метров
169 | Neoclima | NS-07AHE | 550 г.; R410A | 20 г. на метр свыше 5 метров
170 | Neoclima | NU-09AHE | 600 г.; R410A | 20 г. на метр свыше 5 метров
171 | Neoclima | NS-09AHE | 600 г.; R410A | 20 г. на метр свыше 5 метров
172 | Neoclima | NU-12AHE | 720 г.; R410A | 20 г. на метр свыше 5 метров
173 | Neoclima | NS-12AHE | 720 г.; R410A | 20 г. на метр свыше 5 метров
174 | Neoclima | NU-18AHE | 1240 г.; R410A | 20 г. на метр свыше 5 метров
175 | Neoclima | NS-18AHE | 1240 г.; R410A | 20 г. на метр свыше 5 метров
176 | Neoclima | NU-24AHE | 1750 г.; R410A | 40 г. на метр свыше 5 метров
177 | Neoclima | NS-24AHE | 1750 г.; R410A | 40 г. на метр свыше 5 метров
178 | Neoclima | NU-30AHE | 1950 г.; R410A | 40 г. на метр свыше 5 метров
179 | Neoclima | NS-30AHE | 1950 г.; R410A | 40 г. на метр свыше 5 метров
180 | Neoclima | NU-36AHE | 2150 г.; R410A | 50 г. на метр свыше 5 метров
181 | Neoclima | NS-36AHE | 2150 г.; R410A | 50 г. на метр свыше 5 метров
182 | Carrier | 42QHA007N | 520 г.; R410A | 20 г. на метр свыше 5 метров
183 | Carrier | 42QHA009N | 730 г.; R410A | 20 г. на метр свыше 5 метров
184 | Carrier | 42QHA012N | 740 г.; R410A | 20 г. на метр свыше 5 метров
185 | Carrier | 42QHA018N | 1150 г.; R410A | 20 г. на метр свыше 5 метров
186 | Carrier | 42QHA024N | 1750 г.; R410A | 40 г. на метр свыше 5 метров
187 | Carrier | 38QHA007N | 520 г.; R410A | 20 г. на метр свыше 5 метров
188 | Carrier | 38QHA009N | 730 г.; R410A | 20 г. на метр свыше 5 метров
189 | Carrier | 38QHA012N | 740 г.; R410A | 20 г. на метр свыше 5 метров
190 | Carrier | 38QHA018N | 1150 г.; R410A | 20 г. на метр свыше 5 метров
191 | Carrier | 38QHA024N | 1750 г.; R410A | 40 г. на метр свыше 5 метров
192 | Neoclima | NU-07AHK | 590 г.; R410A | 20 г. на метр свыше 5 метров
193 | Neoclima | NU-09AHK | 670 г.; R410A | 20 г. на метр свыше 5 метров
194 | Neoclima | NU-12AHK | 1000 г.; R410A | 20 г. на метр свыше 5 метров
195 | Neoclima | NU-18AHK | 1300 г.; R410A | 20 г. на метр свыше 5 метров
196 | Neoclima | NU-24AHK | 1700 г.; R410A | 40 г. на метр свыше 5 метров
197 | Neoclima | NU-30AHK | 1800 г.; R410A | 40 г. на метр свыше 5 метров
198 | Neoclima | NS-07AHK | 590 г.; R410A | 20 г. на метр свыше 5 метров
199 | Neoclima | NS-09AHK | 670 г.; R410A | 20 г. на метр свыше 5 метров
200 | Neoclima | NS-12AHK | 1000 г.; R410A | 20 г. на метр свыше 5 метров
201 | Neoclima | NS-18AHK | 1300 г.; R410A | 20 г. на метр свыше 5 метров
202 | Neoclima | NS-24AHK | 1700 г.; R410A | 40 г. на метр свыше 5 метров
203 | Neoclima | NS-30AHK | 1800 г.; R410A | 40 г. на метр свыше 5 метров
204 | Neoclima | NS-24AHC | 1630 г.; R410A | 30 г. на метр свыше 5 метров
205 | Neoclima | NU-24AHC | 1630 г.; R410A | 30 г. на метр свыше 5 метров
206 | Neoclima | NU-18AHC | 1250 г.; R410A | 30 г. на метр свыше 5 метров
207 | Neoclima | NS-18AHC | 1250 г.; R410A | 30 г. на метр свыше 5 метров
208 | Neoclima | NU-07AHC | 390 г.; R410A | 20 г. на метр свыше 5 метров
209 | Neoclima | NU-12AHC | 800 г.; R410A | 20 г. на метр свыше 5 метров
210 | Neoclima | NU-09AHC | 680 г.; R410A | 20 г. на метр свыше 5 метров
211 | Neoclima | NS-09AHLI | 700 г.; R410A | 20 г. на метр свыше 5 метров
212 | Neoclima | NS-12AHLI | 830 г.; R410A | 20 г. на метр свыше 5 метров
213 | Neoclima | NU-09AHLI | 700 г.; R410A | 20 г. на метр свыше 5 метров
214 | Neoclima | NU-12AHLI | 830 г.; R410A | 20 г. на метр свыше 5 метров
215 | Neoclima | NU-18AHLI | 1150 г.; R410A | 30 г. на метр свыше 5 метров
216 | Neoclima | NS-18AHLI | 1150 г.; R410A | 30 г. на метр свыше 5 метров
217 | Neoclima | NU-24AHLI | 1850 г.; R410A | 30 г. на метр свыше 5 метров
218 | Neoclima | NS-24AHLI | 1850 г.; R410A | 30 г. на метр свыше 5 метров
219 | Neoclima | NU-07AHL | 720 г.; R410A | 20 г. на метр свыше 5 метров
220 | Neoclima | NU-09AHL | 720 г.; R410A | 20 г. на метр свыше 5 метров
221 | Neoclima | NU-12AHL | 720 г.; R410A | 20 г. на метр свыше 5 метров
222 | Neoclima | NU-2M15AFIe | 1250 г.; R410A | 15 г. на метр свыше 10 метров
223 | Neoclima | NU-2M18AFIe | 1700 г.; R410A | 15 г. на метр свыше 10 метров
224 | Neoclima | NU-3M21AFIe | 2100 г.; R410A | 15 г. на метр свыше 15 метров
225 | Neoclima | NU-3M27AFIe | 2100 г.; R410A | 15 г. на метр свыше 15 метров
226 | Neoclima | NU-4M28AFIe | 2400 г.; R410A | 15 г. на метр свыше 20 метров
227 | Neoclima | NU-4M36AFIe | 3000 г.; R410A | 15 г. на метр свыше 20 метров
228 | Neoclima | NU-5M42AFIe | 3600 г.; R410A | 15 г. на метр свыше 25 метров
229 | Neoclima | NU-09AHC | 680 г.; R410A | 20 г. на метр свыше 5 метров
230 | Neoclima | NU-12AHC | 800 г.; R410A | 20 г. на метр свыше 5 метров
231 | Neoclima | NU-09AHX | 720 г.; R410A | 15 г. на метр свыше 5 метров
232 | Neoclima | NU-12AHX | 850 г.; R410A | 15 г. на метр свыше 5 метров
233 | Neoclima | NU-09LHX | 720 г.; R22 | 20 г. на метр свыше 5 метров
234 | Neoclima | NU-12LHX | 880 г.; R22 | 20 г. на метр свыше 5 метров
235 | Neoclima | NU-18LHX | 1500 г.; R22 | 30 г. на метр свыше 5 метров
236 | Neoclima | NU-24LHX | 1800 г.; R22 | 30 г. на метр свыше 5 метров
237 | Neoclima | NS-07AHEIw | 620 г.; R410A | 15 г. на метр свыше 5 метров
238 | Neoclima | NU-07AHEIw | 620 г.; R410A | 15 г. на метр свыше 5 метров
239 | Neoclima | NS-09AHEIw | 620 г.; R410A | 15 г. на метр свыше 5 метров
240 | Neoclima | NU-09AHEIw | 620 г.; R410A | 15 г. на метр свыше 5 метров
241 | Neoclima | NS-12AHEIw | 700 г.; R410A | 15 г. на метр свыше 5 метров
242 | Neoclima | NU-12AHEIw | 700 г.; R410A | 15 г. на метр свыше 5 метров
243 | Neoclima | NS-18AHEIw | 1250 г.; R410A | 15 г. на метр свыше 5 метров
244 | Neoclima | NU-18AHEIw | 1250 г.; R410A | 15 г. на метр свыше 5 метров
245 | Neoclima | NS-24AHEIw | 1130 г.; R410A | 30 г. на метр свыше 5 метров
246 | Neoclima | NU-24AHEIw | 1130 г.; R410A | 30 г. на метр свыше 5 метров
247 | panasonic | U-YL24HBE5 | 1800 г.; R410A | 50 г на метр свыше 30 метров
248 | panasonic | U-YL28HBE5 | 2050 г.; R410A | 50 г на метр свыше 30 метров
249 | panasonic | U-YL34HBE5 | 2600 г.; R410A | 50 г на метр свыше 30 метров
250 | panasonic | U-YL43HBE5 | 2900 г.; R410A | 50 г на метр свыше 30 метров
251 | Neoclima | NU-09AHXI | 900 г.; R410A | 15 г. на метр свыше 3,6 метра
252 | Neoclima | NU-12AHXI | 1100 г.; R410A | 15 г. на метр свыше 3,6 метра
253 | Neoclima | NU-07AHB | 550 г.; R410A | 20 г.на метр свыше 5 метров
254 | Neoclima | NU-09AHB | 570 г.; R410A | 20 г.на метр свыше 5 метров
255 | Neoclima | NU-12AHB | 770 г.; R410A | 20 г.на метр свыше 5 метров
256 | Neoclima | NU-18AHB | 1240 г.; R410A | 20 г.на метр свыше 5 метров
257 | Neoclima | NU-24AHB | 1600 г.; R410A | 40 г. на метр свыше 5 метров
258 | Neoclima | NU-30AHB | 2550 г.; R410A | 30 г. на метр свыше 5 метров
259 | Neoclima | NU-36AHB | 2890 г.; R410A | 30 г. на метр свыше 5 метров
260 | Neoclima | NU-30LUS | 2000 г.; R22 | 30 г. на метр свыше 5 метров
261 | Neoclima | NU-36LUS | 2700 г.; R22 | 30 г. на метр свыше 5 метров
262 | Neoclima | NU-07AHY | 570 г.; R410A | 20 г. на метр свыше 5 метров
263 | Neoclima | NU-09AHY | 860 г.; R410A | 20 г. на метр свыше 5 метров
264 | Neoclima | NU-12AHY | 960 г, R410A | 20 г. на метр свыше 5 метров
265 | leberg | LBU-LOK08 | 400 г.; R410A | 20 г. на метр свыше 5 метров
266 | leberg | LBU-LOK10 | 540 г.; R410A | 20 г. на метр свыше 5 метров
267 | leberg | LBU-LOK13 | 610 г.; R410A | 20 г. на метр свыше 5 метров
268 | leberg | LBU-LOK19 | 1000 г.; R410A | 30 г. на метр свыше 5 метров
269 | leberg | LBU-LOK26 | 1560 г.; R410A | 30 г. на метр свыше 5 метров
270 | leberg | LBU-LOKI07 | 520 г.; R410A | 20 г. на метр свыше 5 метров
271 | leberg | LBU-LOKI09 | 520 г.; R410A | 20 г. на метр свыше 5 метров
272 | leberg | LBU-LOKI12 | 710 г.; R410A | 20 г. на метр свыше 5 метров
273 | leberg | LBU-LOKI18 | 1030 г.; R410A | 30 г. на метр свыше 5 метров
274 | leberg | LBU-LOKI24 | 1800 г.; R410A | 30 г. на метр свыше 5 метров
275 | SmartWay | SAN-07VGS | 400 г.; R410A | 20 г. на метр свыше 5 метров
276 | SmartWay | SAN-09VGS | 540 г.; R410A | 20 г. на метр свыше 5 метров
277 | SmartWay | SAN-12VGS | 610 г.; R410A | 20 г. на метр свыше 5 метров
278 | SmartWay | SAN-18VGS | 1000 г.; R410A | 30 г. на метр свыше 5 метров
279 | SmartWay | SAN-24VGS | 1560 г.; R410A | 30 г. на метр свыше 5 метров
280 | SmartWay | SAN-E07APL | 520 г.; R410A | 20 г. на метр свыше 5 метров
281 | SmartWay | SAN-E09APL | 520 г.; R410A | 20 г. на метр свыше 5 метров
282 | SmartWay | SAN-E12APL | 710 г.; R410A | 20 г. на метр свыше 5 метров
283 | SmartWay | SAN-E18APL | 1030 г.; R410A | 30 г. на метр свыше 5 метров
284 | SmartWay | SAN-E24APL | 1800 г.; R410A | 30 г. на метр свыше 5 метров
285 | SmartWay | SAN-07FLR | 550 г.; R410A | 20 г. на метр свыше 5 метров
286 | SmartWay | SAN-09FLR | 600 г.; R410A | 20 г. на метр свыше 5 метров
287 | SmartWay | SAN-12FLR | 720 г.; R410A | 20 г. на метр свыше 5 метров
288 | SmartWay | SAN-18FLR | 1240 г.; R410A | 20 г. на метр свыше 5 метров
289 | SmartWay | SAN-24FLR | 1750 г.; R410A | 40 г. на метр свыше 5 метров
290 | Hyundai | ARU07HQBUA | 550 г.; R410A | 20 г. на метр свыше 5 метров
291 | Hyundai | ARU09HQBUA | 600 г.; R410A | 20 г. на метр свыше 5 метров
292 | Hyundai | ARU12HQBUA | 720 г.; R410A | 20 г. на метр свыше 5 метров
293 | Hyundai | ARU18HQBUA | 1240 г.; R410A | 20 г. на метр свыше 5 метров
294 | Hyundai | ARU24HQBUA | 1750 г.; R410A | 40 г. на метр свыше 5 метров
295 | Carrier | 38QUS012DS-1 | 1200 г.; R410A
296 | Carrier | 38QUS024DS-1 | 1050 г.; R410A
297 | Carrier | 38QUS036DT-1 | 3650 г.; R410A
298 | Carrier | 38QUS048DT-1 | 4000 г.; R410A
299 | Carrier | 38QUS060DT-1 | 4300 г.; R410A
300 | Neoclima | NU-09AHPI | 870 г.; R410A | 15 г. на метр свыше 5 метров
301 | Neoclima | NU-12AHPI | 980 г.; R410A | 15 г. на метр свыше 5 метров
302 | Neoclima | NUI18EH1 | 1250 г.; R32 | 15 г. на метр свыше 5 метров
303 | Neoclima | NUI24EH1 | 1500 г.; R32 | 30 г. на метр свыше 5 метров
304 | Neoclima | NUI36EH3 | 2400 г.; R32 | 30 г. на метр свыше 5 метров
305 | Neoclima | NUI48EH3 | 2800 г.; R32 | 30 г. на метр свыше 5 метров
306 | Neoclima | NUI60EH3 | 2950 г.; R32 | 30 г. на метр свыше 5 метров
307 | Carrier | 38RUVH026K | 640 г.; R410A
308 | Carrier | 38RUVH032K | 910 г.; R410A
309 | Carrier | 38RUVH050K | 1150 г.; R410A
310 | Carrier | 38RUVH070K | 1950 г.; R410A
311 | Carrier | 38LUVH026K | 930 г.; R410A
312 | Carrier | 38LUVH032K | 1070 г.; R410A
313 | Carrier | 38LUVH050K | 1180 г.; R410A
314 | Carrier | 38LUVH070K | 1900 г.; R410A
315 | Neoclima | NU-09AHSI | 580 г.; R410A
316 | Neoclima | NU-12AHSI | 800 г.; R410A
317 | Neoclima | NU-18AHSI | 1400 г.; R410A
318 | Neoclima | NU-24AHSI | 1640 г.; R410A
319 | Neoclima | NU-07AUN | 520 г.; R410A
320 | Neoclima | NU-09AUN | 560 г.; R410A
321 | Neoclima | NU-12AUN | 850 г.; R410A
322 | Neoclima | NU-18AUN | 1250 г.; R410A
323 | Neoclima | NU-24AUN | 1630 г.; R410A
324 | Neoclima | NU-07ASN | 540 г.; R410A
325 | Neoclima | NU-09ASN | 550 г.; R410A
326 | Neoclima | NU-12ASN | 660 г.; R410A
327 | Neoclima | NU-18ASN | 1140 г.; R410A
328 | Neoclima | NU-24ASN | 1430 г.; R410A
329 | Neoclima | NU-09AHL | 720 г.; R410A
330 | Neoclima | NU-12AHL | 720 г.; R410A
331 | Neoclima | NU-18AHY | 1450 г.; R410A
332 | Neoclima | NU-09EHZIw | 550 г.; R32 | 20 г. на метр свыше 5 метров
333 | Neoclima | NU-12EHZIw | 760 г.; R32 | 20 г. на метр свыше 5 метров
334 | Neoclima | NU-18EHZIw | 1200 г.; R32 | 20 г. на метр свыше 5 метров
335 | Neoclima | NU-24EHZIw | 1440 г.; R32 | 20 г. на метр свыше 5 метров
336 | Toshiba | RAS-05BAVG | 400 г.; R32
337 | Toshiba | RAS-07BAVG | 400 г.; R32
338 | Toshiba | RAS-10BAVG | 430 г.; R32
339 | Toshiba | RAS-13BAVG | 430 г.; R32
340 | Toshiba | RAS-16BAVG | 800 г.; R32
341 | Hyundai | ARU07HSSUA | 620 г.; R410A | 15 г. на метр свыше 5 метров
342 | Hyundai | ARU09HSSUA | 620 г.; R410A | 15 г. на метр свыше 5 метров
343 | Hyundai | ARU12HSSUA | 700 г.; R410A | 15 г. на метр свыше 5 метров
344 | Hyundai | ARU18HSSUA | 1250 г.; R410A | 15 г. на метр свыше 5 метров
345 | Hyundai | ARU24HSSUA | 1130 г.; R410A | 30 г. на метр свыше 5 метров
346 | SmartWay | SAN-E07FLR | 620 г.; R410A | 15 г. на метр свыше 5 метров
347 | SmartWay | SAN-E09FLR | 620 г.; R410A | 15 г. на метр свыше 5 метров
348 | SmartWay | SAN-E12FLR | 700 г.; R410A | 15 г. на метр свыше 5 метров
349 | SmartWay | SAN-E18FLR | 1250 г.; R410A | 15 г. на метр свыше 5 метров
350 | SmartWay | SAN-E24FLR | 1130 г.; R410A | 30 г. на метр свыше 5 метров
351 | leberg | LBU-FRA06UA | 410 г.; R410A | 20 г. на метр свыше 5 метров
352 | leberg | LBS-FRA06UA | 410 г.; R410A | 20 г. на метр свыше 5 метров
353 | leberg | LBU-FRA08UA | 410 г.; R410A | 20 г. на метр свыше 5 метров
354 | leberg | LBS-FRA08UA | 410 г.; R410A | 20 г. на метр свыше 5 метров
355 | leberg | LBU-FRA10UA | 420 г.; R410A | 20 г. на метр свыше 5 метров
356 | leberg | LBS-FRA10UA | 420 г.; R410A | 20 г. на метр свыше 5 метров
357 | leberg | LBU-FRA13UA | 630 г.; R410A | 20 г. на метр свыше 5 метров
358 | leberg | LBS-FRA13UA | 630 г.; R410A | 20 г. на метр свыше 5 метров
359 | leberg | LBU-FRA19UA | 930 г.; R410A | 30 г. на метр свыше 5 метров
360 | leberg | LBS-FRA19UA | 930 г.; R410A | 30 г. на метр свыше 5 метров
361 | leberg | LBU-FRA26UA | 1300 г.; R410A | 30 г. на метр свыше 5 метров
362 | leberg | LBS-FRA26UA | 1300 г.; R410A | 30 г. на метр свыше 5 метров
363 | leberg | LBU-FRA30UA | 2100 г.; R410A | 30 г. на метр свыше 5 метров
364 | leberg | LBS-FRA30UA | 2100 г.; R410A | 30 г. на метр свыше 5 метров
365 | leberg | LBU-FRA36UA | 2250 г.; R410A | 30 г. на метр свыше 5 метров
366 | leberg | LBS-FRA36UA | 2250 г.; R410A | 30 г. на метр свыше 5 метров
367 | Neoclima | NU-2M15AFIe | 1250 г.; R410A | 15 г. на метр свыше 10 метров
368 | Neoclima | NU-2M18AFIe | 1700 г.; R410A | 15 г. на метр свыше 10 метров
369 | Neoclima | NU-3M21AFIe | 2100 г.; R410A | 15 г. на метр свыше 15 метров
370 | Neoclima | NU-3M27AFIe | 2100 г.; R410A | 15 г. на метр свыше 15 метров
371 | Neoclima | NU-4M28AFIe | 2400 г.; R410A | 15 г. на метр свыше 20 метров
372 | Neoclima | NU-4M36AFIe | 3000 г.; R410A | 15 г. на метр свыше 20 метров
373 | Neoclima | NU-5M42AFIe | 3600 г.; R410A | 15 г. на метр свыше 25 метров
374 | Toshiba | RAS-07U2AH3S-EE | 520 г.; R410A | 20 г. на метр свыше 5 метров
375 | Toshiba | RAS-09U2AH3S-EE | 730 г.; R410A | 20 г. на метр свыше 5 метров
376 | Toshiba | RAS-12U2AH3S-EE | 950 г.; R410A | 20 г. на метр свыше 5 метров
377 | Toshiba | RAS-18U2AH3S-EE | 1200 г.; R410A | 20 г. на метр свыше 5 метров
378 | Toshiba | RAS-24U2AH3S-EE | 1800 г.; R410A | 40 г. на метр свыше 5 метров
379 | Neoclima | NUI18EH1 | 1250 г.; R32A | 15 г. на метр свыше 5 метров
380 | Neoclima | NUI24EH1 | 1500 г.; R32A | 30 г. на метр свыше 5 метров
381 | Neoclima | NUI36EH3 | 2400 г.; R32A | 30 г. на метр свыше 5 метров
382 | Neoclima | NUI48EH3 | 2800 г.; R32A | 30 г. на метр свыше 5 метров
383 | Neoclima | NUI60EH3 | 2950 г.; R32A | 30 г. на метр свыше 5 метров
384 | leberg | LBU-2M18MLT | 1800 г.; R410A | 15 г. на метр свыше 5 метров
385 | leberg | LBU-3M21MLT | 1900 г.; R410A | 15 г. на метр свыше 5 метров
386 | leberg | LBU-4M28MLT | 3000 г.; R410A | 15 г. на метр свыше 5 метров
387 | leberg | LBU-5M36MLT | 3400 г.; R410A | 15 г. на метр свыше 5 метров
388 | Neoclima | NU-09EHBIw | 700 г.; R32 | 12 г. на метр свыше 5 метров
389 | Neoclima | NU-12EHBIw | 800 г.; R32 | 12 г. на метр свыше 5 метров
390 | Neoclima | NU-18EHBIw | 1250 г.; R32 | 12 г. на метр свыше 5 метров
391 | Neoclima | NU-24EHBIw | 1600 г.; R32 | 24 г. на метр свыше 5 метров
392 | Carrier | 38QHC009DS | 670 г.; R410A | 15 г. на метр свыше 5 метров
393 | Carrier | 38QHC012DS | 680 г.; R410A | 15 г. на метр свыше 5 метров
394 | Carrier | 38QHC018DS | 1650 г.; R410A | 15 г. на метр свыше 5 метров
395 | Carrier | 38QHC024DS | 2000 г.; R410A | 30 г. на метр свыше 5 метров
396 | Carrier | 38QCR007713GE | 470 г.; R410A
397 | Carrier | 38QCR009713GE | 590 г.; R410A
398 | Carrier | 38QCR012713GE | 770 г.; R410A
399 | Carrier | 38QCR018713GE | 1150 г.; R410A
400 | Carrier | 38QCR022713GE | 1340 г.; R410A
401 | Carrier | 38QCR026713GE | 2050 г.; R410A
402 | Neoclima | NU-2M15EFIe | 1100 г.; R32 | 12 г. на метр свыше 15 метров
403 | Neoclima | NU-2M18EFIe | 1250 г.; R32 | 12 г. на метр свыше 15 метров
404 | Neoclima | NU-3M21EFIe | 1400 г.; R32 | 12 г. на метр свыше 22,5 метров
405 | Neoclima | NU-3M27EFIe | 1720 г.; R32 | 12 г. на метр свыше 22,5 метров
406 | Neoclima | NU-4M28EFIe | 2100 г.; R32 | 12 г. на метр свыше 30 метров
407 | Neoclima | NU-4M36EFIe | 2100 г.; R32 | 12 г. на метр свыше 30 метров
408 | Neoclima | NU-5M42EFIe | 2400 г.; R32 | 12 г. на метр свыше 37,5 метров
409 | IClima | ICU-07RA | 410 г.; R410A
410 | IClima | ICU-09RA | 500 г.; R410A
411 | IClima | ICU-12RA | 610 г.; R410A
412 | Carrier | 38QUS012DS-1 | 1050 г.; R410A | 15 г. на метр свыше 5 метров
413 | Carrier | 38QUS018DS-2 | 1350 г.; R410A | 15 г. на метр свыше 5 метров
414 | Carrier | 38QUS024DS-1 | 2050 г.; R410A | 30 г. на метр свыше 5 метров
415 | Carrier | 38QUS030DS-1 | 2800 г.; R410A | 30 г. на метр свыше 5 метров
416 | Carrier | 38QUS036DS-1 | 3650 г.; R410A | 30 г. на метр свыше 5 метров
417 | Carrier | 38QUS036DT-2 | 3200 г.; R410A | 30 г. на метр свыше 5 метров
418 | Carrier | 38QUS048DS-1 | 4000 г.; R410A | 30 г. на метр свыше 5 метров
419 | Carrier | 38QUS048DT-1 | 4000 г.; R410A | 30 г. на метр свыше 5 метров
420 | Carrier | 38QUS060DT-1 | 4300 г.; R410A | 30 г. на метр свыше 5 метров
421 | Neoclima | NU-09EHTIw2 | 910 г.; R32
422 | Neoclima | NU-12EHTIw2 | 1030 г.; R32
423 | Neoclima | NU-18EHTIw2 | 1220 г.; R32
424 | Neoclima | NU-24EHTIw2 | 1700 г.; R32
425 | Neoclima | NU-09EUMIw3 | 580 г.; R32
426 | Neoclima | NU-12EUMIw3 | 680 г.; R32
427 | Neoclima | NU-18EUMIw3 | 1280 г.; R32
428 | Neoclima | NU-24EUMIw3 | 1440 г.; R32
429 | Neoclima | NU-09AHTIw | 1100 г.; R410A
430 | Neoclima | NU-12AHTIw | 1300 г.; R410A
431 | Neoclima | NU-18AHTIw | 1500 г.; R410A
432 | Neoclima | NU-24AHTIw | 1880 г.; R410A
433 | Neoclima | NU-07EHXIw1 | 460 г.; R32 | 12 г. на метр свыше 5 метров
434 | Neoclima | NU-09EHXIw1 | 460 г.; R32 | 12 г. на метр свыше 5 метров
435 | Neoclima | NU-12EHXIw1 | 540 г.; R32 | 12 г. на метр свыше 5 метров
436 | Neoclima | NU-18EHXIw1 | 1100 г.; R32 | 12 г. на метр свыше 5 метров
437 | Neoclima | NU-24EHXIw1 | 1450 г.; R32 | 24 г. на метр свыше 5 метров
438 | Leberg | LBUI2-18OH2 | 1400 г.; R410A | 15 г. на метр свыше 5 метров
439 | Leberg | LBUI2-24OH2 | 1680 г.; R410A | 35 г. на метр свыше 5 метров
440 | Leberg | LBUI2-36OH2 | 2100 г.; R410A | 35 г. на метр свыше 5 метров
441 | Leberg | LBUI2-48OHS2 | 3000 г.; R410A | 35 г. на метр свыше 5 метров
442 | Leberg | LBUI2-60OHS2 | 3500 г.; R410A | 35 г. на метр свыше 5 метров
443 | Leberg | LU-07OL2 | 400 г.; R410A | 20 г. на метр свыше 5 метров
444 | Leberg | LU-09OL2 | 540 г.; R410A | 20 г. на метр свыше 5 метров
445 | Leberg | LU-12OL2 | 610 г.; R410A | 20 г. на метр свыше 5 метров
446 | Leberg | LU-18OL2 | 1000 г.; R410A | 30 г. на метр свыше 5 метров
447 | Leberg | LU-24OL2 | 1560 г.; R410A | 30 г. на метр свыше 5 метров
448 | Neoclima | NUI12EH1s | 870 г.; R32 | 15 г. на метр свыше 5 метров
449 | Neoclima | NUI18EH1s | 1150 г.; R32 | 15 г. на метр свыше 5 метров
450 | Neoclima | NUI24EH1 | 1500 г.; R32 | 30 г. на метр свыше 5 метров
451 | Neoclima | NUI36EH3 | 2400 г.; R32 | 30 г. на метр свыше 5 метров
452 | Neoclima | NUI48EH3 | 2800 г.; R32 | 30 г. на метр свыше 5 метров
453 | Neoclima | NUI60EH3 | 2950 г.; R32 | 30 г. на метр свыше 5 метров
454 | Neoclima | NU-09ETRIw2 | 460 г.; R32 | 20 г. на метр свыше 5 метров
455 | Neoclima | NU-12ETRIw2 | 620 г.; R32 | 20 г. на метр свыше 5 метров
456 | Neoclima | NU-18ETRIw2 | 1150 г.; R32 | 20 г. на метр свыше 5 метров
457 | Neoclima | NU-24ETRIw2 | 1300 г.; R32 | 30 г. на метр свыше 5 метров
458 | Neoclima | NU-07AHX_2021 | 520 г.; R410A | 20 г. на метр свыше 5 метров
459 | Neoclima | NU-09AHX_2021 | 530 г.; R410A | 20 г. на метр свыше 5 метров
460 | Neoclima | NU-12AHX_2021 | 690 г.; R410A | 20 г. на метр свыше 5 метров
461 | Neoclima | NU-18AHX_2021 | 1220 г.; R410A | 20 г. на метр свыше 5 метров
462 | Neoclima | NU-24AHX_2021 | 1140 г.; R410A | 30 г. на метр свыше 5 метров
463 | Neoclima | NU-07EHXIw1Z | 580 г.; R32 | 12 г. на метр свыше 5 метров
464 | Neoclima | NU-09EHXIw1Z | 580 г.; R32 | 12 г. на метр свыше 5 метров
465 | Neoclima | NU-12EHXIw1 | 540 г.; R32 | 12 г. на метр свыше 5 метров
466 | Neoclima | NU-18EHXIw1 | 1100 г.; R32 | 12 г. на метр свыше 5 метров
467 | Neoclima | NU-24EHXIw1 | 1450 г.; R32 | 24 г. на метр свыше 5 метров
468 | Leberg | LBUE4-18OH2 | 970 г.; R32 | 12 г. на метр свыше 5 метров
469 | Leberg | LBUE4-24OH2 | 1400 г.; R32 | 28 г. на метр свыше 5 метров
470 | Leberg | LBUE4-36OH2 | 2000 г.; R32 | 28 г. на метр свыше 5 метров
471 | Leberg | LBUE4-48OHS2 | 3000 г.; R32 | 28 г. на метр свыше 5 метров
472 | Leberg | LBUE4-60OHS2 | 34000 г.; R32 | 28 г. на метр свыше 5 метров
473 | Neoclima | LBU-VKG07UA | 620 г.; R410A | 15 г. на метр свыше 5 метров
474 | Neoclima | LBU-VKG09UA | 620 г.; R410A | 15 г. на метр свыше 5 метров
475 | Neoclima | LBU-VKG12UA | 700 г.; R410A | 15 г. на метр свыше 5 метров
476 | Neoclima | LBU-VKG18UA | 1250 г.; R410A | 15 г. на метр свыше 5 метров
477 | Neoclima | LBU-VKG24UA | 1130 г.; R410A | 30 г. на метр свыше 5 метров
478 | Panasonic | WH-UD09HE8 | 2550 г.; R410A | 50 г. на метр свыше 10 метров
479 | Panasonic | WH-UD12HE8 | 2550 г.; R410A | 50 г. на метр свыше 10 метров
480 | Panasonic | WH-UD16HE8 | 2550 г.; R410A | 50 г. на метр свыше 10 метров
481 | Panasonic | WH-UD12HE5 | 2550 г.; R410A | 50 г. на метр свыше 10 метров
482 | Panasonic | WH-UD16HE5 | 2550 г.; R410A | 50 г. на метр свыше 10 метров
483 | Panasonic | WH-UX09HE8 | 2850 г.; R410A | 50 г. на метр свыше 10 метров
484 | Panasonic | WH-UX12HE8 | 2850 г.; R410A | 50 г. на метр свыше 10 метров
485 | Panasonic | WH-UX16HE8 | 2900 г.; R410A | 50 г. на метр свыше 10 метров
486 | Panasonic | WH-UX09HE5 | 2850 г.; R410A | 50 г. на метр свыше 10 метров
487 | Panasonic | WH-UX12HE5 | 2850 г.; R410A | 50 г. на метр свыше 10 метров
488 | Immergas | MAGIS PRO 4 V2 | 1200г.; R32 | 20 г. на метр свыше 15 метров
489 | Immergas | MAGIS PRO 6 V2 | 1200г.; R32 | 20 г. на метр свыше 15 метров
490 | Immergas | MAGIS PRO 9 V2 | 1400г.; R32 | 20 г. на метр свыше 15 метров
491 | Immergas | MAGIS PRO 12 V2 | 2980г.; R32 | 50 г. на метр свыше 15 метров
492 | Immergas | MAGIS PRO 14 V2 | 2980г.; R32 | 50 г. на метр свыше 15 метров
493 | Immergas | MAGIS PRO 16 V2 | 2980г.; R32 | 50 г. на метр свыше 15 метров
494 | Neoclima | NU07LHC | 700 г. ; R22
495 | Neoclima | NU09LHC | 700 г. ; R22
496 | Neoclima | NU12LHC | 720 г. ; R22
497 | Neoclima | NU18LHC | 1500 г. ; R22
498 | Neoclima | NU24LHC | 1800 г. ; R22
499 | Neoclima | NU-09EHVI1 | 800 г.; R32
500 | Neoclima | NU-12EHVI1 | 800 г.; R32
501 | Neoclima | NU-18AHVI | 1480 г.; R410A
502 | Neoclima | NU-09ESNIw1 | 870 г.; R32
503 | Neoclima | NU-12ESNIw1 | 870 г.; R32
504 | Neoclima | NU76AH3e | 5400 г.; R410A
505 | Neoclima | NU96AH3e | 6000 г.; R410A
506 | Neoclima | NU120AH3e | 7500 г.; R410A
507 | Neoclima | NU150AH3e | 10000 г.; R410A
508 | Neoclima | NU200AH3e | 11800 г.; R410A
509 | Neoclima | NU76AH3 | 5400 г.; R410A
510 | Neoclima | NU96AH3 | 6000 г.; R410A
511 | Sakata | SOE-025VMAF | 500 г.; R410A | 15 г. на метр свыше 5 метров
512 | Sakata | SOE-035VMAF | 700 г.; R410A | 15 г. на метр свыше 5 метров
513 | Sakata | SOE-050VMAF | 1250 г.; R410A | 15 г. на метр свыше 5 метров
514 | Sakata | SOE-060VMAF | 1850 г.; R410A | 30 г. на метр свыше 5 метров
515 | Sakata | SOH-20VA | 540 г.; R410A | 20 г. на метр свыше 5 метров
516 | Sakata | SOH-25VA | 600 г.; R410A | 20 г. на метр свыше 5 метров
517 | Sakata | SOH-35VA | 660 г.; R410A | 20 г. на метр свыше 5 метров
518 | Sakata | SOH-50VA | 1140 г.; R410A | 20 г. на метр свыше 5 метров
519 | Sakata | SOH-60VA | 1430 г.; R410A | 50 г. на метр свыше 5 метров
520 | Sakata | SOE-25VA | 580 г.; R410A | 20 г. на метр свыше 5 метров
521 | Sakata | SOE-35VA | 800 г.; R410A | 20 г. на метр свыше 5 метров
522 | Sakata | SOE-50VA | 1400 г.; R410A | 20 г. на метр свыше 5 метров
523 | Sakata | SOE-60VA | 1640 г.; R410A | 50 г. на метр свыше 5 метров
524 | Sakata | SOB-50VA | 1400 г.; R410A | 30 г. на метр свыше 5 метров
525 | Sakata | SOB-60VA | 1900 г.; R410A | 30 г. на метр свыше 5 метров
526 | Sakata | SOB-100YA | 2400 г.; R410A | 30 г. на метр свыше 5 метров
527 | Sakata | SOB-140YA | 3000 г.; R410A | 30 г. на метр свыше 5 метров
528 | Sakata | SOB-200YA | 3000 г.; R410A | 30 г. на метр свыше 5 метров
529 | Sakata | SMSM-252Y | 6500 г.; R410A
530 | Sakata | SMSM-280Y | 6500 г.; R410A
531 | Sakata | SMSM-335Y | 8000 г.; R410A
532 | Sakata | SMSM-400Y | 9000 г.; R410A
533 | Sakata | SMSM-450Y | 10500 г.; R410A
534 | Sakata | SOH-020VHDB | 550 г.; R410A
535 | Sakata | SOH-025VHDB | 530 г.; R410A
536 | Sakata | SOH-035VHDB | 710 г.; R410A
537 | Sakata | SOH-050VHDB | 1190 г.; R410A
538 | Sakata | SOH-060VHDB | 1520 г.; R410A
539 | Sakata | SOH-085VHDB | 1830 г.; R410A
540 | Sakata | SOH-095VHDK | 2150 г.; R410A
541 | Sakata | SOE-025VHDC | 540 г.; R410A
542 | Sakata | SOE-035VHDC | 670 г.; R410A
543 | Sakata | SOE-050VHDC | 1340 г.; R410A
544 | Sakata | SOE-060VHDC | 1700 г.; R410A
545 | Sakata | SOE-025VCHP | 1020 г.; R410A
546 | Sakata | SOE-035VCHP | 1280 г.; R410A
547 | Sakata | SOE-050VCHP | 1750 г.; R410A
548 | Sakata | SOE-060VCHP | 2400 г.; R410A
549 | Sakata | SOH-20VFC | 550 г.; R410A
550 | Sakata | SOH-25VFC | 700 г.; R410A
551 | Sakata | SOH-35VFC | 800 г.; R410A
552 | Sakata | SOH-50VFC | 1240 г.; R410A
553 | Sakata | SOH-60VFC | 1800 г.; R410A
554 | Neoclima | NU09AHSI | 580 г.; R410A | 20 г. на метр свыше 5 метров
555 | Neoclima | NU12AHSI | 790 г.; R410A | 20 г. на метр свыше 5 метров
556 | Neoclima | NU18AHSI | 1700 г.; R410A | 20 г. на метр свыше 5 метров
557 | Neoclima | NU24AHSI | 1950 г.; R410A | 20 г. на метр свыше 5 метров
558 | Toshiba | RAS-05BAVG-EE | 400 г.; R32 | заправка на 15 метров
559 | Toshiba | RAS-07BAVG-EE | 400 г.; R32 | заправка на 15 метров
560 | Toshiba | RAS-10BAVG-EE | 430 г.; R32 | заправка на 15 метров
561 | Toshiba | RAS-13BAVG-EE | 430 г.; R32 | заправка на 15 метров
562 | Toshiba | RAS-16BAVG-EE | 800 г.; R32 | заправка на 15 метров
563 | Toshiba | RAS-2M14U2AVG-E | 1020 г.; R32 | заправка на 30 метров
564 | Toshiba | RAS-2M18U2AVG-E | 1020 г.; R32 | заправка на 30 метров
565 | Toshiba | RAS-3M18U2AVG-E | 1050 г.; R32 | заправка на 50 метров
566 | Neoclima | NUI12EH1z | 720 г.; R32 | 12 г. на метр свыше 5 метров
567 | Neoclima | NUI18EH1z | 1115 г.; R32 | 12 г. на метр свыше 5 метров
568 | Neoclima | NUI24EH1z | 1500 г.; R32 | 24 г. на метр свыше 5 метров
569 | Neoclima | NUI36EH3z | 2400 г.; R32 | 24 г. на метр свыше 5 метров
570 | Neoclima | NUI48EH3z | 2900 г.; R32 | 24 г. на метр свыше 5 метров
571 | Neoclima | NUI60EH3z | 3000 г.; R32 | 24 г. на метр свыше 5 метров
572 | Sakata | SOBI-050VA | 1250 г.; R32 | 15 г. на метр свыше 5 метров
573 | Sakata | SOBI-060VA | 1500 г.; R32 | 30 г. на метр свыше 5 метров
574 | Sakata | SOBI-100YA | 2400 г.; R32 | 30 г. на метр свыше 5 метров
575 | Sakata | SOBI-140YA | 2800 г.; R32 | 30 г. на метр свыше 5 метров
576 | Sakata | SOBI-200YA | 2950 г.; R32 | 30 г. на метр свыше 5 метров
577 | SmartWay | SMN-12EHR | 1,38 кг.; R410A | 15 г/м свыше длины магистрали 5 м
578 | SmartWay | SMN-18EHR | 1,48 кг.; R410A | 15 г/м свыше длины магистрали 5 м
579 | SmartWay | SMN-24EHR | 1,95 кг.; R410A | 30 г/м свыше длины магистрали 5 м
580 | SmartWay | SMN-36EHRS | 3,2 кг.; R410A | 30 г/м свыше длины магистрали 5 м
581 | SmartWay | SMN-48EHRS | 4 кг.; R410A | 30 г/м свыше длины магистрали 5 м
582 | SmartWay | SMN-60EHRS | 4,3 кг.; R410A | 30 г/м свыше длины магистрали 5 м
583 | Sakata | SOBE-035VA | 1,38 кг.; R410A | 15 г/м свыше длины магистрали 5 м
584 | Sakata | SOBE-050VA | 1,48 кг.; R410A | 15 г/м свыше длины магистрали 5 м
585 | Sakata | SOBE-060VA | 1,95 кг.; R410A | 30 г/м свыше длины магистрали 5 м
586 | Sakata | SOBE-100YA | 3,2 кг.; R410A | 30 г/м свыше длины магистрали 5 м
587 | Sakata | SOBE-140YA | 4 кг.; R410A | 30 г/м свыше длины магистрали 5 м
588 | Sakata | SOBE-200YA | 4,3 кг.; R410A | 30 г/м свыше длины магистрали 5 м
589 | Neoclima | NU-09EHBIw1 | 550 г.; R32 | 12 г. на метр свыше 5 метров
590 | Neoclima | NU-12EHBIw1 | 550 г.; R32 | 12 г. на метр свыше 5 метров
591 | Neoclima | NU-18EHBIw1 | 1100 г.; R32 | 12 г. на метр свыше 5 метров
592 | Neoclima | NU-24EHBIw1 | 1450 г.; R32 | 24 г. на метр свыше 5 метров
593 | Panasonic | WH-UQ09HE8 | 2850 г.; R410A | 50 г. на метр свыше 10 метров
594 | Panasonic | WH-UQ12HE8 | 2850 г.; R410A | 50 г. на метр свыше 10 метров
595 | Panasonic | WH-UQ16HE8 | 2990 г.; R410A | 50 г. на метр свыше 10 метров
596 | Leberg | LBU-JRD36 | 2200 г.; R410A | 20 г. на метр свыше 5 метров
597 | Leberg | LBU-07ODI3 | 430 г.; R410A | 20 г. на метр свыше 5 метров
598 | Leberg | LBU-09ODI3 | 540 г.; R410A | 20 г. на метр свыше 5 метров
599 | Leberg | LBU-12ODI3 | 610 г.; R410A | 20 г. на метр свыше 5 метров
600 | Leberg | LBU-18ODI3 | 1430 г.; R410A | 20 г. на метр свыше 5 метров
601 | Leberg | LBU-24ODI3 | 1500 г.; R410A | 30 г. на метр свыше 5 метров
602 | Carrier | 38QCT018713VG | 1450 г.; R410A
603 | Carrier | 38QCT024713VG | 2000 г.; R410A
604 | Carrier | 38QCT027713VG | 2400 г.; R410A
605 | Neoclima | NU-07EHXIw1eu | 550 г.; R32 | 12 г. на метр свыше 5 метров
606 | Neoclima | NU-09EHXIw1eu | 550 г.; R32 | 12 г. на метр свыше 5 метров
607 | Neoclima | NU-12EHXIw1eu | 580 г.; R32 | 12 г. на метр свыше 5 метров
608 | Neoclima | NU-18EHXIw1eu | 1100 г.; R32 | 12 г. на метр свыше 5 метров
609 | Neoclima | NU-24EHXIw1eu | 1450 г.; R32 | 24 г. на метр свыше 5 метров
610 | Leberg | LBU2-18OH2 | 1300 г.; R410A | 15 г. на метр свыше 5 метров
611 | Leberg | LBU2-24OH2 | 1580 г.; R410A | 35 г. на метр свыше 5 метров
612 | Leberg | LBU2-36OHS2 | 2600 г.; R410A | 35 г. на метр свыше 5 метров
613 | Leberg | LBU2-48OHS2 | 2400 г.; R410A | 35 г. на метр свыше 5 метров
614 | Leberg | LBU2-60OHS2 | 3100 г.; R410A | 35 г. на метр свыше 5 метров
615 | Sakata | SOB-035VC | 1,100 кг.; R410A | 15 г/м свыше длины магистрали 5 м
616 | Sakata | SOB-050VC | 1,500 кг.; R410A | 15 г/м свыше длины магистрали 5 м
617 | Sakata | SOB-060VC | 1,800 кг.; R410A | 30 г/м свыше длины магистрали 5 м
618 | Sakata | SOB-100YC | 2,400 кг.; R410A | 30 г/м свыше длины магистрали 5 м
619 | Sakata | SOB-140YC | 3,250 кг.; R410A | 30 г/м свыше длины магистрали 5 м
620 | Sakata | SOB-200YC | 3,200 кг.; R410A | 30 г/м свыше длины магистрали 5 м
621 | SmartWay | SMN-12HR | 1,100 кг.; R410A | 15 г/м свыше длины магистрали 5 м
622 | SmartWay | SMN-18HR | 1,500 кг.; R410A | 15 г/м свыше длины магистрали 5 м
623 | SmartWay | SMN-24HR | 1,800 кг.; R410A | 30 г/м свыше длины магистрали 5 м
624 | SmartWay | SMN-36HRS | 2,400 кг.; R410A | 30 г/м свыше длины магистрали 5 м
625 | SmartWay | SMN-48HRS | 3,250 кг.; R410A | 30 г/м свыше длины магистрали 5 м
626 | SmartWay | SMN-60HRS | 3,200 кг.; R410A | 30 г/м свыше длины магистрали 5 м